## ВТ
IO in | Control In | SP | Type | Вытяжная система |  | Type | ST | Control Out | IO out
|  |  |  | Описание входов | Описание выходов
|  |  |  | IO in | IO out
DI_fire |  |  | BOOL | Пожар | -
IO_avarU |  |  | BOOL | Авария питания | Contol Out
[5 empty] | Сбросить аварии | BOOL |  | COUT_resetAvar
|  |  |  | Contol In | Запустить вентиляторы | BOOL |  | COUT_runVent
| CIN_blockAvar1 |  | BOOL | Авария блокировка 1 | Активировать подсистемы | BOOL |  | COUT_enSubSys
| CIN_blockAvar2 |  | BOOL | Авария блокировка 2
| CIN_blockAvar3 |  | BOOL | Авария блокировка 3 | ST
| CIN_blockAvar4 |  | BOOL | Авария блокировка 4 | Общая авария | BOOL | ST_avarCom
[5 empty] | Авария установки. Заблокировано по пожару | BOOL | ST_avarBlockFire
|  |  |  | SP | Авария установки. Заблокировано по питанию | BOOL | ST_avarBlockU
|  | SP_enSystem | BOOL | Активировать систему | Резерв1 | BOOL | ST_rez1
|  | SP_manualRun | BOOL | Включение вентустановки оператором | Резерв2 | BOOL | ST_rez2
|  | SP_raspGlobal | BOOL | Включение от глобального расписания | Резерв3 | BOOL | ST_rez3
|  | SP_resetAvar | BOOL | Сброс аварий | Резерв4 | INT | ST_rez4
|  | SP_resetFire | BOOL | Сброс пожара | Резерв5 | INT | ST_rez5
|  | SP_rez1 | BOOL | Резерв1 | Резерв6 | REAL | ST_rez6
|  | SP_rez2 | BOOL | Резерв2 | Резерв7 | REAL | ST_rez7
|  | SP_rez3 | BOOL | Резерв3
|  | SP_rez4 | BOOL | Резерв4
|  | SP_HH_on | INT | Время включения(час)
|  | SP_MM_on | INT | Время включения(минута)
|  | SP_HH_off | INT | Время отключения(час)
|  | SP_MM_off | INT | Время отключения(минута)
|  | SP_priority | INT | Приоритет
|  | SP_rez5 | INT | Резерв5
|  | SP_rez6 | INT | Резерв6
|  | SP_rez7 | REAL | Резерв7
|  | SP_rez8 | REAL | Резерв8
|  | SP_rez9 | REAL | Резерв9
Settings
-
-

## Вентилятор
IO in | Control In | SP | Type | Вентилятор |  | Type | ST | Control Out | IO out
|  |  |  | Описание входов | Описание выходов
|  |  |  | IO in | IO out
DI_auto |  |  | BOOL | Авто | Пуск | BOOL |  |  | DO_run
DI_work |  |  | BOOL | Работа | RPM | REAL |  |  | AO_RPM
DI_avar |  |  | BOOL | Авария
DI_PDS |  |  | BOOL | Перепад давления | Contol Out
DI_overHeat |  |  | BOOL | Перегрев обмоток | -
DI_openZasl |  |  | BOOL | Заслонка открыта
ST
[5 empty] | Общая авария | BOOL | ST_avarCom
|  |  |  | Contol In | Авария вентилятора. Сигнал авария | BOOL | ST_avarIn
| CIN_run |  | BOOL | Запустить | Авария вентилятора. Авария статуса | BOOL | ST_avarStatus
| CIN_resetAvar |  | BOOL | Сброс аварий | Авария вентилятора. Отсутствие перепада давления | BOOL | ST_avarPDS
[5 empty] | Авария вентилятора. Перегрев обмоток | BOOL | ST_avarOverHeat
|  |  |  | SP | Авария заслонки. Авария статуса | BOOL | ST_avarZaslNotMove
|  | SP_forceEn | BOOL | Принудительно вкл | Заблокирован для запуска в авто | BOOL | ST_blocked
|  | SP_forceRun | BOOL | Принудительно пуск | Резерв1 | BOOL | ST_rez1
|  | SP_rez1 | BOOL | Резерв1 | Резерв2 | BOOL | ST_rez2
|  | SP_rez2 | BOOL | Резерв2 | Резерв3 | BOOL | ST_rez3
|  | SP_rez3 | BOOL | Резерв3 | Статус вентилятора | INT | ST_statusVent
|  | SP_ptRun | INT | Время пуска | Статус перепада давления | INT | ST_statusPDS
|  | SP_ptMoveZasl | INT | Время движения заслонки | Резерв4 | INT | ST_rez4
|  | SP_ptPDS | INT | Задержка перепада давления | Резерв5 | INT | ST_rez5
|  | SP_rez4 | INT | Резерв4 | Резерв6 | INT | ST_rez6
|  | SP_rez5 | INT | Резерв5 | Резерв7 | REAL | ST_rez7
|  | SP_rez6 | INT | Резерв6 | Резерв8 | REAL | ST_rez8
|  | SP_forceRPM | REAL | Принудительно RPM | Резерв9 | REAL | ST_rez9
|  | SP_RPM | REAL | Уставка RPM
|  | SP_rez8 | REAL | Резерв8
|  | SP_rez9 | REAL | Резерв9
|  | SP_rez10 | REAL | Резерв10
Settings
|  |  |  | Есть сигнал Работа? | enWork
|  |  |  | Есть перепад давления? | enPDS
|  |  |  | Есть перегрев обмоток? | enOverHeat
|  |  |  | Есть заслонка? | enZasl

## Фильтр
IO in | Control In | SP | Type | Фильтр |  | Type | ST | Control Out | IO out
|  |  |  | Описание входов | Описание выходов
|  |  |  | IO in | IO out
DI_PDS |  |  | BOOL | Перепад | -
Contol Out
Contol In
| enable |  | BOOL | Активировать | ST
| resetAvar |  | BOOL | Сброс аварий | Статус фильтра | BOOL | outStatusCal
[5 empty] | Общая авария | BOOL | avarCom
SP
|  | ptWait | INT | Задержка на срабатывание
Settings
-
-