## Tags
MSK_SHUV3_SYS_Matrix | 0 | cPLC_Matrix | МСК/ЩДСА/Диагностика ПЛК
MSK_SHUV3_SYS_AvarModules | 0 | WORD | МСК/ЩДСА/Аварии модулей ПЛК
MSK_SHUV3_SYS_AvarLinkRTU | 0 | WORD | МСК/ЩДСА/Аварии связи с устройствами по Modbus RTU
MSK_SHUV3_SYS_AvarLinkTCP | 0 | WORD | МСК/ЩДСА/Аварии связи с устройствами по Modbus TCP
MSK_SHUV3_SYS_DataTime | 0 | cTime | МСК/ЩДСА/Текущее время и дата
MSK_SHUV3_DIAG_QS1 | 0 | cQF | МСК/ЩДСА/Состояние вводного рубильника QS1
MSK_SHUV3_DIAG_1QF1 | 0 | cQF | МСК/ЩДСА/Состояние автомата 1QF1
MSK_SHUV3_DIAG_1QF2 | 0 | cQF | МСК/ЩДСА/Состояние автомата 1QF2
MSK_SHUV3_DIAG_RKF | 0 | cBI | МСК/ЩДСА/Реле контроля фаз
MSK_SHUV3_DIAG_1QF3 | 0 | cQF | МСК/ЩДСА/Состояние автомата 1QF3
MSK_SHUV3_DIAG_2TV2_LowBattery | 0 | cBI | МСК/ЩДСА/Низкий заряд батареи блока питания 2TV2
MSK_SHUV3_DIAG_2TV2_Status | 0 | cBI | МСК/ЩДСА/Состояние блока питания 2TV2
MSK_SHUV3_DIAG_2TV4_LowBattery | 0 | cBI | МСК/ЩДСА/Низкий заряд батареи блока питания 2TV4
MSK_SHUV3_DIAG_2TV4_Status | 0 | cBI | МСК/ЩДСА/Состояние блока питания 2TV4
MSK_SHUV3_DIAG_Fire | 0 | cBI | МСК/ЩДСА/Сигнал "Пожар" от АПС
MSK_SHUV3_DIAG_2SF3 | 0 | cQF | МСК/ЩДСА/Состояние автомата 2SF3
MSK_SHUV3_DIAG_2SF4 | 0 | cQF | МСК/ЩДСА/Состояние автомата 2SF4
MSK_SHUV3_DIAG_2SF5 | 0 | cQF | МСК/ЩДСА/Состояние автомата 2SF5
MSK_SHUV3_DIAG_2SF6 | 0 | cQF | МСК/ЩДСА/Состояние автомата 2SF6
MSK_SHUV3_DIAG_2SF7 | 0 | cQF | МСК/ЩДСА/Состояние автомата 2SF7
MSK_SHUV3_DIAG_2SF8 | 0 | cQF | МСК/ЩДСА/Состояние автомата 2SF8
MSK_SHUV3_DIAG_IBP_Alrm | 0 | cBI | МСК/ЩДСА/Общая авария ИБП
MSK_SHUV3_DIAG_IBP_Bypass | 0 | cBI | МСК/ЩДСА/Работа ИБП по байпасу
MSK_SHUV3_DIAG_IBP_Batt | 0 | cBI | МСК/ЩДСА/Работа ИБП от Батарей
MSK_SHUV3_DIAG_4QF1 | 0 | cQF | МСК/ЩДСА/Состояние автомата 4QF1 П8
MSK_SHUV3_DIAG_4QF2 | 0 | cQF | МСК/ЩДСА/Состояние автомата 4QF2 В8
MSK_SHUV3_DIAG_4QF3 | 0 | cQF | МСК/ЩДСА/Состояние автомата 4QF3 РР-ПВ8
MSK_SHUV3_DIAG_5QF1 | 0 | cQF | МСК/ЩДСА/Состояние автомата 5QF1 насоса П8-Н1
MSK_SHUV3_DIAG_5QF2 | 0 | cQF | МСК/ЩДСА/Состояние автомата 5QF2 насоса П8-Н2
MSK_SHUV3_DIAG_6QF1 | 0 | cQF | МСК/ЩДСА/Состояние автомата 6QF1 пароувлажнителя П8-ПУ
MSK_SHUV3_DIAG_6QF2 | 0 | cQF | МСК/ЩДСА/Состояние автомата 6QF2 Электрокалорифера П8-ЭК1
MSK_SHUV3_DIAG_6QF3 | 0 | cQF | МСК/ЩДСА/Состояние автомата 6QF3 питание ИБП
MSK_SHUV3_DIAG_6QF4 | 0 | cQF | МСК/ЩДСА/Состояние автомата 6QF4 питание ПЛК swegon
MSK_SHUV3_AHU08_QS_P8 | 0 | cBI | МСК/ЩДСА/Состояние сервисного выключателя П8-QS
MSK_SHUV3_AHU08_QS_V8 | 0 | cBI | МСК/ЩДСА/Состояние сервисного выключателя В8-QS
MSK_SHUV3_AHU08_QS_PP8 | 0 | cBI | МСК/ЩДСА/Состояние сервисного выключателя РР8-QS
MSK_SHUV3_AHU08_QS_EK1 | 0 | cBI | МСК/ЩДСА/Состояние сервисного выключателя П8-ЭК1-QS
MSK_SHUV3_AHU08_PU_Alrm | 0 | cBI | МСК/ЩДСА/Сигнал аварии пароувлажнителя П8-ПУ
MSK_SHUV3_AHU08_MS1 | 0 | cBI | МСК/ЩДСА/Состояние гигростата П8-MS1
MSK_SHUV3_AHU08_Swegon_Run_H1 | 0 | cBI | МСК/ЩДСА/Сигнал на запуск насоса П8-Н1 от щита PV8-SILVER
MSK_SHUV3_AHU08_Swegon_Run_H2 | 0 | cBI | МСК/ЩДСА/Сигнал на запуск насоса П8-Н2 от щита PV8-SILVER
MSK_SHUV3_AHU08_Swegon_Run_PU | 0 | cBI | МСК/ЩДСА/Сигнал на запуск пароувлажнителя П8-ПУ от щита PV8-SILVER
MSK_SHUV3_AHU08_Pusk_PU | 0 | cBO | МСК/ЩДСА/Запуск увлажнителя П8-ПУ
MSK_SHUV3_DIAG_Pusk_H1 | 0 | cBOFB | МСК/ЩДСА/Управление контактором питания 5КМ1 насоса П8-Н1
MSK_SHUV3_DIAG_Pusk_H2 | 0 | cBOFB | МСК/ЩДСА/Управление контактором питания 5КМ2 насоса П8-Н2
MSK_SHUV3_DIAG_Pusk_EK1 | 0 | cBOFB | МСК/ЩДСА/Управление контактором электрокалорифера П8-ЭК1
MSK_SHUV3_AHU08_TE3 | 0 | cAI | МСК/ЩДСА/Температура воздуха П8-TE3
MSK_SHUV3_AHU08_TE5 | 0 | cAI | МСК/ЩДСА/Температура воздуха П8-TE5
MSK_SHUV3_AHU08_PDE2_1 | 0 | cAI | МСК/ЩДСА/Давление теплоносителя П8-PDE2.1
MSK_SHUV3_AHU08_PDE2_2 | 0 | cAI | МСК/ЩДСА/Давление теплоносителя П8-PDE2.2
MSK_SHUV3_AHU08_PDE3_1 | 0 | cAI | МСК/ЩДСА/Давление теплоносителя П8-PDE3.1
MSK_SHUV3_AHU08_PDE3_2 | 0 | cAI | МСК/ЩДСА/Давление теплоносителя П8-PDE3.2
MSK_SHUV3_AHU08_V8_TME1_RH | 0 | cAI | МСК/ЩДСА/Влажность воздуха датчик В8-ТМЕ1
MSK_SHUV3_AHU08_V8_TME1_TE | 0 | cAI | МСК/ЩДСА/Температура воздуха датчик В8-ТМЕ1
MSK_SHUV3_AHU08_TECO1_CO | 0 | cAI | МСК/ЩДСА/СО2 воздуха датчик В8-ТЕСО1
MSK_SHUV3_AHU08_TECO1_TE | 0 | cAI | МСК/ЩДСА/Температура воздуха датчик В8-ТЕСО1
MSK_SHUV3_AHU08_P8_TME1_RH | 0 | cAI | МСК/ЩДСА/Влажность воздуха датчик П8-ТМЕ1
MSK_SHUV3_AHU08_P8_TME1_TE | 0 | cAI | МСК/ЩДСА/Температура воздуха датчик П8-ТМЕ1
MSK_SHUV3_AHU08_PU_Power | 0 | cAO | МСК/ЩДСА/Производительность увлажнителя П8-ПУ
MSK_SHUV3_SP_HR | 0 | WORD | МСК/ЩДСА/Уставка увлажнения
MSK_SHUV3_SP_Drain | 0 | WORD | МСК/ЩДСА/Уставка осушения
MSK_SHUV3_Mode_Cascad_HR | 0 | WORD | МСК/ЩДСА/Выбор датчика влажности (1 - вытяжка, 0 - приток)
MSK_SHUV3_Max_HR_Sup | 0 | WORD | МСК/ЩДСА/Максимамальная влажность приток
MSK_SHUV3_Min_HR_Sup | 0 | WORD | МСК/ЩДСА/Минимальная влажность приоток
MSK_SHUV3_Max _Power_PU | 0 | WORD | МСК/ЩДСА/Максимальная производительность пароувлажнителя
MSK_SHUV3_Select_Sens_HR | 0 | WORD | МСК/ЩДСА/Выбор датчиков влажности (0 - авто, 1 - ЩУВ, 2 - swegon)

## Modbus
MSK_SHUV3_SYS_Matrix.RebootPLC | 192.168.2.72:502:1 | 4X:1.0 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_SYS_Matrix.AckRstAll | 192.168.2.72:502:1 | 4X:1.1 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_SYS_Matrix.NewDate | 192.168.2.72:502:1 | 4X:1.6 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_SYS_Matrix.NewTime | 192.168.2.72:502:1 | 4X:1.7 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_SYS_Matrix.HMI_CmdDeblock | 192.168.2.72:502:1 | 4X:1.10 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_SYS_Matrix.HMI_CmdDisableLocal | 192.168.2.72:502:1 | 4X:1.11 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_SYS_Matrix.HMI_LocalMode | 192.168.2.72:502:1 | 4X:1.12 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_SYS_AvarModules | 192.168.2.72:502:1 | 3X:1 | Чтение
MSK_SHUV3_SYS_AvarLinkRTU | 192.168.2.72:502:1 | 3X:2 | Чтение
MSK_SHUV3_SYS_AvarLinkTCP | 192.168.2.72:502:1 | 3X:3 | Чтение
MSK_SHUV3_DIAG_QS1.PrVal | 192.168.2.72:502:1 | 3X:22.0 | Чтение
MSK_SHUV3_DIAG_QS1.Dstb | 192.168.2.72:502:1 | 3X:22.1 | Чтение
MSK_SHUV3_DIAG_QS1.AckState | 192.168.2.72:502:1 | 3X:23 | Чтение
MSK_SHUV3_DIAG_QS1.EnAlm | 192.168.2.72:502:1 | 4X:22.0 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_DIAG_QS1.OoServ | 192.168.2.72:502:1 | 4X:22.1 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_DIAG_QS1.SbstVal | 192.168.2.72:502:1 | 4X:22.2 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_DIAG_QS1.AckSgn | 192.168.2.72:502:1 | 4X:22.8 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_DIAG_QS1.RstSgn | 192.168.2.72:502:1 | 4X:22.9 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_DIAG_1QF1.PrVal | 192.168.2.72:502:1 | 3X:24.0 | Чтение
MSK_SHUV3_DIAG_1QF1.Dstb | 192.168.2.72:502:1 | 3X:24.1 | Чтение
MSK_SHUV3_DIAG_1QF1.AckState | 192.168.2.72:502:1 | 3X:25 | Чтение
MSK_SHUV3_DIAG_1QF1.EnAlm | 192.168.2.72:502:1 | 4X:23.0 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_DIAG_1QF1.OoServ | 192.168.2.72:502:1 | 4X:23.1 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_DIAG_1QF1.SbstVal | 192.168.2.72:502:1 | 4X:23.2 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_DIAG_1QF1.AckSgn | 192.168.2.72:502:1 | 4X:23.8 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_DIAG_1QF1.RstSgn | 192.168.2.72:502:1 | 4X:23.9 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_DIAG_1QF2.PrVal | 192.168.2.72:502:1 | 3X:26.0 | Чтение
MSK_SHUV3_DIAG_1QF2.Dstb | 192.168.2.72:502:1 | 3X:26.1 | Чтение
MSK_SHUV3_DIAG_1QF2.AckState | 192.168.2.72:502:1 | 3X:27 | Чтение
MSK_SHUV3_DIAG_1QF2.EnAlm | 192.168.2.72:502:1 | 4X:24.0 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_DIAG_1QF2.OoServ | 192.168.2.72:502:1 | 4X:24.1 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_DIAG_1QF2.SbstVal | 192.168.2.72:502:1 | 4X:24.2 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_DIAG_1QF2.AckSgn | 192.168.2.72:502:1 | 4X:24.8 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_DIAG_1QF2.RstSgn | 192.168.2.72:502:1 | 4X:24.9 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_DIAG_RKF.PrVal | 192.168.2.72:502:1 | 3X:28.0 | Чтение
MSK_SHUV3_DIAG_RKF.Dstb | 192.168.2.72:502:1 | 3X:28.1 | Чтение
MSK_SHUV3_DIAG_RKF.AckState | 192.168.2.72:502:1 | 3X:29 | Чтение
MSK_SHUV3_DIAG_RKF.EnAlm | 192.168.2.72:502:1 | 4X:25.0 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_DIAG_RKF.OoServ | 192.168.2.72:502:1 | 4X:25.1 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_DIAG_RKF.SbstVal | 192.168.2.72:502:1 | 4X:25.2 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_DIAG_RKF.AckSgn | 192.168.2.72:502:1 | 4X:25.8 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_DIAG_RKF.RstSgn | 192.168.2.72:502:1 | 4X:25.9 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_DIAG_1QF3.PrVal | 192.168.2.72:502:1 | 3X:30.0 | Чтение
MSK_SHUV3_DIAG_1QF3.Dstb | 192.168.2.72:502:1 | 3X:30.1 | Чтение
MSK_SHUV3_DIAG_1QF3.AckState | 192.168.2.72:502:1 | 3X:31 | Чтение
MSK_SHUV3_DIAG_1QF3.EnAlm | 192.168.2.72:502:1 | 4X:26.0 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_DIAG_1QF3.OoServ | 192.168.2.72:502:1 | 4X:26.1 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_DIAG_1QF3.SbstVal | 192.168.2.72:502:1 | 4X:26.2 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_DIAG_1QF3.AckSgn | 192.168.2.72:502:1 | 4X:26.8 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_DIAG_1QF3.RstSgn | 192.168.2.72:502:1 | 4X:26.9 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_DIAG_2TV2_LowBattery.PrVal | 192.168.2.72:502:1 | 3X:32.0 | Чтение
MSK_SHUV3_DIAG_2TV2_LowBattery.Dstb | 192.168.2.72:502:1 | 3X:32.1 | Чтение
MSK_SHUV3_DIAG_2TV2_LowBattery.AckState | 192.168.2.72:502:1 | 3X:33 | Чтение
MSK_SHUV3_DIAG_2TV2_LowBattery.EnAlm | 192.168.2.72:502:1 | 4X:27.0 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_DIAG_2TV2_LowBattery.OoServ | 192.168.2.72:502:1 | 4X:27.1 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_DIAG_2TV2_LowBattery.SbstVal | 192.168.2.72:502:1 | 4X:27.2 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_DIAG_2TV2_LowBattery.AckSgn | 192.168.2.72:502:1 | 4X:27.8 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_DIAG_2TV2_LowBattery.RstSgn | 192.168.2.72:502:1 | 4X:27.9 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_DIAG_2TV2_Status.PrVal | 192.168.2.72:502:1 | 3X:34.0 | Чтение
MSK_SHUV3_DIAG_2TV2_Status.Dstb | 192.168.2.72:502:1 | 3X:34.1 | Чтение
MSK_SHUV3_DIAG_2TV2_Status.AckState | 192.168.2.72:502:1 | 3X:35 | Чтение
MSK_SHUV3_DIAG_2TV2_Status.EnAlm | 192.168.2.72:502:1 | 4X:28.0 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_DIAG_2TV2_Status.OoServ | 192.168.2.72:502:1 | 4X:28.1 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_DIAG_2TV2_Status.SbstVal | 192.168.2.72:502:1 | 4X:28.2 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_DIAG_2TV2_Status.AckSgn | 192.168.2.72:502:1 | 4X:28.8 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_DIAG_2TV2_Status.RstSgn | 192.168.2.72:502:1 | 4X:28.9 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_DIAG_2TV4_LowBattery.PrVal | 192.168.2.72:502:1 | 3X:36.0 | Чтение
MSK_SHUV3_DIAG_2TV4_LowBattery.Dstb | 192.168.2.72:502:1 | 3X:36.1 | Чтение
MSK_SHUV3_DIAG_2TV4_LowBattery.AckState | 192.168.2.72:502:1 | 3X:37 | Чтение
MSK_SHUV3_DIAG_2TV4_LowBattery.EnAlm | 192.168.2.72:502:1 | 4X:29.0 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_DIAG_2TV4_LowBattery.OoServ | 192.168.2.72:502:1 | 4X:29.1 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_DIAG_2TV4_LowBattery.SbstVal | 192.168.2.72:502:1 | 4X:29.2 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_DIAG_2TV4_LowBattery.AckSgn | 192.168.2.72:502:1 | 4X:29.8 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_DIAG_2TV4_LowBattery.RstSgn | 192.168.2.72:502:1 | 4X:29.9 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_DIAG_2TV4_Status.PrVal | 192.168.2.72:502:1 | 3X:38.0 | Чтение
MSK_SHUV3_DIAG_2TV4_Status.Dstb | 192.168.2.72:502:1 | 3X:38.1 | Чтение
MSK_SHUV3_DIAG_2TV4_Status.AckState | 192.168.2.72:502:1 | 3X:39 | Чтение
MSK_SHUV3_DIAG_2TV4_Status.EnAlm | 192.168.2.72:502:1 | 4X:30.0 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_DIAG_2TV4_Status.OoServ | 192.168.2.72:502:1 | 4X:30.1 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_DIAG_2TV4_Status.SbstVal | 192.168.2.72:502:1 | 4X:30.2 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_DIAG_2TV4_Status.AckSgn | 192.168.2.72:502:1 | 4X:30.8 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_DIAG_2TV4_Status.RstSgn | 192.168.2.72:502:1 | 4X:30.9 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_DIAG_Fire.PrVal | 192.168.2.72:502:1 | 3X:40.0 | Чтение
MSK_SHUV3_DIAG_Fire.Dstb | 192.168.2.72:502:1 | 3X:40.1 | Чтение
MSK_SHUV3_DIAG_Fire.AckState | 192.168.2.72:502:1 | 3X:41 | Чтение
MSK_SHUV3_DIAG_Fire.EnAlm | 192.168.2.72:502:1 | 4X:31.0 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_DIAG_Fire.OoServ | 192.168.2.72:502:1 | 4X:31.1 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_DIAG_Fire.SbstVal | 192.168.2.72:502:1 | 4X:31.2 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_DIAG_Fire.AckSgn | 192.168.2.72:502:1 | 4X:31.8 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_DIAG_Fire.RstSgn | 192.168.2.72:502:1 | 4X:31.9 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_DIAG_2SF3.PrVal | 192.168.2.72:502:1 | 3X:42.0 | Чтение
MSK_SHUV3_DIAG_2SF3.Dstb | 192.168.2.72:502:1 | 3X:42.1 | Чтение
MSK_SHUV3_DIAG_2SF3.AckState | 192.168.2.72:502:1 | 3X:43 | Чтение
MSK_SHUV3_DIAG_2SF3.EnAlm | 192.168.2.72:502:1 | 4X:32.0 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_DIAG_2SF3.OoServ | 192.168.2.72:502:1 | 4X:32.1 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_DIAG_2SF3.SbstVal | 192.168.2.72:502:1 | 4X:32.2 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_DIAG_2SF3.AckSgn | 192.168.2.72:502:1 | 4X:32.8 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_DIAG_2SF3.RstSgn | 192.168.2.72:502:1 | 4X:32.9 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_DIAG_2SF4.PrVal | 192.168.2.72:502:1 | 3X:44.0 | Чтение
MSK_SHUV3_DIAG_2SF4.Dstb | 192.168.2.72:502:1 | 3X:44.1 | Чтение
MSK_SHUV3_DIAG_2SF4.AckState | 192.168.2.72:502:1 | 3X:45 | Чтение
MSK_SHUV3_DIAG_2SF4.EnAlm | 192.168.2.72:502:1 | 4X:33.0 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_DIAG_2SF4.OoServ | 192.168.2.72:502:1 | 4X:33.1 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_DIAG_2SF4.SbstVal | 192.168.2.72:502:1 | 4X:33.2 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_DIAG_2SF4.AckSgn | 192.168.2.72:502:1 | 4X:33.8 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_DIAG_2SF4.RstSgn | 192.168.2.72:502:1 | 4X:33.9 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_DIAG_2SF5.PrVal | 192.168.2.72:502:1 | 3X:46.0 | Чтение
MSK_SHUV3_DIAG_2SF5.Dstb | 192.168.2.72:502:1 | 3X:46.1 | Чтение
MSK_SHUV3_DIAG_2SF5.AckState | 192.168.2.72:502:1 | 3X:47 | Чтение
MSK_SHUV3_DIAG_2SF5.EnAlm | 192.168.2.72:502:1 | 4X:34.0 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_DIAG_2SF5.OoServ | 192.168.2.72:502:1 | 4X:34.1 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_DIAG_2SF5.SbstVal | 192.168.2.72:502:1 | 4X:34.2 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_DIAG_2SF5.AckSgn | 192.168.2.72:502:1 | 4X:34.8 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_DIAG_2SF5.RstSgn | 192.168.2.72:502:1 | 4X:34.9 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_DIAG_2SF6.PrVal | 192.168.2.72:502:1 | 3X:48.0 | Чтение
MSK_SHUV3_DIAG_2SF6.Dstb | 192.168.2.72:502:1 | 3X:48.1 | Чтение
MSK_SHUV3_DIAG_2SF6.AckState | 192.168.2.72:502:1 | 3X:49 | Чтение
MSK_SHUV3_DIAG_2SF6.EnAlm | 192.168.2.72:502:1 | 4X:35.0 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_DIAG_2SF6.OoServ | 192.168.2.72:502:1 | 4X:35.1 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_DIAG_2SF6.SbstVal | 192.168.2.72:502:1 | 4X:35.2 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_DIAG_2SF6.AckSgn | 192.168.2.72:502:1 | 4X:35.8 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_DIAG_2SF6.RstSgn | 192.168.2.72:502:1 | 4X:35.9 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_DIAG_2SF7.PrVal | 192.168.2.72:502:1 | 3X:50.0 | Чтение
MSK_SHUV3_DIAG_2SF7.Dstb | 192.168.2.72:502:1 | 3X:50.1 | Чтение
MSK_SHUV3_DIAG_2SF7.AckState | 192.168.2.72:502:1 | 3X:51 | Чтение
MSK_SHUV3_DIAG_2SF7.EnAlm | 192.168.2.72:502:1 | 4X:36.0 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_DIAG_2SF7.OoServ | 192.168.2.72:502:1 | 4X:36.1 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_DIAG_2SF7.SbstVal | 192.168.2.72:502:1 | 4X:36.2 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_DIAG_2SF7.AckSgn | 192.168.2.72:502:1 | 4X:36.8 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_DIAG_2SF7.RstSgn | 192.168.2.72:502:1 | 4X:36.9 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_DIAG_2SF8.PrVal | 192.168.2.72:502:1 | 3X:52.0 | Чтение
MSK_SHUV3_DIAG_2SF8.Dstb | 192.168.2.72:502:1 | 3X:52.1 | Чтение
MSK_SHUV3_DIAG_2SF8.AckState | 192.168.2.72:502:1 | 3X:53 | Чтение
MSK_SHUV3_DIAG_2SF8.EnAlm | 192.168.2.72:502:1 | 4X:37.0 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_DIAG_2SF8.OoServ | 192.168.2.72:502:1 | 4X:37.1 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_DIAG_2SF8.SbstVal | 192.168.2.72:502:1 | 4X:37.2 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_DIAG_2SF8.AckSgn | 192.168.2.72:502:1 | 4X:37.8 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_DIAG_2SF8.RstSgn | 192.168.2.72:502:1 | 4X:37.9 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_DIAG_IBP_Alrm.PrVal | 192.168.2.72:502:1 | 3X:54.0 | Чтение
MSK_SHUV3_DIAG_IBP_Alrm.Dstb | 192.168.2.72:502:1 | 3X:54.1 | Чтение
MSK_SHUV3_DIAG_IBP_Alrm.AckState | 192.168.2.72:502:1 | 3X:55 | Чтение
MSK_SHUV3_DIAG_IBP_Alrm.EnAlm | 192.168.2.72:502:1 | 4X:38.0 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_DIAG_IBP_Alrm.OoServ | 192.168.2.72:502:1 | 4X:38.1 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_DIAG_IBP_Alrm.SbstVal | 192.168.2.72:502:1 | 4X:38.2 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_DIAG_IBP_Alrm.AckSgn | 192.168.2.72:502:1 | 4X:38.8 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_DIAG_IBP_Alrm.RstSgn | 192.168.2.72:502:1 | 4X:38.9 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_DIAG_IBP_Bypass.PrVal | 192.168.2.72:502:1 | 3X:56.0 | Чтение
MSK_SHUV3_DIAG_IBP_Bypass.Dstb | 192.168.2.72:502:1 | 3X:56.1 | Чтение
MSK_SHUV3_DIAG_IBP_Bypass.AckState | 192.168.2.72:502:1 | 3X:57 | Чтение
MSK_SHUV3_DIAG_IBP_Bypass.EnAlm | 192.168.2.72:502:1 | 4X:39.0 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_DIAG_IBP_Bypass.OoServ | 192.168.2.72:502:1 | 4X:39.1 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_DIAG_IBP_Bypass.SbstVal | 192.168.2.72:502:1 | 4X:39.2 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_DIAG_IBP_Bypass.AckSgn | 192.168.2.72:502:1 | 4X:39.8 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_DIAG_IBP_Bypass.RstSgn | 192.168.2.72:502:1 | 4X:39.9 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_DIAG_IBP_Batt.PrVal | 192.168.2.72:502:1 | 3X:58.0 | Чтение
MSK_SHUV3_DIAG_IBP_Batt.Dstb | 192.168.2.72:502:1 | 3X:58.1 | Чтение
MSK_SHUV3_DIAG_IBP_Batt.AckState | 192.168.2.72:502:1 | 3X:59 | Чтение
MSK_SHUV3_DIAG_IBP_Batt.EnAlm | 192.168.2.72:502:1 | 4X:40.0 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_DIAG_IBP_Batt.OoServ | 192.168.2.72:502:1 | 4X:40.1 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_DIAG_IBP_Batt.SbstVal | 192.168.2.72:502:1 | 4X:40.2 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_DIAG_IBP_Batt.AckSgn | 192.168.2.72:502:1 | 4X:40.8 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_DIAG_IBP_Batt.RstSgn | 192.168.2.72:502:1 | 4X:40.9 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_DIAG_4QF1.PrVal | 192.168.2.72:502:1 | 3X:102.0 | Чтение
MSK_SHUV3_DIAG_4QF1.Dstb | 192.168.2.72:502:1 | 3X:102.1 | Чтение
MSK_SHUV3_DIAG_4QF1.AckState | 192.168.2.72:502:1 | 3X:103 | Чтение
MSK_SHUV3_DIAG_4QF1.EnAlm | 192.168.2.72:502:1 | 4X:102.0 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_DIAG_4QF1.OoServ | 192.168.2.72:502:1 | 4X:102.1 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_DIAG_4QF1.SbstVal | 192.168.2.72:502:1 | 4X:102.2 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_DIAG_4QF1.AckSgn | 192.168.2.72:502:1 | 4X:102.8 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_DIAG_4QF1.RstSgn | 192.168.2.72:502:1 | 4X:102.9 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_DIAG_4QF2.PrVal | 192.168.2.72:502:1 | 3X:104.0 | Чтение
MSK_SHUV3_DIAG_4QF2.Dstb | 192.168.2.72:502:1 | 3X:104.1 | Чтение
MSK_SHUV3_DIAG_4QF2.AckState | 192.168.2.72:502:1 | 3X:105 | Чтение
MSK_SHUV3_DIAG_4QF2.EnAlm | 192.168.2.72:502:1 | 4X:103.0 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_DIAG_4QF2.OoServ | 192.168.2.72:502:1 | 4X:103.1 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_DIAG_4QF2.SbstVal | 192.168.2.72:502:1 | 4X:103.2 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_DIAG_4QF2.AckSgn | 192.168.2.72:502:1 | 4X:103.8 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_DIAG_4QF2.RstSgn | 192.168.2.72:502:1 | 4X:103.9 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_DIAG_4QF3.PrVal | 192.168.2.72:502:1 | 3X:106.0 | Чтение
MSK_SHUV3_DIAG_4QF3.Dstb | 192.168.2.72:502:1 | 3X:106.1 | Чтение
MSK_SHUV3_DIAG_4QF3.AckState | 192.168.2.72:502:1 | 3X:107 | Чтение
MSK_SHUV3_DIAG_4QF3.EnAlm | 192.168.2.72:502:1 | 4X:104.0 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_DIAG_4QF3.OoServ | 192.168.2.72:502:1 | 4X:104.1 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_DIAG_4QF3.SbstVal | 192.168.2.72:502:1 | 4X:104.2 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_DIAG_4QF3.AckSgn | 192.168.2.72:502:1 | 4X:104.8 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_DIAG_4QF3.RstSgn | 192.168.2.72:502:1 | 4X:104.9 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_DIAG_5QF1.PrVal | 192.168.2.72:502:1 | 3X:108.0 | Чтение
MSK_SHUV3_DIAG_5QF1.Dstb | 192.168.2.72:502:1 | 3X:108.1 | Чтение
MSK_SHUV3_DIAG_5QF1.AckState | 192.168.2.72:502:1 | 3X:109 | Чтение
MSK_SHUV3_DIAG_5QF1.EnAlm | 192.168.2.72:502:1 | 4X:105.0 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_DIAG_5QF1.OoServ | 192.168.2.72:502:1 | 4X:105.1 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_DIAG_5QF1.SbstVal | 192.168.2.72:502:1 | 4X:105.2 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_DIAG_5QF1.AckSgn | 192.168.2.72:502:1 | 4X:105.8 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_DIAG_5QF1.RstSgn | 192.168.2.72:502:1 | 4X:105.9 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_DIAG_5QF2.PrVal | 192.168.2.72:502:1 | 3X:110.0 | Чтение
MSK_SHUV3_DIAG_5QF2.Dstb | 192.168.2.72:502:1 | 3X:110.1 | Чтение
MSK_SHUV3_DIAG_5QF2.AckState | 192.168.2.72:502:1 | 3X:111 | Чтение
MSK_SHUV3_DIAG_5QF2.EnAlm | 192.168.2.72:502:1 | 4X:106.0 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_DIAG_5QF2.OoServ | 192.168.2.72:502:1 | 4X:106.1 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_DIAG_5QF2.SbstVal | 192.168.2.72:502:1 | 4X:106.2 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_DIAG_5QF2.AckSgn | 192.168.2.72:502:1 | 4X:106.8 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_DIAG_5QF2.RstSgn | 192.168.2.72:502:1 | 4X:106.9 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_DIAG_6QF1.PrVal | 192.168.2.72:502:1 | 3X:112.0 | Чтение
MSK_SHUV3_DIAG_6QF1.Dstb | 192.168.2.72:502:1 | 3X:112.1 | Чтение
MSK_SHUV3_DIAG_6QF1.AckState | 192.168.2.72:502:1 | 3X:113 | Чтение
MSK_SHUV3_DIAG_6QF1.EnAlm | 192.168.2.72:502:1 | 4X:107.0 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_DIAG_6QF1.OoServ | 192.168.2.72:502:1 | 4X:107.1 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_DIAG_6QF1.SbstVal | 192.168.2.72:502:1 | 4X:107.2 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_DIAG_6QF1.AckSgn | 192.168.2.72:502:1 | 4X:107.8 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_DIAG_6QF1.RstSgn | 192.168.2.72:502:1 | 4X:107.9 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_DIAG_6QF2.PrVal | 192.168.2.72:502:1 | 3X:114.0 | Чтение
MSK_SHUV3_DIAG_6QF2.Dstb | 192.168.2.72:502:1 | 3X:114.1 | Чтение
MSK_SHUV3_DIAG_6QF2.AckState | 192.168.2.72:502:1 | 3X:115 | Чтение
MSK_SHUV3_DIAG_6QF2.EnAlm | 192.168.2.72:502:1 | 4X:108.0 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_DIAG_6QF2.OoServ | 192.168.2.72:502:1 | 4X:108.1 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_DIAG_6QF2.SbstVal | 192.168.2.72:502:1 | 4X:108.2 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_DIAG_6QF2.AckSgn | 192.168.2.72:502:1 | 4X:108.8 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_DIAG_6QF2.RstSgn | 192.168.2.72:502:1 | 4X:108.9 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_DIAG_6QF3.PrVal | 192.168.2.72:502:1 | 3X:116.0 | Чтение
MSK_SHUV3_DIAG_6QF3.Dstb | 192.168.2.72:502:1 | 3X:116.1 | Чтение
MSK_SHUV3_DIAG_6QF3.AckState | 192.168.2.72:502:1 | 3X:117 | Чтение
MSK_SHUV3_DIAG_6QF3.EnAlm | 192.168.2.72:502:1 | 4X:109.0 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_DIAG_6QF3.OoServ | 192.168.2.72:502:1 | 4X:109.1 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_DIAG_6QF3.SbstVal | 192.168.2.72:502:1 | 4X:109.2 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_DIAG_6QF3.AckSgn | 192.168.2.72:502:1 | 4X:109.8 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_DIAG_6QF3.RstSgn | 192.168.2.72:502:1 | 4X:109.9 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_DIAG_6QF4.PrVal | 192.168.2.72:502:1 | 3X:118.0 | Чтение
MSK_SHUV3_DIAG_6QF4.Dstb | 192.168.2.72:502:1 | 3X:118.1 | Чтение
MSK_SHUV3_DIAG_6QF4.AckState | 192.168.2.72:502:1 | 3X:119 | Чтение
MSK_SHUV3_DIAG_6QF4.EnAlm | 192.168.2.72:502:1 | 4X:110.0 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_DIAG_6QF4.OoServ | 192.168.2.72:502:1 | 4X:110.1 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_DIAG_6QF4.SbstVal | 192.168.2.72:502:1 | 4X:110.2 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_DIAG_6QF4.AckSgn | 192.168.2.72:502:1 | 4X:110.8 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_DIAG_6QF4.RstSgn | 192.168.2.72:502:1 | 4X:110.9 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_AHU08_QS_P8.PrVal | 192.168.2.72:502:1 | 3X:120.0 | Чтение
MSK_SHUV3_AHU08_QS_P8.Dstb | 192.168.2.72:502:1 | 3X:120.1 | Чтение
MSK_SHUV3_AHU08_QS_P8.AckState | 192.168.2.72:502:1 | 3X:121 | Чтение
MSK_SHUV3_AHU08_QS_P8.EnAlm | 192.168.2.72:502:1 | 4X:111.0 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_AHU08_QS_P8.OoServ | 192.168.2.72:502:1 | 4X:111.1 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_AHU08_QS_P8.SbstVal | 192.168.2.72:502:1 | 4X:111.2 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_AHU08_QS_P8.AckSgn | 192.168.2.72:502:1 | 4X:111.8 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_AHU08_QS_P8.RstSgn | 192.168.2.72:502:1 | 4X:111.9 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_AHU08_QS_V8.PrVal | 192.168.2.72:502:1 | 3X:122.0 | Чтение
MSK_SHUV3_AHU08_QS_V8.Dstb | 192.168.2.72:502:1 | 3X:122.1 | Чтение
MSK_SHUV3_AHU08_QS_V8.AckState | 192.168.2.72:502:1 | 3X:123 | Чтение
MSK_SHUV3_AHU08_QS_V8.EnAlm | 192.168.2.72:502:1 | 4X:112.0 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_AHU08_QS_V8.OoServ | 192.168.2.72:502:1 | 4X:112.1 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_AHU08_QS_V8.SbstVal | 192.168.2.72:502:1 | 4X:112.2 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_AHU08_QS_V8.AckSgn | 192.168.2.72:502:1 | 4X:112.8 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_AHU08_QS_V8.RstSgn | 192.168.2.72:502:1 | 4X:112.9 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_AHU08_QS_PP8.PrVal | 192.168.2.72:502:1 | 3X:124.0 | Чтение
MSK_SHUV3_AHU08_QS_PP8.Dstb | 192.168.2.72:502:1 | 3X:124.1 | Чтение
MSK_SHUV3_AHU08_QS_PP8.AckState | 192.168.2.72:502:1 | 3X:125 | Чтение
MSK_SHUV3_AHU08_QS_PP8.EnAlm | 192.168.2.72:502:1 | 4X:113.0 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_AHU08_QS_PP8.OoServ | 192.168.2.72:502:1 | 4X:113.1 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_AHU08_QS_PP8.SbstVal | 192.168.2.72:502:1 | 4X:113.2 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_AHU08_QS_PP8.AckSgn | 192.168.2.72:502:1 | 4X:113.8 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_AHU08_QS_PP8.RstSgn | 192.168.2.72:502:1 | 4X:113.9 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_AHU08_QS_EK1.PrVal | 192.168.2.72:502:1 | 3X:126.0 | Чтение
MSK_SHUV3_AHU08_QS_EK1.Dstb | 192.168.2.72:502:1 | 3X:126.1 | Чтение
MSK_SHUV3_AHU08_QS_EK1.AckState | 192.168.2.72:502:1 | 3X:127 | Чтение
MSK_SHUV3_AHU08_QS_EK1.EnAlm | 192.168.2.72:502:1 | 4X:114.0 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_AHU08_QS_EK1.OoServ | 192.168.2.72:502:1 | 4X:114.1 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_AHU08_QS_EK1.SbstVal | 192.168.2.72:502:1 | 4X:114.2 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_AHU08_QS_EK1.AckSgn | 192.168.2.72:502:1 | 4X:114.8 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_AHU08_QS_EK1.RstSgn | 192.168.2.72:502:1 | 4X:114.9 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_AHU08_PU_Alrm.PrVal | 192.168.2.72:502:1 | 3X:128.0 | Чтение
MSK_SHUV3_AHU08_PU_Alrm.Dstb | 192.168.2.72:502:1 | 3X:128.1 | Чтение
MSK_SHUV3_AHU08_PU_Alrm.AckState | 192.168.2.72:502:1 | 3X:129 | Чтение
MSK_SHUV3_AHU08_PU_Alrm.EnAlm | 192.168.2.72:502:1 | 4X:115.0 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_AHU08_PU_Alrm.OoServ | 192.168.2.72:502:1 | 4X:115.1 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_AHU08_PU_Alrm.SbstVal | 192.168.2.72:502:1 | 4X:115.2 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_AHU08_PU_Alrm.AckSgn | 192.168.2.72:502:1 | 4X:115.8 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_AHU08_PU_Alrm.RstSgn | 192.168.2.72:502:1 | 4X:115.9 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_AHU08_MS1.PrVal | 192.168.2.72:502:1 | 3X:130.0 | Чтение
MSK_SHUV3_AHU08_MS1.Dstb | 192.168.2.72:502:1 | 3X:130.1 | Чтение
MSK_SHUV3_AHU08_MS1.AckState | 192.168.2.72:502:1 | 3X:131 | Чтение
MSK_SHUV3_AHU08_MS1.EnAlm | 192.168.2.72:502:1 | 4X:116.0 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_AHU08_MS1.OoServ | 192.168.2.72:502:1 | 4X:116.1 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_AHU08_MS1.SbstVal | 192.168.2.72:502:1 | 4X:116.2 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_AHU08_MS1.AckSgn | 192.168.2.72:502:1 | 4X:116.8 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_AHU08_MS1.RstSgn | 192.168.2.72:502:1 | 4X:116.9 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_AHU08_Swegon_Run_H1.PrVal | 192.168.2.72:502:1 | 3X:132.0 | Чтение
MSK_SHUV3_AHU08_Swegon_Run_H1.Dstb | 192.168.2.72:502:1 | 3X:132.1 | Чтение
MSK_SHUV3_AHU08_Swegon_Run_H1.AckState | 192.168.2.72:502:1 | 3X:133 | Чтение
MSK_SHUV3_AHU08_Swegon_Run_H1.EnAlm | 192.168.2.72:502:1 | 4X:117.0 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_AHU08_Swegon_Run_H1.OoServ | 192.168.2.72:502:1 | 4X:117.1 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_AHU08_Swegon_Run_H1.SbstVal | 192.168.2.72:502:1 | 4X:117.2 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_AHU08_Swegon_Run_H1.AckSgn | 192.168.2.72:502:1 | 4X:117.8 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_AHU08_Swegon_Run_H1.RstSgn | 192.168.2.72:502:1 | 4X:117.9 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_AHU08_Swegon_Run_H2.PrVal | 192.168.2.72:502:1 | 3X:134.0 | Чтение
MSK_SHUV3_AHU08_Swegon_Run_H2.Dstb | 192.168.2.72:502:1 | 3X:134.1 | Чтение
MSK_SHUV3_AHU08_Swegon_Run_H2.AckState | 192.168.2.72:502:1 | 3X:135 | Чтение
MSK_SHUV3_AHU08_Swegon_Run_H2.EnAlm | 192.168.2.72:502:1 | 4X:118.0 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_AHU08_Swegon_Run_H2.OoServ | 192.168.2.72:502:1 | 4X:118.1 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_AHU08_Swegon_Run_H2.SbstVal | 192.168.2.72:502:1 | 4X:118.2 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_AHU08_Swegon_Run_H2.AckSgn | 192.168.2.72:502:1 | 4X:118.8 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_AHU08_Swegon_Run_H2.RstSgn | 192.168.2.72:502:1 | 4X:118.9 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_AHU08_Swegon_Run_PU.PrVal | 192.168.2.72:502:1 | 3X:136.0 | Чтение
MSK_SHUV3_AHU08_Swegon_Run_PU.Dstb | 192.168.2.72:502:1 | 3X:136.1 | Чтение
MSK_SHUV3_AHU08_Swegon_Run_PU.AckState | 192.168.2.72:502:1 | 3X:137 | Чтение
MSK_SHUV3_AHU08_Swegon_Run_PU.EnAlm | 192.168.2.72:502:1 | 4X:119.0 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_AHU08_Swegon_Run_PU.OoServ | 192.168.2.72:502:1 | 4X:119.1 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_AHU08_Swegon_Run_PU.SbstVal | 192.168.2.72:502:1 | 4X:119.2 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_AHU08_Swegon_Run_PU.AckSgn | 192.168.2.72:502:1 | 4X:119.8 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_AHU08_Swegon_Run_PU.RstSgn | 192.168.2.72:502:1 | 4X:119.9 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_AHU08_Pusk_PU.PrVal | 192.168.2.72:502:1 | 3X:138.0 | Чтение
MSK_SHUV3_AHU08_Pusk_PU.PrPrio | 192.168.2.72:502:1 | 3X:139 | Чтение
MSK_SHUV3_AHU08_Pusk_PU.EnOp | 192.168.2.72:502:1 | 4X:120.5 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_AHU08_Pusk_PU.ValOp | 192.168.2.72:502:1 | 4X:120.6 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_DIAG_Pusk_H1.PrVal | 192.168.2.72:502:1 | 3X:140.0 | Чтение
MSK_SHUV3_DIAG_Pusk_H1.Dstb | 192.168.2.72:502:1 | 3X:140.1 | Чтение
MSK_SHUV3_DIAG_Pusk_H1.FbVal | 192.168.2.72:502:1 | 3X:140.2 | Чтение
MSK_SHUV3_DIAG_Pusk_H1.AckState | 192.168.2.72:502:1 | 3X:141 | Чтение
MSK_SHUV3_DIAG_Pusk_H1.PrPrio | 192.168.2.72:502:1 | 3X:142 | Чтение
MSK_SHUV3_DIAG_Pusk_H1.EnAlm | 192.168.2.72:502:1 | 4X:121.0 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_DIAG_Pusk_H1.EnOp | 192.168.2.72:502:1 | 4X:121.5 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_DIAG_Pusk_H1.ValOp | 192.168.2.72:502:1 | 4X:121.6 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_DIAG_Pusk_H1.AckSgn | 192.168.2.72:502:1 | 4X:121.8 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_DIAG_Pusk_H1.RstSgn | 192.168.2.72:502:1 | 4X:121.9 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_DIAG_Pusk_H2.PrVal | 192.168.2.72:502:1 | 3X:143.0 | Чтение
MSK_SHUV3_DIAG_Pusk_H2.Dstb | 192.168.2.72:502:1 | 3X:143.1 | Чтение
MSK_SHUV3_DIAG_Pusk_H2.FbVal | 192.168.2.72:502:1 | 3X:143.2 | Чтение
MSK_SHUV3_DIAG_Pusk_H2.AckState | 192.168.2.72:502:1 | 3X:144 | Чтение
MSK_SHUV3_DIAG_Pusk_H2.PrPrio | 192.168.2.72:502:1 | 3X:145 | Чтение
MSK_SHUV3_DIAG_Pusk_H2.EnAlm | 192.168.2.72:502:1 | 4X:122.0 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_DIAG_Pusk_H2.EnOp | 192.168.2.72:502:1 | 4X:122.5 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_DIAG_Pusk_H2.ValOp | 192.168.2.72:502:1 | 4X:122.6 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_DIAG_Pusk_H2.AckSgn | 192.168.2.72:502:1 | 4X:122.8 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_DIAG_Pusk_H2.RstSgn | 192.168.2.72:502:1 | 4X:122.9 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_DIAG_Pusk_EK1.PrVal | 192.168.2.72:502:1 | 3X:146.0 | Чтение
MSK_SHUV3_DIAG_Pusk_EK1.Dstb | 192.168.2.72:502:1 | 3X:146.1 | Чтение
MSK_SHUV3_DIAG_Pusk_EK1.FbVal | 192.168.2.72:502:1 | 3X:146.2 | Чтение
MSK_SHUV3_DIAG_Pusk_EK1.AckState | 192.168.2.72:502:1 | 3X:147 | Чтение
MSK_SHUV3_DIAG_Pusk_EK1.PrPrio | 192.168.2.72:502:1 | 3X:148 | Чтение
MSK_SHUV3_DIAG_Pusk_EK1.EnAlm | 192.168.2.72:502:1 | 4X:123.0 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_DIAG_Pusk_EK1.EnOp | 192.168.2.72:502:1 | 4X:123.5 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_DIAG_Pusk_EK1.ValOp | 192.168.2.72:502:1 | 4X:123.6 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_DIAG_Pusk_EK1.AckSgn | 192.168.2.72:502:1 | 4X:123.8 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_DIAG_Pusk_EK1.RstSgn | 192.168.2.72:502:1 | 4X:123.9 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_AHU08_TE3.Dstb | 192.168.2.72:502:1 | 3X:149.1 | Чтение
MSK_SHUV3_AHU08_TE3.PrVal | 192.168.2.72:502:1 | 3X:150 | Чтение
MSK_SHUV3_AHU08_TE3.AckState | 192.168.2.72:502:1 | 3X:151 | Чтение
MSK_SHUV3_AHU08_TE3.Rlb | 192.168.2.72:502:1 | 3X:152 | Чтение
MSK_SHUV3_AHU08_TE3.EnAlm | 192.168.2.72:502:1 | 4X:124.0 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_AHU08_TE3.OoServ | 192.168.2.72:502:1 | 4X:124.1 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_AHU08_TE3.AckSgn | 192.168.2.72:502:1 | 4X:124.8 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_AHU08_TE3.RstSgn | 192.168.2.72:502:1 | 4X:124.9 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_AHU08_TE3.HiLm | 192.168.2.72:502:1 | 4X:125 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_AHU08_TE3.LoLm | 192.168.2.72:502:1 | 4X:126 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_AHU08_TE3.SbstVal | 192.168.2.72:502:1 | 4X:127 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_AHU08_TE5.Dstb | 192.168.2.72:502:1 | 3X:153.1 | Чтение
MSK_SHUV3_AHU08_TE5.PrVal | 192.168.2.72:502:1 | 3X:154 | Чтение
MSK_SHUV3_AHU08_TE5.AckState | 192.168.2.72:502:1 | 3X:155 | Чтение
MSK_SHUV3_AHU08_TE5.Rlb | 192.168.2.72:502:1 | 3X:156 | Чтение
MSK_SHUV3_AHU08_TE5.EnAlm | 192.168.2.72:502:1 | 4X:128.0 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_AHU08_TE5.OoServ | 192.168.2.72:502:1 | 4X:128.1 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_AHU08_TE5.AckSgn | 192.168.2.72:502:1 | 4X:128.8 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_AHU08_TE5.RstSgn | 192.168.2.72:502:1 | 4X:128.9 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_AHU08_TE5.HiLm | 192.168.2.72:502:1 | 4X:129 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_AHU08_TE5.LoLm | 192.168.2.72:502:1 | 4X:130 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_AHU08_TE5.SbstVal | 192.168.2.72:502:1 | 4X:131 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_AHU08_PDE2_1.Dstb | 192.168.2.72:502:1 | 3X:157.1 | Чтение
MSK_SHUV3_AHU08_PDE2_1.PrVal | 192.168.2.72:502:1 | 3X:158 | Чтение
MSK_SHUV3_AHU08_PDE2_1.AckState | 192.168.2.72:502:1 | 3X:159 | Чтение
MSK_SHUV3_AHU08_PDE2_1.Rlb | 192.168.2.72:502:1 | 3X:160 | Чтение
MSK_SHUV3_AHU08_PDE2_1.EnAlm | 192.168.2.72:502:1 | 4X:132.0 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_AHU08_PDE2_1.OoServ | 192.168.2.72:502:1 | 4X:132.1 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_AHU08_PDE2_1.AckSgn | 192.168.2.72:502:1 | 4X:132.8 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_AHU08_PDE2_1.RstSgn | 192.168.2.72:502:1 | 4X:132.9 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_AHU08_PDE2_1.HiLm | 192.168.2.72:502:1 | 4X:133 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_AHU08_PDE2_1.LoLm | 192.168.2.72:502:1 | 4X:134 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_AHU08_PDE2_1.SbstVal | 192.168.2.72:502:1 | 4X:135 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_AHU08_PDE2_2.Dstb | 192.168.2.72:502:1 | 3X:161.1 | Чтение
MSK_SHUV3_AHU08_PDE2_2.PrVal | 192.168.2.72:502:1 | 3X:162 | Чтение
MSK_SHUV3_AHU08_PDE2_2.AckState | 192.168.2.72:502:1 | 3X:163 | Чтение
MSK_SHUV3_AHU08_PDE2_2.Rlb | 192.168.2.72:502:1 | 3X:164 | Чтение
MSK_SHUV3_AHU08_PDE2_2.EnAlm | 192.168.2.72:502:1 | 4X:136.0 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_AHU08_PDE2_2.OoServ | 192.168.2.72:502:1 | 4X:136.1 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_AHU08_PDE2_2.AckSgn | 192.168.2.72:502:1 | 4X:136.8 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_AHU08_PDE2_2.RstSgn | 192.168.2.72:502:1 | 4X:136.9 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_AHU08_PDE2_2.HiLm | 192.168.2.72:502:1 | 4X:137 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_AHU08_PDE2_2.LoLm | 192.168.2.72:502:1 | 4X:138 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_AHU08_PDE2_2.SbstVal | 192.168.2.72:502:1 | 4X:139 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_AHU08_PDE3_1.Dstb | 192.168.2.72:502:1 | 3X:165.1 | Чтение
MSK_SHUV3_AHU08_PDE3_1.PrVal | 192.168.2.72:502:1 | 3X:166 | Чтение
MSK_SHUV3_AHU08_PDE3_1.AckState | 192.168.2.72:502:1 | 3X:167 | Чтение
MSK_SHUV3_AHU08_PDE3_1.Rlb | 192.168.2.72:502:1 | 3X:168 | Чтение
MSK_SHUV3_AHU08_PDE3_1.EnAlm | 192.168.2.72:502:1 | 4X:140.0 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_AHU08_PDE3_1.OoServ | 192.168.2.72:502:1 | 4X:140.1 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_AHU08_PDE3_1.AckSgn | 192.168.2.72:502:1 | 4X:140.8 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_AHU08_PDE3_1.RstSgn | 192.168.2.72:502:1 | 4X:140.9 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_AHU08_PDE3_1.HiLm | 192.168.2.72:502:1 | 4X:141 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_AHU08_PDE3_1.LoLm | 192.168.2.72:502:1 | 4X:142 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_AHU08_PDE3_1.SbstVal | 192.168.2.72:502:1 | 4X:143 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_AHU08_PDE3_2.Dstb | 192.168.2.72:502:1 | 3X:169.1 | Чтение
MSK_SHUV3_AHU08_PDE3_2.PrVal | 192.168.2.72:502:1 | 3X:170 | Чтение
MSK_SHUV3_AHU08_PDE3_2.AckState | 192.168.2.72:502:1 | 3X:171 | Чтение
MSK_SHUV3_AHU08_PDE3_2.Rlb | 192.168.2.72:502:1 | 3X:172 | Чтение
MSK_SHUV3_AHU08_PDE3_2.EnAlm | 192.168.2.72:502:1 | 4X:144.0 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_AHU08_PDE3_2.OoServ | 192.168.2.72:502:1 | 4X:144.1 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_AHU08_PDE3_2.AckSgn | 192.168.2.72:502:1 | 4X:144.8 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_AHU08_PDE3_2.RstSgn | 192.168.2.72:502:1 | 4X:144.9 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_AHU08_PDE3_2.HiLm | 192.168.2.72:502:1 | 4X:145 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_AHU08_PDE3_2.LoLm | 192.168.2.72:502:1 | 4X:146 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_AHU08_PDE3_2.SbstVal | 192.168.2.72:502:1 | 4X:147 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_AHU08_V8_TME1_RH.Dstb | 192.168.2.72:502:1 | 3X:173.1 | Чтение
MSK_SHUV3_AHU08_V8_TME1_RH.PrVal | 192.168.2.72:502:1 | 3X:174 | Чтение
MSK_SHUV3_AHU08_V8_TME1_RH.AckState | 192.168.2.72:502:1 | 3X:175 | Чтение
MSK_SHUV3_AHU08_V8_TME1_RH.Rlb | 192.168.2.72:502:1 | 3X:176 | Чтение
MSK_SHUV3_AHU08_V8_TME1_RH.EnAlm | 192.168.2.72:502:1 | 4X:148.0 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_AHU08_V8_TME1_RH.OoServ | 192.168.2.72:502:1 | 4X:148.1 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_AHU08_V8_TME1_RH.AckSgn | 192.168.2.72:502:1 | 4X:148.8 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_AHU08_V8_TME1_RH.RstSgn | 192.168.2.72:502:1 | 4X:148.9 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_AHU08_V8_TME1_RH.HiLm | 192.168.2.72:502:1 | 4X:149 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_AHU08_V8_TME1_RH.LoLm | 192.168.2.72:502:1 | 4X:150 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_AHU08_V8_TME1_RH.SbstVal | 192.168.2.72:502:1 | 4X:151 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_AHU08_V8_TME1_TE.Dstb | 192.168.2.72:502:1 | 3X:177.1 | Чтение
MSK_SHUV3_AHU08_V8_TME1_TE.PrVal | 192.168.2.72:502:1 | 3X:178 | Чтение
MSK_SHUV3_AHU08_V8_TME1_TE.AckState | 192.168.2.72:502:1 | 3X:179 | Чтение
MSK_SHUV3_AHU08_V8_TME1_TE.Rlb | 192.168.2.72:502:1 | 3X:180 | Чтение
MSK_SHUV3_AHU08_V8_TME1_TE.EnAlm | 192.168.2.72:502:1 | 4X:152.0 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_AHU08_V8_TME1_TE.OoServ | 192.168.2.72:502:1 | 4X:152.1 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_AHU08_V8_TME1_TE.AckSgn | 192.168.2.72:502:1 | 4X:152.8 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_AHU08_V8_TME1_TE.RstSgn | 192.168.2.72:502:1 | 4X:152.9 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_AHU08_V8_TME1_TE.HiLm | 192.168.2.72:502:1 | 4X:153 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_AHU08_V8_TME1_TE.LoLm | 192.168.2.72:502:1 | 4X:154 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_AHU08_V8_TME1_TE.SbstVal | 192.168.2.72:502:1 | 4X:155 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_AHU08_TECO1_CO.Dstb | 192.168.2.72:502:1 | 3X:181.1 | Чтение
MSK_SHUV3_AHU08_TECO1_CO.PrVal | 192.168.2.72:502:1 | 3X:182 | Чтение
MSK_SHUV3_AHU08_TECO1_CO.AckState | 192.168.2.72:502:1 | 3X:183 | Чтение
MSK_SHUV3_AHU08_TECO1_CO.Rlb | 192.168.2.72:502:1 | 3X:184 | Чтение
MSK_SHUV3_AHU08_TECO1_CO.EnAlm | 192.168.2.72:502:1 | 4X:156.0 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_AHU08_TECO1_CO.OoServ | 192.168.2.72:502:1 | 4X:156.1 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_AHU08_TECO1_CO.AckSgn | 192.168.2.72:502:1 | 4X:156.8 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_AHU08_TECO1_CO.RstSgn | 192.168.2.72:502:1 | 4X:156.9 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_AHU08_TECO1_CO.HiLm | 192.168.2.72:502:1 | 4X:157 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_AHU08_TECO1_CO.LoLm | 192.168.2.72:502:1 | 4X:158 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_AHU08_TECO1_CO.SbstVal | 192.168.2.72:502:1 | 4X:159 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_AHU08_TECO1_TE.Dstb | 192.168.2.72:502:1 | 3X:185.1 | Чтение
MSK_SHUV3_AHU08_TECO1_TE.PrVal | 192.168.2.72:502:1 | 3X:186 | Чтение
MSK_SHUV3_AHU08_TECO1_TE.AckState | 192.168.2.72:502:1 | 3X:187 | Чтение
MSK_SHUV3_AHU08_TECO1_TE.Rlb | 192.168.2.72:502:1 | 3X:188 | Чтение
MSK_SHUV3_AHU08_TECO1_TE.EnAlm | 192.168.2.72:502:1 | 4X:160.0 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_AHU08_TECO1_TE.OoServ | 192.168.2.72:502:1 | 4X:160.1 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_AHU08_TECO1_TE.AckSgn | 192.168.2.72:502:1 | 4X:160.8 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_AHU08_TECO1_TE.RstSgn | 192.168.2.72:502:1 | 4X:160.9 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_AHU08_TECO1_TE.HiLm | 192.168.2.72:502:1 | 4X:161 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_AHU08_TECO1_TE.LoLm | 192.168.2.72:502:1 | 4X:162 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_AHU08_TECO1_TE.SbstVal | 192.168.2.72:502:1 | 4X:163 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_AHU08_P8_TME1_RH.Dstb | 192.168.2.72:502:1 | 3X:189.1 | Чтение
MSK_SHUV3_AHU08_P8_TME1_RH.PrVal | 192.168.2.72:502:1 | 3X:190 | Чтение
MSK_SHUV3_AHU08_P8_TME1_RH.AckState | 192.168.2.72:502:1 | 3X:191 | Чтение
MSK_SHUV3_AHU08_P8_TME1_RH.Rlb | 192.168.2.72:502:1 | 3X:192 | Чтение
MSK_SHUV3_AHU08_P8_TME1_RH.EnAlm | 192.168.2.72:502:1 | 4X:164.0 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_AHU08_P8_TME1_RH.OoServ | 192.168.2.72:502:1 | 4X:164.1 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_AHU08_P8_TME1_RH.AckSgn | 192.168.2.72:502:1 | 4X:164.8 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_AHU08_P8_TME1_RH.RstSgn | 192.168.2.72:502:1 | 4X:164.9 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_AHU08_P8_TME1_RH.HiLm | 192.168.2.72:502:1 | 4X:165 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_AHU08_P8_TME1_RH.LoLm | 192.168.2.72:502:1 | 4X:166 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_AHU08_P8_TME1_RH.SbstVal | 192.168.2.72:502:1 | 4X:167 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_AHU08_P8_TME1_TE.Dstb | 192.168.2.72:502:1 | 3X:193.1 | Чтение
MSK_SHUV3_AHU08_P8_TME1_TE.PrVal | 192.168.2.72:502:1 | 3X:194 | Чтение
MSK_SHUV3_AHU08_P8_TME1_TE.AckState | 192.168.2.72:502:1 | 3X:195 | Чтение
MSK_SHUV3_AHU08_P8_TME1_TE.Rlb | 192.168.2.72:502:1 | 3X:196 | Чтение
MSK_SHUV3_AHU08_P8_TME1_TE.EnAlm | 192.168.2.72:502:1 | 4X:168.0 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_AHU08_P8_TME1_TE.OoServ | 192.168.2.72:502:1 | 4X:168.1 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_AHU08_P8_TME1_TE.AckSgn | 192.168.2.72:502:1 | 4X:168.8 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_AHU08_P8_TME1_TE.RstSgn | 192.168.2.72:502:1 | 4X:168.9 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_AHU08_P8_TME1_TE.HiLm | 192.168.2.72:502:1 | 4X:169 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_AHU08_P8_TME1_TE.LoLm | 192.168.2.72:502:1 | 4X:170 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_AHU08_P8_TME1_TE.SbstVal | 192.168.2.72:502:1 | 4X:171 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_AHU08_PU_Power.PrVal | 192.168.2.72:502:1 | 3X:197 | Чтение
MSK_SHUV3_AHU08_PU_Power.PrPrio | 192.168.2.72:502:1 | 3X:198 | Чтение
MSK_SHUV3_AHU08_PU_Power.EnOp | 192.168.2.72:502:1 | 4X:172.5 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_AHU08_PU_Power.ValOp | 192.168.2.72:502:1 | 4X:173 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_SP_HR | 192.168.2.72:502:1 | 4X:201 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_SP_Drain | 192.168.2.72:502:1 | 4X:202 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_Mode_Cascad_HR | 192.168.2.72:502:1 | 4X:203 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_Max_HR_Sup | 192.168.2.72:502:1 | 4X:204 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_Min_HR_Sup | 192.168.2.72:502:1 | 4X:205 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_Max _Power_PU | 192.168.2.72:502:1 | 4X:206 | Чтение+Запись
MSK_SHUV3_Select_Sens_HR | 192.168.2.72:502:1 | 4X:207 | Чтение+Запись

## Alarms
MSK_SHUV3_DIAG_QS1 | Hi | 0.50 | МСК/ЩДСА/Автомат {StrGetElement(MSK_SHUV3_DIAG_QS1.Text, ":", 1)} ({StrGetElement(MSK_SHUV3_DIAG_QS1.Text, ":", 2)}) отключен
MSK_SHUV3_DIAG_1QF1 | Hi | 0.50 | МСК/ЩДСА/Автомат {StrGetElement(MSK_SHUV3_DIAG_1QF1.Text, ":", 1)} ({StrGetElement(MSK_SHUV3_DIAG_1QF1.Text, ":", 2)}) отключен
MSK_SHUV3_DIAG_1QF2 | Hi | 0.50 | МСК/ЩДСА/Автомат {StrGetElement(MSK_SHUV3_DIAG_1QF2.Text, ":", 1)} ({StrGetElement(MSK_SHUV3_DIAG_1QF2.Text, ":", 2)}) отключен
MSK_SHUV3_DIAG_RKF.Dstb | Hi | 0.50 | МСК/ЩДСА/Реле контроля фаз
MSK_SHUV3_DIAG_1QF3 | Hi | 0.50 | МСК/ЩДСА/Автомат {StrGetElement(MSK_SHUV3_DIAG_1QF3.Text, ":", 1)} ({StrGetElement(MSK_SHUV3_DIAG_1QF3.Text, ":", 2)}) отключен
MSK_SHUV3_DIAG_2TV2_LowBattery.Dstb | Hi | 0.50 | МСК/ЩДСА/Низкий заряд батареи блока питания 2TV2
MSK_SHUV3_DIAG_2TV2_Status.Dstb | Hi | 0.50 | МСК/ЩДСА/Состояние блока питания 2TV2
MSK_SHUV3_DIAG_2TV4_LowBattery.Dstb | Hi | 0.50 | МСК/ЩДСА/Низкий заряд батареи блока питания 2TV4
MSK_SHUV3_DIAG_2TV4_Status.Dstb | Hi | 0.50 | МСК/ЩДСА/Состояние блока питания 2TV4
MSK_SHUV3_DIAG_Fire.Dstb | Hi | 0.50 | МСК/ЩДСА/Сигнал "Пожар" от АПС
MSK_SHUV3_DIAG_2SF3 | Hi | 0.50 | МСК/ЩДСА/Автомат {StrGetElement(MSK_SHUV3_DIAG_2SF3.Text, ":", 1)} ({StrGetElement(MSK_SHUV3_DIAG_2SF3.Text, ":", 2)}) отключен
MSK_SHUV3_DIAG_2SF4 | Hi | 0.50 | МСК/ЩДСА/Автомат {StrGetElement(MSK_SHUV3_DIAG_2SF4.Text, ":", 1)} ({StrGetElement(MSK_SHUV3_DIAG_2SF4.Text, ":", 2)}) отключен
MSK_SHUV3_DIAG_2SF5 | Hi | 0.50 | МСК/ЩДСА/Автомат {StrGetElement(MSK_SHUV3_DIAG_2SF5.Text, ":", 1)} ({StrGetElement(MSK_SHUV3_DIAG_2SF5.Text, ":", 2)}) отключен
MSK_SHUV3_DIAG_2SF6 | Hi | 0.50 | МСК/ЩДСА/Автомат {StrGetElement(MSK_SHUV3_DIAG_2SF6.Text, ":", 1)} ({StrGetElement(MSK_SHUV3_DIAG_2SF6.Text, ":", 2)}) отключен
MSK_SHUV3_DIAG_2SF7 | Hi | 0.50 | МСК/ЩДСА/Автомат {StrGetElement(MSK_SHUV3_DIAG_2SF7.Text, ":", 1)} ({StrGetElement(MSK_SHUV3_DIAG_2SF7.Text, ":", 2)}) отключен
MSK_SHUV3_DIAG_2SF8 | Hi | 0.50 | МСК/ЩДСА/Автомат {StrGetElement(MSK_SHUV3_DIAG_2SF8.Text, ":", 1)} ({StrGetElement(MSK_SHUV3_DIAG_2SF8.Text, ":", 2)}) отключен
MSK_SHUV3_DIAG_IBP_Alrm.Dstb | Hi | 0.50 | МСК/ЩДСА/Общая авария ИБП
MSK_SHUV3_DIAG_IBP_Bypass.Dstb | Hi | 0.50 | МСК/ЩДСА/Работа ИБП по байпасу
MSK_SHUV3_DIAG_IBP_Batt.Dstb | Hi | 0.50 | МСК/ЩДСА/Работа ИБП от Батарей
MSK_SHUV3_DIAG_4QF1 | Hi | 0.50 | МСК/ЩДСА/Автомат {StrGetElement(MSK_SHUV3_DIAG_4QF1.Text, ":", 1)} ({StrGetElement(MSK_SHUV3_DIAG_4QF1.Text, ":", 2)}) отключен
MSK_SHUV3_DIAG_4QF2 | Hi | 0.50 | МСК/ЩДСА/Автомат {StrGetElement(MSK_SHUV3_DIAG_4QF2.Text, ":", 1)} ({StrGetElement(MSK_SHUV3_DIAG_4QF2.Text, ":", 2)}) отключен
MSK_SHUV3_DIAG_4QF3 | Hi | 0.50 | МСК/ЩДСА/Автомат {StrGetElement(MSK_SHUV3_DIAG_4QF3.Text, ":", 1)} ({StrGetElement(MSK_SHUV3_DIAG_4QF3.Text, ":", 2)}) отключен
MSK_SHUV3_DIAG_5QF1 | Hi | 0.50 | МСК/ЩДСА/Автомат {StrGetElement(MSK_SHUV3_DIAG_5QF1.Text, ":", 1)} ({StrGetElement(MSK_SHUV3_DIAG_5QF1.Text, ":", 2)}) отключен
MSK_SHUV3_DIAG_5QF2 | Hi | 0.50 | МСК/ЩДСА/Автомат {StrGetElement(MSK_SHUV3_DIAG_5QF2.Text, ":", 1)} ({StrGetElement(MSK_SHUV3_DIAG_5QF2.Text, ":", 2)}) отключен
MSK_SHUV3_DIAG_6QF1 | Hi | 0.50 | МСК/ЩДСА/Автомат {StrGetElement(MSK_SHUV3_DIAG_6QF1.Text, ":", 1)} ({StrGetElement(MSK_SHUV3_DIAG_6QF1.Text, ":", 2)}) отключен
MSK_SHUV3_DIAG_6QF2 | Hi | 0.50 | МСК/ЩДСА/Автомат {StrGetElement(MSK_SHUV3_DIAG_6QF2.Text, ":", 1)} ({StrGetElement(MSK_SHUV3_DIAG_6QF2.Text, ":", 2)}) отключен
MSK_SHUV3_DIAG_6QF3 | Hi | 0.50 | МСК/ЩДСА/Автомат {StrGetElement(MSK_SHUV3_DIAG_6QF3.Text, ":", 1)} ({StrGetElement(MSK_SHUV3_DIAG_6QF3.Text, ":", 2)}) отключен
MSK_SHUV3_DIAG_6QF4 | Hi | 0.50 | МСК/ЩДСА/Автомат {StrGetElement(MSK_SHUV3_DIAG_6QF4.Text, ":", 1)} ({StrGetElement(MSK_SHUV3_DIAG_6QF4.Text, ":", 2)}) отключен
MSK_SHUV3_AHU08_QS_P8.Dstb | Hi | 0.50 | МСК/ЩДСА/Состояние сервисного выключателя П8-QS
MSK_SHUV3_AHU08_QS_V8.Dstb | Hi | 0.50 | МСК/ЩДСА/Состояние сервисного выключателя В8-QS
MSK_SHUV3_AHU08_QS_PP8.Dstb | Hi | 0.50 | МСК/ЩДСА/Состояние сервисного выключателя РР8-QS
MSK_SHUV3_AHU08_QS_EK1.Dstb | Hi | 0.50 | МСК/ЩДСА/Состояние сервисного выключателя П8-ЭК1-QS
MSK_SHUV3_AHU08_PU_Alrm.Dstb | Hi | 0.50 | МСК/ЩДСА/Сигнал аварии пароувлажнителя П8-ПУ
MSK_SHUV3_AHU08_MS1.Dstb | Hi | 0.50 | МСК/ЩДСА/Состояние гигростата П8-MS1
MSK_SHUV3_AHU08_Swegon_Run_H1.Dstb | Hi | 0.50 | МСК/ЩДСА/Сигнал на запуск насоса П8-Н1 от щита PV8-SILVER
MSK_SHUV3_AHU08_Swegon_Run_H2.Dstb | Hi | 0.50 | МСК/ЩДСА/Сигнал на запуск насоса П8-Н2 от щита PV8-SILVER
MSK_SHUV3_AHU08_Swegon_Run_PU.Dstb | Hi | 0.50 | МСК/ЩДСА/Сигнал на запуск пароувлажнителя П8-ПУ от щита PV8-SILVER
MSK_SHUV3_DIAG_Pusk_H1.Dstb | Hi | 0.50 | МСК/ЩДСА/Авария управления Управление контактором питания 5КМ1 насоса П8-Н1
MSK_SHUV3_DIAG_Pusk_H2.Dstb | Hi | 0.50 | МСК/ЩДСА/Авария управления Управление контактором питания 5КМ2 насоса П8-Н2
MSK_SHUV3_DIAG_Pusk_EK1.Dstb | Hi | 0.50 | МСК/ЩДСА/Авария управления Управление контактором электрокалорифера П8-ЭК1
MSK_SHUV3_AHU08_TE3 | Hi | 0.50 | МСК/ЩДСА/Датчик "Температура воздуха П8-TE3" {if(MSK_SHUV3_AHU08_TE3.Rlb = 1,"КЗ","")}{if(MSK_SHUV3_AHU08_TE3.Rlb = 2,"обрыв цепи","")}{if(MSK_SHUV3_AHU08_TE3.Rlb = 3,"ниже нормы","")}{if(MSK_SHUV3_AHU08_TE3.Rlb=4,"выше нормы","")}{if(MSK_SHUV3_AHU08_TE3.Rlb=0,"в норме","")}
MSK_SHUV3_AHU08_TE5 | Hi | 0.50 | МСК/ЩДСА/Датчик "Температура воздуха П8-TE5" {if(MSK_SHUV3_AHU08_TE5.Rlb = 1,"КЗ","")}{if(MSK_SHUV3_AHU08_TE5.Rlb = 2,"обрыв цепи","")}{if(MSK_SHUV3_AHU08_TE5.Rlb = 3,"ниже нормы","")}{if(MSK_SHUV3_AHU08_TE5.Rlb=4,"выше нормы","")}{if(MSK_SHUV3_AHU08_TE5.Rlb=0,"в норме","")}
MSK_SHUV3_AHU08_PDE2_1 | Hi | 0.50 | МСК/ЩДСА/Датчик "Давление теплоносителя П8-PDE2.1" {if(MSK_SHUV3_AHU08_PDE2_1.Rlb = 1,"КЗ","")}{if(MSK_SHUV3_AHU08_PDE2_1.Rlb = 2,"обрыв цепи","")}{if(MSK_SHUV3_AHU08_PDE2_1.Rlb = 3,"ниже нормы","")}{if(MSK_SHUV3_AHU08_PDE2_1.Rlb=4,"выше нормы","")}{if(MSK_SHUV3_AHU08_PDE2_1.Rlb=0,"в норме","")}
MSK_SHUV3_AHU08_PDE2_2 | Hi | 0.50 | МСК/ЩДСА/Датчик "Давление теплоносителя П8-PDE2.2" {if(MSK_SHUV3_AHU08_PDE2_2.Rlb = 1,"КЗ","")}{if(MSK_SHUV3_AHU08_PDE2_2.Rlb = 2,"обрыв цепи","")}{if(MSK_SHUV3_AHU08_PDE2_2.Rlb = 3,"ниже нормы","")}{if(MSK_SHUV3_AHU08_PDE2_2.Rlb=4,"выше нормы","")}{if(MSK_SHUV3_AHU08_PDE2_2.Rlb=0,"в норме","")}
MSK_SHUV3_AHU08_PDE3_1 | Hi | 0.50 | МСК/ЩДСА/Датчик "Давление теплоносителя П8-PDE3.1" {if(MSK_SHUV3_AHU08_PDE3_1.Rlb = 1,"КЗ","")}{if(MSK_SHUV3_AHU08_PDE3_1.Rlb = 2,"обрыв цепи","")}{if(MSK_SHUV3_AHU08_PDE3_1.Rlb = 3,"ниже нормы","")}{if(MSK_SHUV3_AHU08_PDE3_1.Rlb=4,"выше нормы","")}{if(MSK_SHUV3_AHU08_PDE3_1.Rlb=0,"в норме","")}
MSK_SHUV3_AHU08_PDE3_2 | Hi | 0.50 | МСК/ЩДСА/Датчик "Давление теплоносителя П8-PDE3.2" {if(MSK_SHUV3_AHU08_PDE3_2.Rlb = 1,"КЗ","")}{if(MSK_SHUV3_AHU08_PDE3_2.Rlb = 2,"обрыв цепи","")}{if(MSK_SHUV3_AHU08_PDE3_2.Rlb = 3,"ниже нормы","")}{if(MSK_SHUV3_AHU08_PDE3_2.Rlb=4,"выше нормы","")}{if(MSK_SHUV3_AHU08_PDE3_2.Rlb=0,"в норме","")}
MSK_SHUV3_AHU08_V8_TME1_RH | Hi | 0.50 | МСК/ЩДСА/Датчик "Влажность воздуха датчик В8-ТМЕ1" {if(MSK_SHUV3_AHU08_V8_TME1_RH.Rlb = 1,"КЗ","")}{if(MSK_SHUV3_AHU08_V8_TME1_RH.Rlb = 2,"обрыв цепи","")}{if(MSK_SHUV3_AHU08_V8_TME1_RH.Rlb = 3,"ниже нормы","")}{if(MSK_SHUV3_AHU08_V8_TME1_RH.Rlb=4,"выше нормы","")}{if(MSK_SHUV3_AHU08_V8_TME1_RH.Rlb=0,"в норме","")}
MSK_SHUV3_AHU08_V8_TME1_TE | Hi | 0.50 | МСК/ЩДСА/Датчик "Температура воздуха датчик В8-ТМЕ1" {if(MSK_SHUV3_AHU08_V8_TME1_TE.Rlb = 1,"КЗ","")}{if(MSK_SHUV3_AHU08_V8_TME1_TE.Rlb = 2,"обрыв цепи","")}{if(MSK_SHUV3_AHU08_V8_TME1_TE.Rlb = 3,"ниже нормы","")}{if(MSK_SHUV3_AHU08_V8_TME1_TE.Rlb=4,"выше нормы","")}{if(MSK_SHUV3_AHU08_V8_TME1_TE.Rlb=0,"в норме","")}
MSK_SHUV3_AHU08_TECO1_CO | Hi | 0.50 | МСК/ЩДСА/Датчик "СО2 воздуха датчик В8-ТЕСО1" {if(MSK_SHUV3_AHU08_TECO1_CO.Rlb = 1,"КЗ","")}{if(MSK_SHUV3_AHU08_TECO1_CO.Rlb = 2,"обрыв цепи","")}{if(MSK_SHUV3_AHU08_TECO1_CO.Rlb = 3,"ниже нормы","")}{if(MSK_SHUV3_AHU08_TECO1_CO.Rlb=4,"выше нормы","")}{if(MSK_SHUV3_AHU08_TECO1_CO.Rlb=0,"в норме","")}
MSK_SHUV3_AHU08_TECO1_TE | Hi | 0.50 | МСК/ЩДСА/Датчик "Температура воздуха датчик В8-ТЕСО1" {if(MSK_SHUV3_AHU08_TECO1_TE.Rlb = 1,"КЗ","")}{if(MSK_SHUV3_AHU08_TECO1_TE.Rlb = 2,"обрыв цепи","")}{if(MSK_SHUV3_AHU08_TECO1_TE.Rlb = 3,"ниже нормы","")}{if(MSK_SHUV3_AHU08_TECO1_TE.Rlb=4,"выше нормы","")}{if(MSK_SHUV3_AHU08_TECO1_TE.Rlb=0,"в норме","")}
MSK_SHUV3_AHU08_P8_TME1_RH | Hi | 0.50 | МСК/ЩДСА/Датчик "Влажность воздуха датчик П8-ТМЕ1" {if(MSK_SHUV3_AHU08_P8_TME1_RH.Rlb = 1,"КЗ","")}{if(MSK_SHUV3_AHU08_P8_TME1_RH.Rlb = 2,"обрыв цепи","")}{if(MSK_SHUV3_AHU08_P8_TME1_RH.Rlb = 3,"ниже нормы","")}{if(MSK_SHUV3_AHU08_P8_TME1_RH.Rlb=4,"выше нормы","")}{if(MSK_SHUV3_AHU08_P8_TME1_RH.Rlb=0,"в норме","")}
MSK_SHUV3_AHU08_P8_TME1_TE | Hi | 0.50 | МСК/ЩДСА/Датчик "Температура воздуха датчик П8-ТМЕ1" {if(MSK_SHUV3_AHU08_P8_TME1_TE.Rlb = 1,"КЗ","")}{if(MSK_SHUV3_AHU08_P8_TME1_TE.Rlb = 2,"обрыв цепи","")}{if(MSK_SHUV3_AHU08_P8_TME1_TE.Rlb = 3,"ниже нормы","")}{if(MSK_SHUV3_AHU08_P8_TME1_TE.Rlb=4,"выше нормы","")}{if(MSK_SHUV3_AHU08_P8_TME1_TE.Rlb=0,"в норме","")}

## Trends
MSK_SHUV3_AHU08_TE3.PrVal
MSK_SHUV3_AHU08_TE5.PrVal
MSK_SHUV3_AHU08_PDE2_1.PrVal
MSK_SHUV3_AHU08_PDE2_2.PrVal
MSK_SHUV3_AHU08_PDE3_1.PrVal
MSK_SHUV3_AHU08_PDE3_2.PrVal
MSK_SHUV3_AHU08_V8_TME1_RH.PrVal
MSK_SHUV3_AHU08_V8_TME1_TE.PrVal
MSK_SHUV3_AHU08_TECO1_CO.PrVal
MSK_SHUV3_AHU08_TECO1_TE.PrVal
MSK_SHUV3_AHU08_P8_TME1_RH.PrVal
MSK_SHUV3_AHU08_P8_TME1_TE.PrVal