## Modbus Binary
Тип | Наименование | Описание | Система | Адрес
Цифровое значение | Общая авария | ST_avarCom | ВТ-1.4Е | 500
Цифровое значение | Авария установки. Заблокировано по пожару | ST_avarBlockFire | ВТ-1.4Е | 501
Цифровое значение | Авария установки. Заблокировано по питанию | ST_avarBlockU | ВТ-1.4Е | 502
Цифровое значение | Резерв1 | ST_rez1 | ВТ-1.4Е | 503
Цифровое значение | Резерв2 | ST_rez2 | ВТ-1.4Е | 504
Цифровое значение | Резерв3 | ST_rez3 | ВТ-1.4Е | 505
Цифровое значение | Общая авария | ST_avarCom | ВТ-1.4Е | 506
Цифровое значение | Авария вентилятора. Сигнал авария | ST_avarIn | ВТ-1.4Е | 507
Цифровое значение | Авария вентилятора. Авария статуса | ST_avarStatus | ВТ-1.4Е | 508
Цифровое значение | Авария вентилятора. Отсутствие перепада давления | ST_avarPDS | ВТ-1.4Е | 509
Цифровое значение | Авария вентилятора. Перегрев обмоток | ST_avarOverHeat | ВТ-1.4Е | 510
Цифровое значение | Авария заслонки. Авария статуса | ST_avarZaslNotMove | ВТ-1.4Е | 511
Цифровое значение | Статус вентилятора. Не в авто | ST_notAuto | ВТ-1.4Е | 512
Цифровое значение | Заблокирован для запуска в авто | ST_blocked | ВТ-1.4Е | 513
Цифровое значение | Резерв2 | ST_rez2 | ВТ-1.4Е | 514
Цифровое значение | Резерв3 | ST_rez3 | ВТ-1.4Е | 515
Цифровое значение | Общая авария | ST_avarCom | ВТ-1.5Е | 516
Цифровое значение | Авария установки. Заблокировано по пожару | ST_avarBlockFire | ВТ-1.5Е | 517
Цифровое значение | Авария установки. Заблокировано по питанию | ST_avarBlockU | ВТ-1.5Е | 518
Цифровое значение | Резерв1 | ST_rez1 | ВТ-1.5Е | 519
Цифровое значение | Резерв2 | ST_rez2 | ВТ-1.5Е | 520
Цифровое значение | Резерв3 | ST_rez3 | ВТ-1.5Е | 521
Цифровое значение | Общая авария | ST_avarCom | ВТ-1.5Е | 522
Цифровое значение | Авария вентилятора. Сигнал авария | ST_avarIn | ВТ-1.5Е | 523
Цифровое значение | Авария вентилятора. Авария статуса | ST_avarStatus | ВТ-1.5Е | 524
Цифровое значение | Авария вентилятора. Отсутствие перепада давления | ST_avarPDS | ВТ-1.5Е | 525
Цифровое значение | Авария вентилятора. Перегрев обмоток | ST_avarOverHeat | ВТ-1.5Е | 526
Цифровое значение | Авария заслонки. Авария статуса | ST_avarZaslNotMove | ВТ-1.5Е | 527
Цифровое значение | Статус вентилятора. Не в авто | ST_notAuto | ВТ-1.5Е | 528
Цифровое значение | Заблокирован для запуска в авто | ST_blocked | ВТ-1.5Е | 529
Цифровое значение | Резерв2 | ST_rez2 | ВТ-1.5Е | 530
Цифровое значение | Резерв3 | ST_rez3 | ВТ-1.5Е | 531
Цифровое значение | Общая авария | ST_avarCom | В-1.4Е | 532
Цифровое значение | Авария установки. Заблокировано по пожару | ST_avarBlockFire | В-1.4Е | 533
Цифровое значение | Авария установки. Заблокировано по питанию | ST_avarBlockU | В-1.4Е | 534
Цифровое значение | Резерв1 | ST_rez1 | В-1.4Е | 535
Цифровое значение | Резерв2 | ST_rez2 | В-1.4Е | 536
Цифровое значение | Резерв3 | ST_rez3 | В-1.4Е | 537
Цифровое значение | Общая авария | ST_avarCom | В-1.4Е | 538
Цифровое значение | Авария вентилятора. Сигнал авария | ST_avarIn | В-1.4Е | 539
Цифровое значение | Авария вентилятора. Авария статуса | ST_avarStatus | В-1.4Е | 540
Цифровое значение | Авария вентилятора. Отсутствие перепада давления | ST_avarPDS | В-1.4Е | 541
Цифровое значение | Авария вентилятора. Перегрев обмоток | ST_avarOverHeat | В-1.4Е | 542
Цифровое значение | Авария заслонки. Авария статуса | ST_avarZaslNotMove | В-1.4Е | 543
Цифровое значение | Статус вентилятора. Не в авто | ST_notAuto | В-1.4Е | 544
Цифровое значение | Заблокирован для запуска в авто | ST_blocked | В-1.4Е | 545
Цифровое значение | Резерв2 | ST_rez2 | В-1.4Е | 546
Цифровое значение | Резерв3 | ST_rez3 | В-1.4Е | 547
Цифровое значение | Статус фильтра | ST_status | В-1.4Е | 548
Цифровое значение | Общая авария | ST_avarCom | В-1.4Е | 549
Цифровое значение | Общая авария | ST_avarCom | В-1.5Е | 550
Цифровое значение | Авария установки. Заблокировано по пожару | ST_avarBlockFire | В-1.5Е | 551
Цифровое значение | Авария установки. Заблокировано по питанию | ST_avarBlockU | В-1.5Е | 552
Цифровое значение | Резерв1 | ST_rez1 | В-1.5Е | 553
Цифровое значение | Резерв2 | ST_rez2 | В-1.5Е | 554
Цифровое значение | Резерв3 | ST_rez3 | В-1.5Е | 555
Цифровое значение | Общая авария | ST_avarCom | В-1.5Е | 556
Цифровое значение | Авария вентилятора. Сигнал авария | ST_avarIn | В-1.5Е | 557
Цифровое значение | Авария вентилятора. Авария статуса | ST_avarStatus | В-1.5Е | 558
Цифровое значение | Авария вентилятора. Отсутствие перепада давления | ST_avarPDS | В-1.5Е | 559
Цифровое значение | Авария вентилятора. Перегрев обмоток | ST_avarOverHeat | В-1.5Е | 560
Цифровое значение | Авария заслонки. Авария статуса | ST_avarZaslNotMove | В-1.5Е | 561
Цифровое значение | Статус вентилятора. Не в авто | ST_notAuto | В-1.5Е | 562
Цифровое значение | Заблокирован для запуска в авто | ST_blocked | В-1.5Е | 563
Цифровое значение | Резерв2 | ST_rez2 | В-1.5Е | 564
Цифровое значение | Резерв3 | ST_rez3 | В-1.5Е | 565
Цифровое значение | Статус фильтра | ST_status | В-1.5Е | 566
Цифровое значение | Общая авария | ST_avarCom | В-1.5Е | 567
Цифровое значение | Общая авария | ST_avarCom | В-1.8Е | 568
Цифровое значение | Авария установки. Заблокировано по пожару | ST_avarBlockFire | В-1.8Е | 569
Цифровое значение | Авария установки. Заблокировано по питанию | ST_avarBlockU | В-1.8Е | 570
Цифровое значение | Резерв1 | ST_rez1 | В-1.8Е | 571
Цифровое значение | Резерв2 | ST_rez2 | В-1.8Е | 572
Цифровое значение | Резерв3 | ST_rez3 | В-1.8Е | 573
Цифровое значение | Общая авария | ST_avarCom | В-1.8Е | 574
Цифровое значение | Авария вентилятора. Сигнал авария | ST_avarIn | В-1.8Е | 575
Цифровое значение | Авария вентилятора. Авария статуса | ST_avarStatus | В-1.8Е | 576
Цифровое значение | Авария вентилятора. Отсутствие перепада давления | ST_avarPDS | В-1.8Е | 577
Цифровое значение | Авария вентилятора. Перегрев обмоток | ST_avarOverHeat | В-1.8Е | 578
Цифровое значение | Авария заслонки. Авария статуса | ST_avarZaslNotMove | В-1.8Е | 579
Цифровое значение | Статус вентилятора. Не в авто | ST_notAuto | В-1.8Е | 580
Цифровое значение | Заблокирован для запуска в авто | ST_blocked | В-1.8Е | 581
Цифровое значение | Резерв2 | ST_rez2 | В-1.8Е | 582
Цифровое значение | Резерв3 | ST_rez3 | В-1.8Е | 583
Цифровое значение | Общая авария | ST_avarCom | ВТ-1.6С | 584
Цифровое значение | Авария установки. Заблокировано по пожару | ST_avarBlockFire | ВТ-1.6С | 585
Цифровое значение | Авария установки. Заблокировано по питанию | ST_avarBlockU | ВТ-1.6С | 586
Цифровое значение | Резерв1 | ST_rez1 | ВТ-1.6С | 587
Цифровое значение | Резерв2 | ST_rez2 | ВТ-1.6С | 588
Цифровое значение | Резерв3 | ST_rez3 | ВТ-1.6С | 589
Цифровое значение | Общая авария | ST_avarCom | ВТ-1.6С | 590
Цифровое значение | Авария вентилятора. Сигнал авария | ST_avarIn | ВТ-1.6С | 591
Цифровое значение | Авария вентилятора. Авария статуса | ST_avarStatus | ВТ-1.6С | 592
Цифровое значение | Авария вентилятора. Отсутствие перепада давления | ST_avarPDS | ВТ-1.6С | 593
Цифровое значение | Авария вентилятора. Перегрев обмоток | ST_avarOverHeat | ВТ-1.6С | 594
Цифровое значение | Авария заслонки. Авария статуса | ST_avarZaslNotMove | ВТ-1.6С | 595
Цифровое значение | Статус вентилятора. Не в авто | ST_notAuto | ВТ-1.6С | 596
Цифровое значение | Заблокирован для запуска в авто | ST_blocked | ВТ-1.6С | 597
Цифровое значение | Резерв2 | ST_rez2 | ВТ-1.6С | 598
Цифровое значение | Резерв3 | ST_rez3 | ВТ-1.6С | 599
Цифровое значение | Глобальная авария | ST_avarGlobal | Общее | 600
Цифровое значение | Резерв1 | ST_rez1 | Общее | 601
Цифровое значение | Резерв2 | ST_rez2 | Общее | 602
Цифровое значение | Резерв3 | ST_rez3 | Общее | 603
Цифровое значение | Резерв4 | ST_rez4 | Общее | 604
Цифровое значение | Резерв5 | ST_rez5 | Общее | 605
Цифровое значение | Резерв6 | ST_rez6 | Общее | 606
Цифровое значение | Резерв7 | ST_rez7 | Общее | 607
Цифровое значение | Резерв8 | ST_rez8 | Общее | 608
Цифровое значение | Резерв9 | ST_rez9 | Общее | 609
Цифровое значение | Общая авария модулей | ST_moduleErrCom | Общее | 610
Цифровое значение | Авария модуля4 | ST_moduleErr4 | Общее | 611
Цифровое значение | Авария модуля5 | ST_moduleErr5 | Общее | 612
Цифровое значение | Авария модуля6 | ST_moduleErr6 | Общее | 613
Цифровое значение | Авария модуля7 | ST_moduleErr7 | Общее | 614
Цифровое значение | Авария модуля8 | ST_moduleErr8 | Общее | 615
Цифровое значение | Авария модуля9 | ST_moduleErr9 | Общее | 616
Цифровое значение | Авария модуля10 | ST_moduleErr10 | Общее | 617
Цифровое значение | Авария модуля11 | ST_moduleErr11 | Общее | 618
Цифровое значение | Авария модуля12 | ST_moduleErr12 | Общее | 619
Цифровое значение | Авария модуля13 | ST_moduleErr13 | Общее | 620
Цифровое значение | Авария модуля14 | ST_moduleErr14 | Общее | 621
Цифровое значение | Авария модуля15 | ST_moduleErr15 | Общее | 622
Цифровое значение | Авария модуля16 | ST_moduleErr16 | Общее | 623
Цифровое значение | Авария модуля17 | ST_moduleErr17 | Общее | 624
Цифровое значение | Авария модуля18 | ST_moduleErr18 | Общее | 625
Цифровое значение | Авария модуля19 | ST_moduleErr19 | Общее | 626
Цифровое значение | Авария модуля20 | ST_moduleErr20 | Общее | 627
Цифровое значение | Активировать систему | SP_enSystem | ВТ-1.4Е | 1000
Цифровое значение | Включение вентустановки оператором | SP_manualRun | ВТ-1.4Е | 1001
Цифровое значение | Включение от глобального расписания | SP_raspGlobal | ВТ-1.4Е | 1002
Цифровое значение | Сброс аварий | SP_resetAvar | ВТ-1.4Е | 1003
Цифровое значение | Сброс пожара | SP_resetFire | ВТ-1.4Е | 1004
Цифровое значение | Резерв1 | SP_rez1 | ВТ-1.4Е | 1005
Цифровое значение | Резерв2 | SP_rez2 | ВТ-1.4Е | 1006
Цифровое значение | Резерв3 | SP_rez3 | ВТ-1.4Е | 1007
Цифровое значение | Резерв4 | SP_rez4 | ВТ-1.4Е | 1008
Цифровое значение | Принудительно вкл | SP_forceEn | ВТ-1.4Е | 1009
Цифровое значение | Принудительно пуск | SP_forceRun | ВТ-1.4Е | 1010
Цифровое значение | Резерв1 | SP_rez1 | ВТ-1.4Е | 1011
Цифровое значение | Резерв2 | SP_rez2 | ВТ-1.4Е | 1012
Цифровое значение | Резерв3 | SP_rez3 | ВТ-1.4Е | 1013
Цифровое значение | Активировать систему | SP_enSystem | ВТ-1.5Е | 1014
Цифровое значение | Включение вентустановки оператором | SP_manualRun | ВТ-1.5Е | 1015
Цифровое значение | Включение от глобального расписания | SP_raspGlobal | ВТ-1.5Е | 1016
Цифровое значение | Сброс аварий | SP_resetAvar | ВТ-1.5Е | 1017
Цифровое значение | Сброс пожара | SP_resetFire | ВТ-1.5Е | 1018
Цифровое значение | Резерв1 | SP_rez1 | ВТ-1.5Е | 1019
Цифровое значение | Резерв2 | SP_rez2 | ВТ-1.5Е | 1020
Цифровое значение | Резерв3 | SP_rez3 | ВТ-1.5Е | 1021
Цифровое значение | Резерв4 | SP_rez4 | ВТ-1.5Е | 1022
Цифровое значение | Принудительно вкл | SP_forceEn | ВТ-1.5Е | 1023
Цифровое значение | Принудительно пуск | SP_forceRun | ВТ-1.5Е | 1024
Цифровое значение | Резерв1 | SP_rez1 | ВТ-1.5Е | 1025
Цифровое значение | Резерв2 | SP_rez2 | ВТ-1.5Е | 1026
Цифровое значение | Резерв3 | SP_rez3 | ВТ-1.5Е | 1027
Цифровое значение | Активировать систему | SP_enSystem | В-1.4Е | 1028
Цифровое значение | Включение вентустановки оператором | SP_manualRun | В-1.4Е | 1029
Цифровое значение | Включение от глобального расписания | SP_raspGlobal | В-1.4Е | 1030
Цифровое значение | Сброс аварий | SP_resetAvar | В-1.4Е | 1031
Цифровое значение | Сброс пожара | SP_resetFire | В-1.4Е | 1032
Цифровое значение | Резерв1 | SP_rez1 | В-1.4Е | 1033
Цифровое значение | Резерв2 | SP_rez2 | В-1.4Е | 1034
Цифровое значение | Резерв3 | SP_rez3 | В-1.4Е | 1035
Цифровое значение | Резерв4 | SP_rez4 | В-1.4Е | 1036
Цифровое значение | Принудительно вкл | SP_forceEn | В-1.4Е | 1037
Цифровое значение | Принудительно пуск | SP_forceRun | В-1.4Е | 1038
Цифровое значение | Резерв1 | SP_rez1 | В-1.4Е | 1039
Цифровое значение | Резерв2 | SP_rez2 | В-1.4Е | 1040
Цифровое значение | Резерв3 | SP_rez3 | В-1.4Е | 1041
Цифровое значение | Активировать систему | SP_enSystem | В-1.5Е | 1042
Цифровое значение | Включение вентустановки оператором | SP_manualRun | В-1.5Е | 1043
Цифровое значение | Включение от глобального расписания | SP_raspGlobal | В-1.5Е | 1044
Цифровое значение | Сброс аварий | SP_resetAvar | В-1.5Е | 1045
Цифровое значение | Сброс пожара | SP_resetFire | В-1.5Е | 1046
Цифровое значение | Резерв1 | SP_rez1 | В-1.5Е | 1047
Цифровое значение | Резерв2 | SP_rez2 | В-1.5Е | 1048
Цифровое значение | Резерв3 | SP_rez3 | В-1.5Е | 1049
Цифровое значение | Резерв4 | SP_rez4 | В-1.5Е | 1050
Цифровое значение | Принудительно вкл | SP_forceEn | В-1.5Е | 1051
Цифровое значение | Принудительно пуск | SP_forceRun | В-1.5Е | 1052
Цифровое значение | Резерв1 | SP_rez1 | В-1.5Е | 1053
Цифровое значение | Резерв2 | SP_rez2 | В-1.5Е | 1054
Цифровое значение | Резерв3 | SP_rez3 | В-1.5Е | 1055
Цифровое значение | Активировать систему | SP_enSystem | В-1.8Е | 1056
Цифровое значение | Включение вентустановки оператором | SP_manualRun | В-1.8Е | 1057
Цифровое значение | Включение от глобального расписания | SP_raspGlobal | В-1.8Е | 1058
Цифровое значение | Сброс аварий | SP_resetAvar | В-1.8Е | 1059
Цифровое значение | Сброс пожара | SP_resetFire | В-1.8Е | 1060
Цифровое значение | Резерв1 | SP_rez1 | В-1.8Е | 1061
Цифровое значение | Резерв2 | SP_rez2 | В-1.8Е | 1062
Цифровое значение | Резерв3 | SP_rez3 | В-1.8Е | 1063
Цифровое значение | Резерв4 | SP_rez4 | В-1.8Е | 1064
Цифровое значение | Принудительно вкл | SP_forceEn | В-1.8Е | 1065
Цифровое значение | Принудительно пуск | SP_forceRun | В-1.8Е | 1066
Цифровое значение | Резерв1 | SP_rez1 | В-1.8Е | 1067
Цифровое значение | Резерв2 | SP_rez2 | В-1.8Е | 1068
Цифровое значение | Резерв3 | SP_rez3 | В-1.8Е | 1069
Цифровое значение | Активировать систему | SP_enSystem | ВТ-1.6С | 1070
Цифровое значение | Включение вентустановки оператором | SP_manualRun | ВТ-1.6С | 1071
Цифровое значение | Включение от глобального расписания | SP_raspGlobal | ВТ-1.6С | 1072
Цифровое значение | Сброс аварий | SP_resetAvar | ВТ-1.6С | 1073
Цифровое значение | Сброс пожара | SP_resetFire | ВТ-1.6С | 1074
Цифровое значение | Резерв1 | SP_rez1 | ВТ-1.6С | 1075
Цифровое значение | Резерв2 | SP_rez2 | ВТ-1.6С | 1076
Цифровое значение | Резерв3 | SP_rez3 | ВТ-1.6С | 1077
Цифровое значение | Резерв4 | SP_rez4 | ВТ-1.6С | 1078
Цифровое значение | Принудительно вкл | SP_forceEn | ВТ-1.6С | 1079
Цифровое значение | Принудительно пуск | SP_forceRun | ВТ-1.6С | 1080
Цифровое значение | Резерв1 | SP_rez1 | ВТ-1.6С | 1081
Цифровое значение | Резерв2 | SP_rez2 | ВТ-1.6С | 1082
Цифровое значение | Резерв3 | SP_rez3 | ВТ-1.6С | 1083

## Modbus Analog
Тип | Наименование | Описание | Система | Адрес
Аналоговое значение | Резерв4 | ST_rez4 | ВТ-1.4Е | 500
Аналоговое значение | Резерв5 | ST_rez5 | ВТ-1.4Е | 501
Аналоговое значение | Резерв6 | ST_rez6 | ВТ-1.4Е | 502
Аналоговое значение | Резерв7 | ST_rez7 | ВТ-1.4Е | 504
Аналоговое значение | Статус вентилятора | ST_statusVent | ВТ-1.4Е | 506
Аналоговое значение | Статус перепада давления | ST_statusPDS | ВТ-1.4Е | 507
Аналоговое значение | Статус заслонки | ST_statusZasl | ВТ-1.4Е | 508
Аналоговое значение | Текущая произодительность | ST_RPM | ВТ-1.4Е | 509
Аналоговое значение | Резерв6 | ST_rez6 | ВТ-1.4Е | 510
Аналоговое значение | Резерв7 | ST_rez7 | ВТ-1.4Е | 511
Аналоговое значение | Резерв8 | ST_rez8 | ВТ-1.4Е | 513
Аналоговое значение | Резерв9 | ST_rez9 | ВТ-1.4Е | 515
Аналоговое значение | Резерв4 | ST_rez4 | ВТ-1.5Е | 517
Аналоговое значение | Резерв5 | ST_rez5 | ВТ-1.5Е | 518
Аналоговое значение | Резерв6 | ST_rez6 | ВТ-1.5Е | 519
Аналоговое значение | Резерв7 | ST_rez7 | ВТ-1.5Е | 521
Аналоговое значение | Статус вентилятора | ST_statusVent | ВТ-1.5Е | 523
Аналоговое значение | Статус перепада давления | ST_statusPDS | ВТ-1.5Е | 524
Аналоговое значение | Статус заслонки | ST_statusZasl | ВТ-1.5Е | 525
Аналоговое значение | Текущая произодительность | ST_RPM | ВТ-1.5Е | 526
Аналоговое значение | Резерв6 | ST_rez6 | ВТ-1.5Е | 527
Аналоговое значение | Резерв7 | ST_rez7 | ВТ-1.5Е | 528
Аналоговое значение | Резерв8 | ST_rez8 | ВТ-1.5Е | 530
Аналоговое значение | Резерв9 | ST_rez9 | ВТ-1.5Е | 532
Аналоговое значение | Резерв4 | ST_rez4 | В-1.4Е | 534
Аналоговое значение | Резерв5 | ST_rez5 | В-1.4Е | 535
Аналоговое значение | Резерв6 | ST_rez6 | В-1.4Е | 536
Аналоговое значение | Резерв7 | ST_rez7 | В-1.4Е | 538
Аналоговое значение | Статус вентилятора | ST_statusVent | В-1.4Е | 540
Аналоговое значение | Статус перепада давления | ST_statusPDS | В-1.4Е | 541
Аналоговое значение | Статус заслонки | ST_statusZasl | В-1.4Е | 542
Аналоговое значение | Текущая произодительность | ST_RPM | В-1.4Е | 543
Аналоговое значение | Резерв6 | ST_rez6 | В-1.4Е | 544
Аналоговое значение | Резерв7 | ST_rez7 | В-1.4Е | 545
Аналоговое значение | Резерв8 | ST_rez8 | В-1.4Е | 547
Аналоговое значение | Резерв9 | ST_rez9 | В-1.4Е | 549
Аналоговое значение | Резерв4 | ST_rez4 | В-1.5Е | 551
Аналоговое значение | Резерв5 | ST_rez5 | В-1.5Е | 552
Аналоговое значение | Резерв6 | ST_rez6 | В-1.5Е | 553
Аналоговое значение | Резерв7 | ST_rez7 | В-1.5Е | 555
Аналоговое значение | Статус вентилятора | ST_statusVent | В-1.5Е | 557
Аналоговое значение | Статус перепада давления | ST_statusPDS | В-1.5Е | 558
Аналоговое значение | Статус заслонки | ST_statusZasl | В-1.5Е | 559
Аналоговое значение | Текущая произодительность | ST_RPM | В-1.5Е | 560
Аналоговое значение | Резерв6 | ST_rez6 | В-1.5Е | 561
Аналоговое значение | Резерв7 | ST_rez7 | В-1.5Е | 562
Аналоговое значение | Резерв8 | ST_rez8 | В-1.5Е | 564
Аналоговое значение | Резерв9 | ST_rez9 | В-1.5Е | 566
Аналоговое значение | Резерв4 | ST_rez4 | В-1.8Е | 568
Аналоговое значение | Резерв5 | ST_rez5 | В-1.8Е | 569
Аналоговое значение | Резерв6 | ST_rez6 | В-1.8Е | 570
Аналоговое значение | Резерв7 | ST_rez7 | В-1.8Е | 572
Аналоговое значение | Статус вентилятора | ST_statusVent | В-1.8Е | 574
Аналоговое значение | Статус перепада давления | ST_statusPDS | В-1.8Е | 575
Аналоговое значение | Статус заслонки | ST_statusZasl | В-1.8Е | 576
Аналоговое значение | Текущая произодительность | ST_RPM | В-1.8Е | 577
Аналоговое значение | Резерв6 | ST_rez6 | В-1.8Е | 578
Аналоговое значение | Резерв7 | ST_rez7 | В-1.8Е | 579
Аналоговое значение | Резерв8 | ST_rez8 | В-1.8Е | 581
Аналоговое значение | Резерв9 | ST_rez9 | В-1.8Е | 583
Аналоговое значение | Резерв4 | ST_rez4 | ВТ-1.6С | 585
Аналоговое значение | Резерв5 | ST_rez5 | ВТ-1.6С | 586
Аналоговое значение | Резерв6 | ST_rez6 | ВТ-1.6С | 587
Аналоговое значение | Резерв7 | ST_rez7 | ВТ-1.6С | 589
Аналоговое значение | Статус вентилятора | ST_statusVent | ВТ-1.6С | 591
Аналоговое значение | Статус перепада давления | ST_statusPDS | ВТ-1.6С | 592
Аналоговое значение | Статус заслонки | ST_statusZasl | ВТ-1.6С | 593
Аналоговое значение | Текущая произодительность | ST_RPM | ВТ-1.6С | 594
Аналоговое значение | Резерв6 | ST_rez6 | ВТ-1.6С | 595
Аналоговое значение | Резерв7 | ST_rez7 | ВТ-1.6С | 596
Аналоговое значение | Резерв8 | ST_rez8 | ВТ-1.6С | 598
Аналоговое значение | Резерв9 | ST_rez9 | ВТ-1.6С | 600
Аналоговое значение | Резерв10 | ST_rez10 | Общее | 602
Аналоговое значение | Резерв11 | ST_rez11 | Общее | 603
Аналоговое значение | Резерв12 | ST_rez12 | Общее | 604
Аналоговое значение | Резерв13 | ST_rez13 | Общее | 605
Аналоговое значение | Резерв14 | ST_rez14 | Общее | 606
Аналоговое значение | Резерв15 | ST_rez15 | Общее | 607
Аналоговое значение | Резерв16 | ST_rez16 | Общее | 608
Аналоговое значение | Резерв17 | ST_rez17 | Общее | 609
Аналоговое значение | Резерв18 | ST_rez18 | Общее | 610
Аналоговое значение | Время включения(час) | SP_HH_on | ВТ-1.4Е | 1000
Аналоговое значение | Время включения(минута) | SP_MM_on | ВТ-1.4Е | 1001
Аналоговое значение | Время отключения(час) | SP_HH_off | ВТ-1.4Е | 1002
Аналоговое значение | Время отключения(минута) | SP_MM_off | ВТ-1.4Е | 1003
Аналоговое значение | Приоритет | SP_priority | ВТ-1.4Е | 1004
Аналоговое значение | Резерв5 | SP_rez5 | ВТ-1.4Е | 1005
Аналоговое значение | Резерв6 | SP_rez6 | ВТ-1.4Е | 1006
Аналоговое значение | Резерв7 | SP_rez7 | ВТ-1.4Е | 1007
Аналоговое значение | Резерв8 | SP_rez8 | ВТ-1.4Е | 1009
Аналоговое значение | Резерв9 | SP_rez9 | ВТ-1.4Е | 1011
Аналоговое значение | Время пуска | SP_ptRun | ВТ-1.4Е | 1013
Аналоговое значение | Время движения заслонки | SP_ptMoveZasl | ВТ-1.4Е | 1014
Аналоговое значение | Резерв4 | SP_rez4 | ВТ-1.4Е | 1015
Аналоговое значение | Резерв5 | SP_rez5 | ВТ-1.4Е | 1016
Аналоговое значение | Резерв6 | SP_rez6 | ВТ-1.4Е | 1017
Аналоговое значение | Резерв7 | SP_rez7 | ВТ-1.4Е | 1018
Аналоговое значение | Принудительно RPM | SP_forceRPM | ВТ-1.4Е | 1019
Аналоговое значение | Уставка RPM | SP_RPM | ВТ-1.4Е | 1021
Аналоговое значение | Резерв8 | SP_rez8 | ВТ-1.4Е | 1023
Аналоговое значение | Резерв9 | SP_rez9 | ВТ-1.4Е | 1025
Аналоговое значение | Резерв10 | SP_rez10 | ВТ-1.4Е | 1027
Аналоговое значение | Время включения(час) | SP_HH_on | ВТ-1.5Е | 1029
Аналоговое значение | Время включения(минута) | SP_MM_on | ВТ-1.5Е | 1030
Аналоговое значение | Время отключения(час) | SP_HH_off | ВТ-1.5Е | 1031
Аналоговое значение | Время отключения(минута) | SP_MM_off | ВТ-1.5Е | 1032
Аналоговое значение | Приоритет | SP_priority | ВТ-1.5Е | 1033
Аналоговое значение | Резерв5 | SP_rez5 | ВТ-1.5Е | 1034
Аналоговое значение | Резерв6 | SP_rez6 | ВТ-1.5Е | 1035
Аналоговое значение | Резерв7 | SP_rez7 | ВТ-1.5Е | 1036
Аналоговое значение | Резерв8 | SP_rez8 | ВТ-1.5Е | 1038
Аналоговое значение | Резерв9 | SP_rez9 | ВТ-1.5Е | 1040
Аналоговое значение | Время пуска | SP_ptRun | ВТ-1.5Е | 1042
Аналоговое значение | Время движения заслонки | SP_ptMoveZasl | ВТ-1.5Е | 1043
Аналоговое значение | Резерв4 | SP_rez4 | ВТ-1.5Е | 1044
Аналоговое значение | Резерв5 | SP_rez5 | ВТ-1.5Е | 1045
Аналоговое значение | Резерв6 | SP_rez6 | ВТ-1.5Е | 1046
Аналоговое значение | Резерв7 | SP_rez7 | ВТ-1.5Е | 1047
Аналоговое значение | Принудительно RPM | SP_forceRPM | ВТ-1.5Е | 1048
Аналоговое значение | Уставка RPM | SP_RPM | ВТ-1.5Е | 1050
Аналоговое значение | Резерв8 | SP_rez8 | ВТ-1.5Е | 1052
Аналоговое значение | Резерв9 | SP_rez9 | ВТ-1.5Е | 1054
Аналоговое значение | Резерв10 | SP_rez10 | ВТ-1.5Е | 1056
Аналоговое значение | Время включения(час) | SP_HH_on | В-1.4Е | 1058
Аналоговое значение | Время включения(минута) | SP_MM_on | В-1.4Е | 1059
Аналоговое значение | Время отключения(час) | SP_HH_off | В-1.4Е | 1060
Аналоговое значение | Время отключения(минута) | SP_MM_off | В-1.4Е | 1061
Аналоговое значение | Приоритет | SP_priority | В-1.4Е | 1062
Аналоговое значение | Резерв5 | SP_rez5 | В-1.4Е | 1063
Аналоговое значение | Резерв6 | SP_rez6 | В-1.4Е | 1064
Аналоговое значение | Резерв7 | SP_rez7 | В-1.4Е | 1065
Аналоговое значение | Резерв8 | SP_rez8 | В-1.4Е | 1067
Аналоговое значение | Резерв9 | SP_rez9 | В-1.4Е | 1069
Аналоговое значение | Время пуска | SP_ptRun | В-1.4Е | 1071
Аналоговое значение | Время движения заслонки | SP_ptMoveZasl | В-1.4Е | 1072
Аналоговое значение | Резерв4 | SP_rez4 | В-1.4Е | 1073
Аналоговое значение | Резерв5 | SP_rez5 | В-1.4Е | 1074
Аналоговое значение | Резерв6 | SP_rez6 | В-1.4Е | 1075
Аналоговое значение | Резерв7 | SP_rez7 | В-1.4Е | 1076
Аналоговое значение | Принудительно RPM | SP_forceRPM | В-1.4Е | 1077
Аналоговое значение | Уставка RPM | SP_RPM | В-1.4Е | 1079
Аналоговое значение | Резерв8 | SP_rez8 | В-1.4Е | 1081
Аналоговое значение | Резерв9 | SP_rez9 | В-1.4Е | 1083
Аналоговое значение | Резерв10 | SP_rez10 | В-1.4Е | 1085
Аналоговое значение | Время включения(час) | SP_HH_on | В-1.5Е | 1087
Аналоговое значение | Время включения(минута) | SP_MM_on | В-1.5Е | 1088
Аналоговое значение | Время отключения(час) | SP_HH_off | В-1.5Е | 1089
Аналоговое значение | Время отключения(минута) | SP_MM_off | В-1.5Е | 1090
Аналоговое значение | Приоритет | SP_priority | В-1.5Е | 1091
Аналоговое значение | Резерв5 | SP_rez5 | В-1.5Е | 1092
Аналоговое значение | Резерв6 | SP_rez6 | В-1.5Е | 1093
Аналоговое значение | Резерв7 | SP_rez7 | В-1.5Е | 1094
Аналоговое значение | Резерв8 | SP_rez8 | В-1.5Е | 1096
Аналоговое значение | Резерв9 | SP_rez9 | В-1.5Е | 1098
Аналоговое значение | Время пуска | SP_ptRun | В-1.5Е | 1100
Аналоговое значение | Время движения заслонки | SP_ptMoveZasl | В-1.5Е | 1101
Аналоговое значение | Резерв4 | SP_rez4 | В-1.5Е | 1102
Аналоговое значение | Резерв5 | SP_rez5 | В-1.5Е | 1103
Аналоговое значение | Резерв6 | SP_rez6 | В-1.5Е | 1104
Аналоговое значение | Резерв7 | SP_rez7 | В-1.5Е | 1105
Аналоговое значение | Принудительно RPM | SP_forceRPM | В-1.5Е | 1106
Аналоговое значение | Уставка RPM | SP_RPM | В-1.5Е | 1108
Аналоговое значение | Резерв8 | SP_rez8 | В-1.5Е | 1110
Аналоговое значение | Резерв9 | SP_rez9 | В-1.5Е | 1112
Аналоговое значение | Резерв10 | SP_rez10 | В-1.5Е | 1114
Аналоговое значение | Время включения(час) | SP_HH_on | В-1.8Е | 1116
Аналоговое значение | Время включения(минута) | SP_MM_on | В-1.8Е | 1117
Аналоговое значение | Время отключения(час) | SP_HH_off | В-1.8Е | 1118
Аналоговое значение | Время отключения(минута) | SP_MM_off | В-1.8Е | 1119
Аналоговое значение | Приоритет | SP_priority | В-1.8Е | 1120
Аналоговое значение | Резерв5 | SP_rez5 | В-1.8Е | 1121
Аналоговое значение | Резерв6 | SP_rez6 | В-1.8Е | 1122
Аналоговое значение | Резерв7 | SP_rez7 | В-1.8Е | 1123
Аналоговое значение | Резерв8 | SP_rez8 | В-1.8Е | 1125
Аналоговое значение | Резерв9 | SP_rez9 | В-1.8Е | 1127
Аналоговое значение | Время пуска | SP_ptRun | В-1.8Е | 1129
Аналоговое значение | Время движения заслонки | SP_ptMoveZasl | В-1.8Е | 1130
Аналоговое значение | Резерв4 | SP_rez4 | В-1.8Е | 1131
Аналоговое значение | Резерв5 | SP_rez5 | В-1.8Е | 1132
Аналоговое значение | Резерв6 | SP_rez6 | В-1.8Е | 1133
Аналоговое значение | Резерв7 | SP_rez7 | В-1.8Е | 1134
Аналоговое значение | Принудительно RPM | SP_forceRPM | В-1.8Е | 1135
Аналоговое значение | Уставка RPM | SP_RPM | В-1.8Е | 1137
Аналоговое значение | Резерв8 | SP_rez8 | В-1.8Е | 1139
Аналоговое значение | Резерв9 | SP_rez9 | В-1.8Е | 1141
Аналоговое значение | Резерв10 | SP_rez10 | В-1.8Е | 1143
Аналоговое значение | Время включения(час) | SP_HH_on | ВТ-1.6С | 1145
Аналоговое значение | Время включения(минута) | SP_MM_on | ВТ-1.6С | 1146
Аналоговое значение | Время отключения(час) | SP_HH_off | ВТ-1.6С | 1147
Аналоговое значение | Время отключения(минута) | SP_MM_off | ВТ-1.6С | 1148
Аналоговое значение | Приоритет | SP_priority | ВТ-1.6С | 1149
Аналоговое значение | Резерв5 | SP_rez5 | ВТ-1.6С | 1150
Аналоговое значение | Резерв6 | SP_rez6 | ВТ-1.6С | 1151
Аналоговое значение | Резерв7 | SP_rez7 | ВТ-1.6С | 1152
Аналоговое значение | Резерв8 | SP_rez8 | ВТ-1.6С | 1154
Аналоговое значение | Резерв9 | SP_rez9 | ВТ-1.6С | 1156
Аналоговое значение | Время пуска | SP_ptRun | ВТ-1.6С | 1158
Аналоговое значение | Время движения заслонки | SP_ptMoveZasl | ВТ-1.6С | 1159
Аналоговое значение | Резерв4 | SP_rez4 | ВТ-1.6С | 1160
Аналоговое значение | Резерв5 | SP_rez5 | ВТ-1.6С | 1161
Аналоговое значение | Резерв6 | SP_rez6 | ВТ-1.6С | 1162
Аналоговое значение | Резерв7 | SP_rez7 | ВТ-1.6С | 1163
Аналоговое значение | Принудительно RPM | SP_forceRPM | ВТ-1.6С | 1164
Аналоговое значение | Уставка RPM | SP_RPM | ВТ-1.6С | 1166
Аналоговое значение | Резерв8 | SP_rez8 | ВТ-1.6С | 1168
Аналоговое значение | Резерв9 | SP_rez9 | ВТ-1.6С | 1170
Аналоговое значение | Резерв10 | SP_rez10 | ВТ-1.6С | 1172