## ВТ
IO in | Control In | SP | Type | Вытяжная система |  | Type | ST | Control Out | IO out
|  |  |  | Описание входов | Описание выходов
|  |  |  | IO in | IO out
DI_Fire |  |  | BOOL | Пожар | -
DI_AvarU |  |  | BOOL | Авария питания | Contol Out
[5 empty] | Система включена | BOOL |  | COUT_EnSystem
|  |  |  | Contol In | Сбросить аварии | BOOL |  | COUT_ResetAvar
| CIN_BlockAvar1 |  | BOOL | Авария блокировка 1 | Запустить вентиляторы | BOOL |  | COUT_RunVent
| CIN_BlockAvar2 |  | BOOL | Авария блокировка 2
| CIN_BlockAvar3 |  | BOOL | Авария блокировка 3 | ST
| CIN_BlockAvar4 |  | BOOL | Авария блокировка 4 | Общая авария | BOOL | ST_Avar_Common
[5 empty] | Авария установки. Заблокировано по пожару | BOOL | ST_Avar_Fire
|  |  |  | SP | Авария установки. Заблокировано по питанию | BOOL | ST_Avar_U
|  | SP_EnSystem | BOOL | Активировать систему | Общее предупреждение | BOOL | ST_Warn_Common
|  | SP_GlobalRun | BOOL | Включение от глобального расписания | РезервBOOL2 | BOOL | ST_rezBOOL2
|  | SP_ResetAvar | BOOL | Сброс аварий | РезервBOOL3 | BOOL | ST_rezBOOL3
|  | SP_ResetFire | BOOL | Сброс пожара | РезервBOOL4 | BOOL | ST_rezBOOL4
|  | SP_rezBOOL1 | BOOL | РезервBOOL1 | РезервBOOL5 | BOOL | ST_rezBOOL5
|  | SP_rezBOOL2 | BOOL | РезервBOOL2 | РезервBOOL6 | BOOL | ST_rezBOOL6
|  | SP_rezBOOL3 | BOOL | РезервBOOL3 | РезервBOOL7 | BOOL | ST_rezBOOL7
|  | SP_rezBOOL4 | BOOL | РезервBOOL4 | РезервBOOL8 | BOOL | ST_rezBOOL8
|  | SP_rezBOOL5 | BOOL | РезервBOOL5 | Система в работе | BOOL | ST_Working
|  | SP_rezBOOL6 | BOOL | РезервBOOL6 | Ручной режим | BOOL | ST_ManualAll
|  | SP_rezBOOL7 | BOOL | РезервBOOL7 | РезервINT1 | INT | ST_rezINT1
|  | SP_rezBOOL8 | BOOL | РезервBOOL8 | РезервINT2 | INT | ST_rezINT2
|  | SP_rezBOOL9 | BOOL | РезервBOOL9 | РезервINT3 | INT | ST_rezINT3
|  | SP_rezBOOL10 | BOOL | РезервBOOL10 | РезервINT4 | INT | ST_rezINT4
|  | SP_Rasp_HH_On | INT | Время включения(час) | РезервINT5 | INT | ST_rezINT5
|  | SP_Rasp_MM_On | INT | Время включения(минута) | РезервINT6 | INT | ST_rezINT6
|  | SP_Rasp_HH_Off | INT | Время отключения(час) | РезервINT7 | INT | ST_rezINT7
|  | SP_Rasp_MM_Off | INT | Время отключения(минута) | РезервINT8 | INT | ST_rezINT8
|  | SP_ModeVent | INT | Режим работы(0-откл, 1-вкл, 2-по расписанию, 3-ДУ) | РезервINT9 | INT | ST_rezINT9
|  | SP_rezINT1 | INT | РезервINT1 | РезервINT10 | INT | ST_rezINT10
|  | SP_rezINT2 | INT | РезервINT2 | РезервREAL1 | REAL | ST_rezREAL1
|  | SP_rezINT3 | INT | РезервINT3 | РезервREAL2 | REAL | ST_rezREAL2
|  | SP_rezINT4 | INT | РезервINT4 | РезервREAL3 | REAL | ST_rezREAL3
|  | SP_rezINT5 | INT | РезервINT5 | РезервREAL4 | REAL | ST_rezREAL4
|  | SP_rezINT6 | INT | РезервINT6 | РезервREAL5 | REAL | ST_rezREAL5
|  | SP_rezINT7 | INT | РезервINT7 | РезервREAL6 | REAL | ST_rezREAL6
|  | SP_rezINT8 | INT | РезервINT8 | РезервREAL7 | REAL | ST_rezREAL7
|  | SP_rezINT9 | INT | РезервINT9 | РезервREAL8 | REAL | ST_rezREAL8
|  | SP_rezINT10 | INT | РезервINT10 | РезервREAL9 | REAL | ST_rezREAL9
|  | SP_rezREAL1 | REAL | РезервREAL1 | РезервREAL10 | REAL | ST_rezREAL10
|  | SP_rezREAL2 | REAL | РезервREAL2
|  | SP_rezREAL3 | REAL | РезервREAL3
|  | SP_rezREAL4 | REAL | РезервREAL4
|  | SP_rezREAL5 | REAL | РезервREAL5
|  | SP_rezREAL6 | REAL | РезервREAL6
|  | SP_rezREAL7 | REAL | РезервREAL7
|  | SP_rezREAL8 | REAL | РезервREAL8
|  | SP_rezREAL9 | REAL | РезервREAL9
|  | SP_rezREAL10 | REAL | РезервREAL10

## МО
IO in | Control In | SP | Type | Местный отсос |  | Type | ST | Control Out | IO out
|  |  |  | Описание входов | Описание выходов
|  |  |  | IO in | IO out
DI_Fire |  |  | BOOL | Пожар | Пуск | BOOL |  |  | DO_Run
DI_AvarU |  |  | BOOL | Авария питания | RPM | REAL |  |  | AO_RPM
DI_Auto |  |  | BOOL | Авто
DI_Work |  |  | BOOL | Работа | ST
DI_DU1 |  |  | BOOL | ДУ Пуск 1 | Общая авария | BOOL | ST_Avar_Common
DI_DU2 |  |  | BOOL | ДУ Пуск 2 | Авария установки. Заблокировано по пожару | BOOL | ST_Avar_Fire
DI_DU3 |  |  | BOOL | ДУ Пуск 3 | Авария установки. Заблокировано по питанию | BOOL | ST_Avar_U
DI_DU4 |  |  | BOOL | ДУ Пуск 4 | Авария вентилятора. Авария статуса | BOOL | ST_Avar_Status
DI_DU5 |  |  | BOOL | ДУ Пуск 5 | Статус вентилятора. Ручной режим | BOOL | ST_Manual
DI_DU6 |  |  | BOOL | ДУ Пуск 6 | Запуск дистанционно | BOOL | ST_DU_Run
DI_DU7 |  |  | BOOL | ДУ Пуск 7 | Общее предупреждение | BOOL | ST_Warn_Common
DI_DU8 |  |  | BOOL | ДУ Пуск 8 | РезервBOOL2 | BOOL | ST_rezBOOL2
[5 empty] | РезервBOOL3 | BOOL | ST_rezBOOL3
|  |  |  | SP | РезервBOOL4 | BOOL | ST_rezBOOL4
|  | SP_EnSystem | BOOL | Активировать систему | РезервBOOL5 | BOOL | ST_rezBOOL5
|  | SP_ResetAvar | BOOL | Сброс аварий | РезервBOOL6 | BOOL | ST_rezBOOL6
|  | SP_ResetFire | BOOL | Сброс пожара | РезервBOOL7 | BOOL | ST_rezBOOL7
|  | SP_ForceEn | BOOL | Принудительный режим | РезервBOOL8 | BOOL | ST_rezBOOL8
|  | SP_ForceRun | BOOL | Принудительно пуск | Система в работе | BOOL | ST_Working
|  | SP_rezBOOL1 | BOOL | РезервBOOL1 | Статус вентилятора(0-откл,1-работа,2-авария) | INT | ST_Vent_Status
|  | SP_rezBOOL2 | BOOL | РезервBOOL2 | Текущая произодительность(0..100%) | INT | ST_AO_RPM
|  | SP_rezBOOL3 | BOOL | РезервBOOL3 | РезервINT1 | INT | ST_rezINT1
|  | SP_rezBOOL4 | BOOL | РезервBOOL4 | РезервINT2 | INT | ST_rezINT2
|  | SP_rezBOOL5 | BOOL | РезервBOOL5 | РезервINT3 | INT | ST_rezINT3
|  | SP_rezBOOL6 | BOOL | РезервBOOL6 | РезервINT4 | INT | ST_rezINT4
|  | SP_rezBOOL7 | BOOL | РезервBOOL7 | РезервINT5 | INT | ST_rezINT5
|  | SP_rezBOOL8 | BOOL | РезервBOOL8 | РезервREAL1 | REAL | ST_rezREAL1
|  | SP_rezBOOL9 | BOOL | РезервBOOL9 | РезервREAL2 | REAL | ST_rezREAL2
|  | SP_ModeVent | INT | Режим работы(0-откл, 1-вкл, 2-Дист.пуск) | РезервREAL3 | REAL | ST_rezREAL3
|  | SP_ForceRPM | INT | Принудительно RPM(0..100%) | РезервREAL4 | REAL | ST_rezREAL4
|  | SP_RPM | INT | Уставка RPM(0..100%) | РезервREAL5 | REAL | ST_rezREAL5
|  | SP_Run_TMR | INT | Время пуска(секунды)
|  | SP_rezINT1 | INT | РезервINT1
|  | SP_rezINT2 | INT | РезервINT2
|  | SP_rezINT3 | INT | РезервINT3
|  | SP_rezINT4 | INT | РезервINT4
|  | SP_rezINT5 | INT | РезервINT5
|  | SP_rezREAL1 | REAL | РезервREAL1
|  | SP_rezREAL2 | REAL | РезервREAL2
|  | SP_rezREAL3 | REAL | РезервREAL3
|  | SP_rezREAL4 | REAL | РезервREAL4
|  | SP_rezREAL5 | REAL | РезервREAL5

## ПВ-РКО
IO in | Control In | SP(Modbus) | Type | Приточно-вытяжная система |  | Type | ST(Modbus) | Control Out | IO out
|  |  |  | Описание входов | Описание выходов
|  |  |  | IO in | IO out
DI_Fire |  |  | BOOL | Пожар | Управление насосом калорифера | BOOL |  |  | DO_CalPump
DI_AvarU |  |  | BOOL | Авария питания | Управление клапаном калорифера | BOOL |  |  | AO_CalValve
DI_TS |  |  | BOOL | Авария термостата | Управление клапаном охладителя | REAL |  |  | AO_CoolValve
DI_CalPump_Auto |  |  | BOOL | Насос калорифера в авто | Управление клапаном байпаса | REAL |  |  | AO_RecupBypass
DI_CalPump_Work |  |  | BOOL | Насос калорифера работает
DI_Recup_PDS |  |  | BOOL | Перепад на рекуператоре | Contol Out
AI_Cal_Water |  |  | REAL | Температура воды калорифера | Система включена | BOOL |  | COUT_EnSystem
AI_Cal_Water_err |  |  | BOOL | Неисправность датчика температуры воды калорифера | Сбросить аварии | BOOL |  | COUT_ResetAvar
AI_AirSup |  |  | REAL | Температура приточного воздуха | Запустить вентиляторы | BOOL |  | COUT_RunVent
AI_AirSup_err |  |  | BOOL | Неисправность датчика температуры приточного воздуха
AI_AirExh |  |  | REAL | Температура вытяжного воздуха | ST
AI_AirExh_err |  |  | BOOL | Неисправность датчика температуры вытяжного воздуха | Общая авария | BOOL | ST_Avar_Common
AI_AirExt |  |  | REAL | Температура улицы | Авария установки. Заблокировано по пожару | BOOL | ST_Avar_Fire
AI_AirExt_err |  |  | BOOL | Неисправность датчика температуры улицы | Авария установки. Заблокировано по питанию | BOOL | ST_Avar_U
[5 empty] | Авария установки. Мин. темп. приточного воздуха | BOOL | ST_Avar_AirMin
|  |  |  | Contol In | Авария установки. Сработал термостат | BOOL | ST_Avar_TS
| CIN_BlockAvar1 |  | BOOL | Авария блокировка 1 | Авария калорифера. Авария насоса | BOOL | ST_Avar_CalPump
| CIN_BlockAvar2 |  | BOOL | Авария блокировка 2 | Авария калорифера. Защита по мин. температуре | BOOL | ST_Avar_CalWaterMin
| CIN_BlockAvar3 |  | BOOL | Авария блокировка 3 | Авария датчика перепада давления на рекуператоре | BOOL | ST_Avar_RecupPDS
| CIN_BlockAvar4 |  | BOOL | Авария блокировка 4 | Неисправность датчика приточного воздуха | BOOL | ST_AI_AirSup_err
[5 empty] | Неисправность датчика вытяжного воздуха | BOOL | ST_AI_AirExh_err
|  |  |  | SP | Неисправность датчика воды калорифера | BOOL | ST_AI_Cal_Water_err
|  | SP_EnSystem | BOOL | Активировать систему | Текущий сезон 0 - зима, 1 - лето | BOOL | ST_Season
|  | SP_GlobalRun | BOOL | Включение от глобального расписания | Ошибка ввода параметров сезона | BOOL | ST_Season_ParamErr
|  | SP_ResetAvar | BOOL | Сброс аварий | Насос калорифера в ручном режиме | BOOL | ST_CalPump_Manual
|  | SP_ResetFire | BOOL | Сброс пожара | Общее предупреждение | BOOL | ST_Warn_Common
|  | SP_CalValve_ForceEn | BOOL | Калорифер. Вкл принудительно управление клапаном | РезервBOOL2 | BOOL | ST_rezBOOL2
|  | SP_CalPump_ForceEn | BOOL | Калорифер. Вкл принудительно управление насосом | РезервBOOL3 | BOOL | ST_rezBOOL3
|  | SP_CalPump_ForceRun | BOOL | Калорифер. Запуск насоса принудительно | РезервBOOL4 | BOOL | ST_rezBOOL4
|  | SP_CoolValve_ForceEn | BOOL | Охладитель. Вкл принудительно управление клапаном | РезервBOOL5 | BOOL | ST_rezBOOL5
|  | SP_Recup_ForceEn | BOOL | Рекуператор. Вкл принудительно управление клапаном | Идет преднагрев | BOOL | ST_Preheat
|  | SP_rezBOOL1 | BOOL | РезервBOOL1 | РезервBOOL7 | BOOL | ST_rezBOOL7
|  | SP_rezBOOL2 | BOOL | РезервBOOL2 | РезервBOOL8 | BOOL | ST_rezBOOL8
|  | SP_rezBOOL3 | BOOL | РезервBOOL3 | Система в работе | BOOL | ST_Working
|  | SP_rezBOOL4 | BOOL | РезервBOOL4 | Ручной режим | BOOL | ST_ManualAll
|  | SP_rezBOOL5 | BOOL | РезервBOOL5 | Статус насоса калорифера(0-откл,1-вкл,2-авария) | INT | ST_CalPump_Status
|  | SP_rezBOOL6 | BOOL | РезервBOOL6 | Статус клапана калорифера(0-откр,1-закр, 2-промеж) | INT | ST_CalValve_Status
|  | SP_rezBOOL7 | BOOL | РезервBOOL7 | Статус клапана охладителя(0-откр,1-закр, 2-промеж) | INT | ST_CoolValve_Status
|  | SP_rezBOOL8 | BOOL | РезервBOOL8 | Статус байпаса рекуператора(0-откр,1-закр, 2-промеж) | INT | ST_Recup_Status
|  | SP_rezBOOL9 | BOOL | РезервBOOL9 | Положение клапана калорифера(0..100%) | INT | ST_AO_CalValve
|  | SP_rezBOOL10 | BOOL | РезервBOOL10 | Положение клапана охладителя(0..100%) | INT | ST_AO_CoolValve
|  | SP_Rasp_HH_On | INT | Время включения(час) | Положение байпаса(0..100%) | INT | ST_AO_RecupBypass
|  | SP_Rasp_MM_On | INT | Время включения(минута) | РезервINT1 | INT | ST_rezINT1
|  | SP_Rasp_HH_Off | INT | Время отключения(час) | РезервINT2 | INT | ST_rezINT2
|  | SP_Rasp_MM_Off | INT | Время отключения(минута) | РезервINT3 | INT | ST_rezINT3
|  | SP_ModeVent | INT | Режим работы(0-откл, 1-вкл, 2-по расписанию, 3-ДУ) | РезервINT4 | INT | ST_rezINT4
|  | SP_ModeReg | INT | Режим работы(0-приток, 1-вытяжка, 2-внешний датчик) | РезервINT5 | INT | ST_rezINT5
|  | SP_Air_TE | INT | Уставка температуры воздуха(16..30°С)[0,1] | РезервINT6 | INT | ST_rezINT6
|  | SP_MinAir_TE | INT | Минимальная температура подаваемого воздуха(1..40°С) | РезервINT7 | INT | ST_rezINT7
|  | SP_MaxAir_TE | INT | Максимальная температура подаваемого воздуха(1..40°С) | РезервINT8 | INT | ST_rezINT8
|  | SP_MinAvarAir_TE | INT | Минимальная аварийная температура подаваемого воздуха(1..40°С) | РезервINT9 | INT | ST_rezINT9
|  | SP_Season_Mode | INT | Режим сезона(0-зима,1-лето,2-авто) | РезервINT10 | INT | ST_rezINT10
|  | SP_Season_Summer_TE | INT | Температура перехода в лето | Температура приточного воздуха | REAL | ST_AI_AirSup
|  | SP_Season_Winter_TE | INT | Температура перехода в зиму | Температура вытяжного воздуха | REAL | ST_AI_AirExh
|  | SP_Season_TMR | INT | Время переключения сезона(часы) | Температура воды калорифера | REAL | ST_AI_Cal_Water
|  | SP_CalValve_ForcePo | INT | Калорифер. Принудительно позиция(0..100%) | РезервREAL1 | REAL | ST_rezREAL1
|  | SP_CoolValve_ForcePo | INT | Клапан охлаждения. Принудительно позиция(0..100%) | РезервREAL2 | REAL | ST_rezREAL2
|  | SP_Recup_ForcePo | INT | Рекуператор. Принудительно позиция(0..100%) | РезервREAL3 | REAL | ST_rezREAL3
|  | SP_Cal_MinAvar_TE | INT | Калорифер. Аварийно минимальная температура воды(1..40°С) | РезервREAL4 | REAL | ST_rezREAL4
|  | SP_Cal_Preheat_TMR | INT | Время преднагрева(секунды) | РезервREAL5 | REAL | ST_rezREAL5
|  | SP_Cal_Preheat_TE | INT | Калорифер. Температура воды преднагрева(10..100°С) | РезервREAL6 | REAL | ST_rezREAL6
|  | SP_Cal_VentOff_TE | INT | Калорифер. Температура в дежурном режиме(10..100°С) | РезервREAL7 | REAL | ST_rezREAL7
|  | SP_Cal_VentOn_TE | INT | Калорифер. Температура в режиме работы вентиляторов(10..100°С) | РезервREAL8 | REAL | ST_rezREAL8
|  | SP_CalValve_MinPos | INT | Калорифер. Минимальное положение клапана в зимнем режиме(0..100%) | РезервREAL9 | REAL | ST_rezREAL9
|  | SP_rezINT2 | INT | РезервINT2 | РезервREAL10 | REAL | ST_rezREAL10
|  | SP_rezINT3 | INT | РезервINT3
|  | SP_rezINT4 | INT | РезервINT4
|  | SP_rezINT5 | INT | РезервINT5
|  | SP_rezINT6 | INT | РезервINT6
|  | SP_rezINT7 | INT | РезервINT7
|  | SP_rezINT8 | INT | РезервINT8
|  | SP_rezINT9 | INT | РезервINT9
|  | SP_rezINT10 | INT | РезервINT10
|  | SP_rezINT11 | INT | РезервINT11
|  | SP_rezINT12 | INT | РезервINT12
|  | SP_rezINT13 | INT | РезервINT13
|  | SP_rezINT14 | INT | РезервINT14
|  | SP_rezINT15 | INT | РезервINT15
|  | SP_Cal_PIDP | REAL | Калорифер. ПИД параметр П
|  | SP_Cal_PIDI | REAL | Калорифер. ПИД параметр И
|  | SP_Cal_PIDD | REAL | Калорифер. ПИД параметр Д
|  | SP_Cool_PIDP | REAL | Охладитель. ПИД параметр П
|  | SP_Cool_PIDI | REAL | Охладитель. ПИД параметр И
|  | SP_Cool_PIDD | REAL | Охладитель. ПИД параметр Д
|  | SP_rezREAL1 | REAL | РезервREAL1
|  | SP_rezREAL2 | REAL | РезервREAL2
|  | SP_rezREAL3 | REAL | РезервREAL3
|  | SP_rezREAL4 | REAL | РезервREAL4
|  | SP_rezREAL5 | REAL | РезервREAL5
|  | SP_rezREAL6 | REAL | РезервREAL6
|  | SP_rezREAL7 | REAL | РезервREAL7
|  | SP_rezREAL8 | REAL | РезервREAL8
|  | SP_rezREAL9 | REAL | РезервREAL9
|  | SP_rezREAL10 | REAL | РезервREAL10

## ПВ-РКОК
IO in | Control In | SP(Modbus) | Type | Приточно-вытяжная система |  | Type | ST(Modbus) | Control Out | IO out
|  |  |  | Описание входов | Описание выходов
|  |  |  | IO in | IO out
DI_Fire |  |  | BOOL | Пожар | Управление насосом калорифера 1 | BOOL |  |  | DO_Cal1Pump
DI_AvarU |  |  | BOOL | Авария питания | Управление клапаном калорифера 1 | BOOL |  |  | AO_Cal1Valve
DI_TS |  |  | BOOL | Авария термостата | Управление клапаном калорифера 2 | BOOL |  |  | DO_Cal2Pump
DI_Cal1Pump_Auto |  |  | BOOL | Насос калорифера 1 в авто | Управление клапаном калорифера 2 | BOOL |  |  | AO_Cal2Valve
DI_Cal1Pump_Work |  |  | BOOL | Насос калорифера 1 работает | Управление клапаном охладителя | REAL |  |  | AO_CoolValve
DI_Cal2Pump_Auto |  |  | BOOL | Насос калорифера 2 в авто | Управление клапаном байпаса | REAL |  |  | AO_RecupBypass
DI_Cal2Pump_Work |  |  | BOOL | Насос калорифера 2 работает
DI_Recup_PDS |  |  | BOOL | Перепад на рекуператоре | Contol Out
AI_Cal1_Water |  |  | REAL | Температура воды калорифера 1 | Система включена | BOOL |  | COUT_EnSystem
AI_Cal1_Water_err |  |  | BOOL | Неисправность датчика температуры воды калорифера 1 | Сбросить аварии | BOOL |  | COUT_ResetAvar
AI_Cal2_Water |  |  | REAL | Температура воды калорифера 2 | Запустить вентиляторы | BOOL |  | COUT_RunVent
AI_Cal2_Water_err |  |  | BOOL | Неисправность датчика температуры воды калорифера 2
AI_AirSup |  |  | REAL | Температура приточного воздуха | ST
AI_AirSup_err |  |  | BOOL | Неисправность датчика температуры приточного воздуха | Общая авария | BOOL | ST_Avar_Common
AI_AirExh |  |  | REAL | Температура вытяжного воздуха | Авария установки. Заблокировано по пожару | BOOL | ST_Avar_Fire
AI_AirExh_err |  |  | BOOL | Неисправность датчика температуры вытяжного воздуха | Авария установки. Заблокировано по питанию | BOOL | ST_Avar_U
AI_AirExt |  |  | REAL | Температура улицы | Авария установки. Мин. темп. приточного воздуха | BOOL | ST_Avar_AirMin
AI_AirExt_err |  |  | BOOL | Неисправность датчика температуры улицы | Авария установки. Сработал термостат | BOOL | ST_Avar_TS
[5 empty] | Авария калорифера 1. Авария насоса | BOOL | ST_Avar_Cal1Pump
|  |  |  | Contol In | Авария калорифера 1. Защита по мин. температуре | BOOL | ST_Avar_Cal1WaterMin
| CIN_BlockAvar1 |  | BOOL | Авария блокировка 1 | Авария калорифера 2. Авария насоса | BOOL | ST_Avar_Cal2Pump
| CIN_BlockAvar2 |  | BOOL | Авария блокировка 2 | Авария калорифера 2. Защита по мин. температуре | BOOL | ST_Avar_Cal2WaterMin
| CIN_BlockAvar3 |  | BOOL | Авария блокировка 3 | Авария датчика перепада давления на рекуператоре | BOOL | ST_Avar_RecupPDS
| CIN_BlockAvar4 |  | BOOL | Авария блокировка 4 | Неисправность датчика приточного воздуха | BOOL | ST_AI_AirSup_err
[5 empty] | Неисправность датчика вытяжного воздуха | BOOL | ST_AI_AirExh_err
|  |  |  | SP | Неисправность датчика воды калорифера 1 | BOOL | ST_AI_Cal1_Water_err
|  | SP_EnSystem | BOOL | Активировать систему | Неисправность датчика воды калорифера 2 | BOOL | ST_AI_Cal2_Water_err
|  | SP_GlobalRun | BOOL | Включение от глобального расписания | Текущий сезон 0 - зима, 1 - лето | BOOL | ST_Season
|  | SP_ResetAvar | BOOL | Сброс аварий | Ошибка ввода параметров сезона | BOOL | ST_Season_ParamErr
|  | SP_ResetFire | BOOL | Сброс пожара | Насос калорифера 1 в ручном режиме | BOOL | ST_Cal1Pump_Manual
|  | SP_Cal1Valve_ForceEn | BOOL | Калорифер 1. Вкл принудительно управление клапаном | Насос калорифера 2 в ручном режиме | BOOL | ST_Cal2Pump_Manual
|  | SP_Cal1Pump_ForceEn | BOOL | Калорифер 1. Вкл принудительно управление насосом | Общее предупреждение | BOOL | ST_Warn_Common
|  | SP_Cal1Pump_ForceRun | BOOL | Калорифер 1. Запуск насоса принудительно | РезервBOOL2 | BOOL | ST_rezBOOL2
|  | SP_Cal2Valve_ForceEn | BOOL | Калорифер 2. Вкл принудительно управление клапаном | РезервBOOL3 | BOOL | ST_rezBOOL3
|  | SP_Cal2Pump_ForceEn | BOOL | Калорифер 2. Вкл принудительно управление насосом | РезервBOOL4 | BOOL | ST_rezBOOL4
|  | SP_Cal2Pump_ForceRun | BOOL | Калорифер 2. Запуск насоса принудительно | РезервBOOL5 | BOOL | ST_rezBOOL5
|  | SP_CoolValve_ForceEn | BOOL | Охладитель. Вкл принудительно управление клапаном | Идет преднагрев | BOOL | ST_Preheat
|  | SP_Recup_ForceEn | BOOL | Рекуператор. Вкл принудительно управление клапаном | РезервBOOL7 | BOOL | ST_rezBOOL7
|  | SP_rezBOOL1 | BOOL | РезервBOOL1 | РезервBOOL8 | BOOL | ST_rezBOOL8
|  | SP_rezBOOL2 | BOOL | РезервBOOL2 | Система в работе | BOOL | ST_Working
|  | SP_rezBOOL3 | BOOL | РезервBOOL3 | Ручной режим | BOOL | ST_ManualAll
|  | SP_rezBOOL4 | BOOL | РезервBOOL4 | Статус насоса калорифера 1(0-откл,1-вкл,2-авария) | INT | ST_Cal1Pump_Status
|  | SP_rezBOOL5 | BOOL | РезервBOOL5 | Статус клапана калорифера 1(0-откр,1-закр, 2-промеж) | INT | ST_Cal1Valve_Status
|  | SP_rezBOOL6 | BOOL | РезервBOOL6 | Статус насоса калорифера 2(0-откл,1-вкл,2-авария) | INT | ST_Cal2Pump_Status
|  | SP_rezBOOL7 | BOOL | РезервBOOL7 | Статус клапана калорифера 2(0-откр,1-закр, 2-промеж) | INT | ST_Cal2Valve_Status
|  | SP_rezBOOL8 | BOOL | РезервBOOL8 | Статус клапана охладителя(0-откр,1-закр, 2-промеж) | INT | ST_CoolValve_Status
|  | SP_rezBOOL9 | BOOL | РезервBOOL9 | Статус байпаса рекуператора(0-откр,1-закр, 2-промеж) | INT | ST_Recup_Status
|  | SP_rezBOOL10 | BOOL | РезервBOOL10 | Положение клапана калорифера 1(0..100%) | INT | ST_AO_Cal1Valve
|  | SP_Rasp_HH_On | INT | Время включения(час) | Положение клапана калорифера 2(0..100%) | INT | ST_AO_Cal2Valve
|  | SP_Rasp_MM_On | INT | Время включения(минута) | Положение клапана охладителя(0..100%) | INT | ST_AO_CoolValve
|  | SP_Rasp_HH_Off | INT | Время отключения(час) | Положение байпаса(0..100%) | INT | ST_AO_RecupBypass
|  | SP_Rasp_MM_Off | INT | Время отключения(минута) | РезервINT1 | INT | ST_rezINT1
|  | SP_ModeVent | INT | Режим работы(0-откл, 1-вкл, 2-по расписанию, 3-ДУ) | РезервINT2 | INT | ST_rezINT2
|  | SP_ModeReg | INT | Режим работы(0-приток, 1-вытяжка, 2-внешний датчик) | РезервINT3 | INT | ST_rezINT3
|  | SP_Air_TE | INT | Уставка температуры воздуха(16..30°С)[0,1] | РезервINT4 | INT | ST_rezINT4
|  | SP_MinAir_TE | INT | Минимальная температура подаваемого воздуха(1..40°С) | РезервINT5 | INT | ST_rezINT5
|  | SP_MaxAir_TE | INT | Максимальная температура подаваемого воздуха(1..40°С) | РезервINT6 | INT | ST_rezINT6
|  | SP_MinAvarAir_TE | INT | Минимальная аварийная температура подаваемого воздуха(1..40°С) | РезервINT7 | INT | ST_rezINT7
|  | SP_Season_Mode | INT | Режим сезона(0-зима,1-лето,2-авто) | РезервINT8 | INT | ST_rezINT8
|  | SP_Season_Summer_TE | INT | Температура перехода в лето | РезервINT9 | INT | ST_rezINT9
|  | SP_Season_Winter_TE | INT | Температура перехода в зиму | РезервINT10 | INT | ST_rezINT10
|  | SP_Season_TMR | INT | Время переключения сезона(часы) | Температура приточного воздуха | REAL | ST_AI_AirSup
|  | SP_Cal1Valve_ForcePo | INT | Калорифер 1. Принудительно позиция(0..100%) | Температура вытяжного воздуха | REAL | ST_AI_AirExh
|  | SP_Cal2Valve_ForcePo | INT | Калорифер 2. Принудительно позиция(0..100%) | Температура воды калорифера 1 | REAL | ST_AI_Cal1_Water
|  | SP_CoolValve_ForcePo | INT | Клапан охлаждения. Принудительно позиция(0..100%) | Температура воды калорифера 2 | REAL | ST_AI_Cal2_Water
|  | SP_Recup_ForcePo | INT | Рекуператор. Принудительно позиция(0..100%) | РезервREAL1 | REAL | ST_rezREAL1
|  | SP_Cal1_MinAvar_TE | INT | Калорифер 1. Аварийно минимальная температура воды(1..40°С) | РезервREAL2 | REAL | ST_rezREAL2
|  | SP_Cal1_Preheat_TMR | INT | Время преднагрева(секунды) | РезервREAL3 | REAL | ST_rezREAL3
|  | SP_Cal1_Preheat_TE | INT | Калорифер 1. Температура воды преднагрева(10..100°С) | РезервREAL4 | REAL | ST_rezREAL4
|  | SP_Cal1_VentOff_TE | INT | Калорифер 1. Температура в дежурном режиме(10..100°С) | РезервREAL5 | REAL | ST_rezREAL5
|  | SP_Cal1_VentOn_TE | INT | Калорифер 1. Температура в режиме работы вентиляторов(10..100°С) | РезервREAL6 | REAL | ST_rezREAL6
|  | SP_Cal1Valve_MinPos | INT | Калорифер 1. Минимальное положение клапана в зимнем режиме(0..100%) | РезервREAL7 | REAL | ST_rezREAL7
|  | SP_Cal2_MinAvar_TE | INT | Калорифер 2. Аварийно минимальная температура воды(1..40°С) | РезервREAL8 | REAL | ST_rezREAL8
|  | SP_rezINT2 | INT | РезервINT2 | РезервREAL9 | REAL | ST_rezREAL9
|  | SP_rezINT3 | INT | РезервINT3 | РезервREAL10 | REAL | ST_rezREAL10
|  | SP_rezINT4 | INT | РезервINT4
|  | SP_rezINT5 | INT | РезервINT5
|  | SP_rezINT6 | INT | РезервINT6
|  | SP_rezINT7 | INT | РезервINT7
|  | SP_rezINT8 | INT | РезервINT8
|  | SP_rezINT9 | INT | РезервINT9
|  | SP_rezINT10 | INT | РезервINT10
|  | SP_rezINT11 | INT | РезервINT11
|  | SP_rezINT12 | INT | РезервINT12
|  | SP_rezINT13 | INT | РезервINT13
|  | SP_rezINT14 | INT | РезервINT14
|  | SP_rezINT15 | INT | РезервINT15
|  | SP_Cal1_PIDP | REAL | Калорифер 1. ПИД параметр П
|  | SP_Cal1_PIDI | REAL | Калорифер 1. ПИД параметр И
|  | SP_Cal1_PIDD | REAL | Калорифер 1. ПИД параметр Д
|  | SP_Cal2_PIDP | REAL | Калорифер 2. ПИД параметр П
|  | SP_Cal2_PIDI | REAL | Калорифер 2. ПИД параметр И
|  | SP_Cal2_PIDD | REAL | Калорифер 2. ПИД параметр Д
|  | SP_Cool_PIDP | REAL | Охладитель. ПИД параметр П
|  | SP_Cool_PIDI | REAL | Охладитель. ПИД параметр И
|  | SP_Cool_PIDD | REAL | Охладитель. ПИД параметр Д
|  | SP_rezREAL1 | REAL | РезервREAL1
|  | SP_rezREAL2 | REAL | РезервREAL2
|  | SP_rezREAL3 | REAL | РезервREAL3
|  | SP_rezREAL4 | REAL | РезервREAL4
|  | SP_rezREAL5 | REAL | РезервREAL5
|  | SP_rezREAL6 | REAL | РезервREAL6
|  | SP_rezREAL7 | REAL | РезервREAL7
|  | SP_rezREAL8 | REAL | РезервREAL8
|  | SP_rezREAL9 | REAL | РезервREAL9
|  | SP_rezREAL10 | REAL | РезервREAL10

## ПВ-КОК
IO in | Control In | SP(Modbus) | Type | Приточно-вытяжная система |  | Type | ST(Modbus) | Control Out | IO out
|  |  |  | Описание входов | Описание выходов
|  |  |  | IO in | IO out
DI_Fire |  |  | BOOL | Пожар | Управление насосом калорифера 1 | BOOL |  |  | DO_Cal1Pump
DI_AvarU |  |  | BOOL | Авария питания | Управление клапаном калорифера 1 | BOOL |  |  | AO_Cal1Valve
DI_TS |  |  | BOOL | Авария термостата | Управление клапаном калорифера 2 | BOOL |  |  | DO_Cal2Pump
DI_Cal1Pump_Auto |  |  | BOOL | Насос калорифера 1 в авто | Управление клапаном калорифера 2 | BOOL |  |  | AO_Cal2Valve
DI_Cal1Pump_Work |  |  | BOOL | Насос калорифера 1 работает | Управление клапаном охладителя | REAL |  |  | AO_CoolValve
DI_Cal2Pump_Auto |  |  | BOOL | Насос калорифера 2 в авто
DI_Cal2Pump_Work |  |  | BOOL | Насос калорифера 2 работает | Contol Out
AI_Cal1_Water |  |  | REAL | Температура воды калорифера 1 | Система включена | BOOL |  | COUT_EnSystem
AI_Cal1_Water_err |  |  | BOOL | Неисправность датчика температуры воды калорифера 1 | Сбросить аварии | BOOL |  | COUT_ResetAvar
AI_Cal2_Water |  |  | REAL | Температура воды калорифера 2 | Запустить вентиляторы | BOOL |  | COUT_RunVent
AI_Cal2_Water_err |  |  | BOOL | Неисправность датчика температуры воды калорифера 2
AI_AirSup |  |  | REAL | Температура приточного воздуха | ST
AI_AirSup_err |  |  | BOOL | Неисправность датчика температуры приточного воздуха | Общая авария | BOOL | ST_Avar_Common
AI_AirExt |  |  | REAL | Температура улицы | Авария установки. Заблокировано по пожару | BOOL | ST_Avar_Fire
AI_AirExt_err |  |  | BOOL | Неисправность датчика температуры улицы | Авария установки. Заблокировано по питанию | BOOL | ST_Avar_U
[5 empty] | Авария установки. Мин. темп. приточного воздуха | BOOL | ST_Avar_AirMin
|  |  |  | Contol In | Авария установки. Сработал термостат | BOOL | ST_Avar_TS
| CIN_BlockAvar1 |  | BOOL | Авария блокировка 1 | Авария калорифера 1. Авария насоса | BOOL | ST_Avar_Cal1Pump
| CIN_BlockAvar2 |  | BOOL | Авария блокировка 2 | Авария калорифера 1. Защита по мин. температуре | BOOL | ST_Avar_Cal1WaterMin
| CIN_BlockAvar3 |  | BOOL | Авария блокировка 3 | Авария калорифера 2. Авария насоса | BOOL | ST_Avar_Cal2Pump
| CIN_BlockAvar4 |  | BOOL | Авария блокировка 4 | Авария калорифера 2. Защита по мин. температуре | BOOL | ST_Avar_Cal2WaterMin
[5 empty] | Неисправность датчика приточного воздуха | BOOL | ST_AI_AirSup_err
|  |  |  | SP | Неисправность датчика воды калорифера 1 | BOOL | ST_AI_Cal1_Water_err
|  | SP_EnSystem | BOOL | Активировать систему | Неисправность датчика воды калорифера 2 | BOOL | ST_AI_Cal2_Water_err
|  | SP_GlobalRun | BOOL | Включение от глобального расписания | Текущий сезон 0 - зима, 1 - лето | BOOL | ST_Season
|  | SP_ResetAvar | BOOL | Сброс аварий | Ошибка ввода параметров сезона | BOOL | ST_Season_ParamErr
|  | SP_ResetFire | BOOL | Сброс пожара | Насос калорифера 1 в ручном режиме | BOOL | ST_Cal1Pump_Manual
|  | SP_Cal1Valve_ForceEn | BOOL | Калорифер 1. Вкл принудительно управление клапаном | Насос калорифера 2 в ручном режиме | BOOL | ST_Cal2Pump_Manual
|  | SP_Cal1Pump_ForceEn | BOOL | Калорифер 1. Вкл принудительно управление насосом | Общее предупреждение | BOOL | ST_Warn_Common
|  | SP_Cal1Pump_ForceRun | BOOL | Калорифер 1. Запуск насоса принудительно | РезервBOOL4 | BOOL | ST_rezBOOL4
|  | SP_Cal2Valve_ForceEn | BOOL | Калорифер 2. Вкл принудительно управление клапаном | РезервBOOL5 | BOOL | ST_rezBOOL5
|  | SP_Cal2Pump_ForceEn | BOOL | Калорифер 2. Вкл принудительно управление насосом | РезервBOOL6 | BOOL | ST_rezBOOL6
|  | SP_Cal2Pump_ForceRun | BOOL | Калорифер 2. Запуск насоса принудительно | РезервBOOL7 | BOOL | ST_rezBOOL7
|  | SP_CoolValve_ForceEn | BOOL | Охладитель. Вкл принудительно управление клапаном | Идет преднагрев | BOOL | ST_Preheat
|  | SP_rezBOOL1 | BOOL | РезервBOOL1 | РезервBOOL8 | BOOL | ST_rezBOOL8
|  | SP_rezBOOL2 | BOOL | РезервBOOL2 | РезервBOOL9 | BOOL | ST_rezBOOL9
|  | SP_rezBOOL3 | BOOL | РезервBOOL3 | Система в работе | BOOL | ST_Working
|  | SP_rezBOOL4 | BOOL | РезервBOOL4 | Ручной режим | BOOL | ST_ManualAll
|  | SP_rezBOOL5 | BOOL | РезервBOOL5 | Статус насоса калорифера 1(0-откл,1-вкл,2-авария) | INT | ST_Cal1Pump_Status
|  | SP_rezBOOL6 | BOOL | РезервBOOL6 | Статус клапана калорифера 1(0-откр,1-закр, 2-промеж) | INT | ST_Cal1Valve_Status
|  | SP_rezBOOL7 | BOOL | РезервBOOL7 | Статус насоса калорифера 2(0-откл,1-вкл,2-авария) | INT | ST_Cal2Pump_Status
|  | SP_rezBOOL8 | BOOL | РезервBOOL8 | Статус клапана калорифера 2(0-откр,1-закр, 2-промеж) | INT | ST_Cal2Valve_Status
|  | SP_rezBOOL9 | BOOL | РезервBOOL9 | Статус клапана охладителя(0-откр,1-закр, 2-промеж) | INT | ST_CoolValve_Status
|  | SP_rezBOOL10 | BOOL | РезервBOOL10 | Положение клапана калорифера 1(0..100%) | INT | ST_AO_Cal1Valve
|  | SP_Rasp_HH_On | INT | Время включения(час) | Положение клапана калорифера 2(0..100%) | INT | ST_AO_Cal2Valve
|  | SP_Rasp_MM_On | INT | Время включения(минута) | Положение клапана охладителя(0..100%) | INT | ST_AO_CoolValve
|  | SP_Rasp_HH_Off | INT | Время отключения(час) | РезервINT1 | INT | ST_rezINT1
|  | SP_Rasp_MM_Off | INT | Время отключения(минута) | РезервINT2 | INT | ST_rezINT2
|  | SP_ModeVent | INT | Режим работы(0-откл, 1-вкл, 2-по расписанию, 3-ДУ) | РезервINT3 | INT | ST_rezINT3
|  | SP_Air_TE | INT | Уставка температуры воздуха(16..30°С)[0,1] | РезервINT4 | INT | ST_rezINT4
|  | SP_MinAvarAir_TE | INT | Минимальная аварийная температура подаваемого воздуха(1..40°С) | РезервINT5 | INT | ST_rezINT5
|  | SP_Season_Mode | INT | Режим сезона(0-зима,1-лето,2-авто) | РезервINT6 | INT | ST_rezINT6
|  | SP_Season_Summer_TE | INT | Температура перехода в лето | РезервINT7 | INT | ST_rezINT7
|  | SP_Season_Winter_TE | INT | Температура перехода в зиму | РезервINT8 | INT | ST_rezINT8
|  | SP_Season_TMR | INT | Время переключения сезона(часы) | РезервINT9 | INT | ST_rezINT9
|  | SP_Cal1Valve_ForcePo | INT | Калорифер 1. Принудительно позиция(0..100%) | РезервINT10 | INT | ST_rezINT10
|  | SP_Cal2Valve_ForcePo | INT | Калорифер 2. Принудительно позиция(0..100%) | Температура приточного воздуха | REAL | ST_AI_AirSup
|  | SP_CoolValve_ForcePo | INT | Клапан охлаждения. Принудительно позиция(0..100%) | Температура воды калорифера 1 | REAL | ST_AI_Cal1_Water
|  | SP_Cal1_MinAvar_TE | INT | Калорифер 1. Аварийно минимальная температура воды(1..40°С) | Температура воды калорифера 2 | REAL | ST_AI_Cal2_Water
|  | SP_Cal1_Preheat_TMR | INT | Время преднагрева(секунды) | РезервREAL1 | REAL | ST_rezREAL1
|  | SP_Cal1_Preheat_TE | INT | Калорифер 1. Температура воды преднагрева(10..100°С) | РезервREAL2 | REAL | ST_rezREAL2
|  | SP_Cal1_VentOff_TE | INT | Калорифер 1. Температура в дежурном режиме(10..100°С) | РезервREAL3 | REAL | ST_rezREAL3
|  | SP_Cal1_VentOn_TE | INT | Калорифер 1. Температура в режиме работы вентиляторов(10..100°С) | РезервREAL4 | REAL | ST_rezREAL4
|  | SP_Cal1Valve_MinPos | INT | Калорифер 1. Минимальное положение клапана в зимнем режиме(0..100%) | РезервREAL5 | REAL | ST_rezREAL5
|  | SP_Cal2_MinAvar_TE | INT | Калорифер 2. Аварийно минимальная температура воды(1..40°С) | РезервREAL6 | REAL | ST_rezREAL6
|  | SP_rezINT2 | INT | РезервINT2 | РезервREAL7 | REAL | ST_rezREAL7
|  | SP_rezINT3 | INT | РезервINT3 | РезервREAL8 | REAL | ST_rezREAL8
|  | SP_rezINT4 | INT | РезервINT4 | РезервREAL9 | REAL | ST_rezREAL9
|  | SP_rezINT5 | INT | РезервINT5 | РезервREAL10 | REAL | ST_rezREAL10
|  | SP_rezINT6 | INT | РезервINT6
|  | SP_rezINT7 | INT | РезервINT7
|  | SP_rezINT8 | INT | РезервINT8
|  | SP_rezINT9 | INT | РезервINT9
|  | SP_rezINT10 | INT | РезервINT10
|  | SP_rezINT11 | INT | РезервINT11
|  | SP_rezINT12 | INT | РезервINT12
|  | SP_rezINT13 | INT | РезервINT13
|  | SP_rezINT14 | INT | РезервINT14
|  | SP_rezINT15 | INT | РезервINT15
|  | SP_Cal1_PIDP | REAL | Калорифер 1. ПИД параметр П
|  | SP_Cal1_PIDI | REAL | Калорифер 1. ПИД параметр И
|  | SP_Cal1_PIDD | REAL | Калорифер 1. ПИД параметр Д
|  | SP_Cal2_PIDP | REAL | Калорифер 2. ПИД параметр П
|  | SP_Cal2_PIDI | REAL | Калорифер 2. ПИД параметр И
|  | SP_Cal2_PIDD | REAL | Калорифер 2. ПИД параметр Д
|  | SP_Cool_PIDP | REAL | Охладитель. ПИД параметр П
|  | SP_Cool_PIDI | REAL | Охладитель. ПИД параметр И
|  | SP_Cool_PIDD | REAL | Охладитель. ПИД параметр Д
|  | SP_rezREAL1 | REAL | РезервREAL1
|  | SP_rezREAL2 | REAL | РезервREAL2
|  | SP_rezREAL3 | REAL | РезервREAL3
|  | SP_rezREAL4 | REAL | РезервREAL4
|  | SP_rezREAL5 | REAL | РезервREAL5
|  | SP_rezREAL6 | REAL | РезервREAL6
|  | SP_rezREAL7 | REAL | РезервREAL7
|  | SP_rezREAL8 | REAL | РезервREAL8
|  | SP_rezREAL9 | REAL | РезервREAL9
|  | SP_rezREAL10 | REAL | РезервREAL10

## ПВ-Н
IO in | Control In | SP | Type | Приточно-вытяжная система |  | Type | ST | Control Out | IO out
|  |  |  | Описание входов | Описание выходов
|  |  |  | IO in | IO out
DI_Fire |  |  | BOOL | Пожар | Управление включением нагревателя | BOOL |  |  | DO_H_On
DI_AvarU |  |  | BOOL | Авария питания | Управление мощностью нагревателя | REAL |  |  | AO_H_Power
DI_H_TS |  |  | BOOL | Авария термостата электронагревателя
AI_AirSup |  |  | REAL | Температура приточного воздуха | Contol Out
AI_AirSup_err |  |  | BOOL | Неисправность датчика температуры приточного воздуха | Система включена | BOOL |  | COUT_EnSystem
AI_AirExt |  |  | REAL | Температура улицы | Сбросить аварии | BOOL |  | COUT_ResetAvar
AI_AirExt_err |  |  | BOOL | Неисправность датчика температуры улицы | Запустить вентиляторы | BOOL |  | COUT_RunVent
Contol In
| CIN_BlockAvar1 |  | BOOL | Авария блокировка 1 | ST
| CIN_BlockAvar2 |  | BOOL | Авария блокировка 2 | Общая авария | BOOL | ST_Avar_Common
| CIN_BlockAvar3 |  | BOOL | Авария блокировка 3 | Авария установки. Заблокировано по пожару | BOOL | ST_Avar_Fire
| CIN_BlockAvar4 |  | BOOL | Авария блокировка 4 | Авария установки. Заблокировано по питанию | BOOL | ST_Avar_U
[5 empty] | Авария установки. Мин. темп. приточного воздуха | BOOL | ST_Avar_AirMin
|  |  |  | SP | Авария установки. Сработал термостат нагревателя | BOOL | ST_Avar_H_TS
|  | SP_EnSystem | BOOL | Активировать систему | Неисправность датчика приточного воздуха | BOOL | ST_AI_AirSup_err
|  | SP_GlobalRun | BOOL | Включение от глобального расписания | РезервBOOL1 | BOOL | ST_rezBOOL1
|  | SP_ResetAvar | BOOL | Сброс аварий | Текущий сезон 0 - зима, 1 - лето | BOOL | ST_Season
|  | SP_ResetFire | BOOL | Сброс пожара | Ошибка ввода параметров сезона | BOOL | ST_Season_ParamErr
|  | SP_H_ForceEn | BOOL | Нагреватель. Вкл принудительное управление | Общее предупреждение | BOOL | ST_Warn_Common
|  | SP_H_ForceRun | BOOL | Нагреватель. Принудительно запустить | РезервBOOL3 | BOOL | ST_rezBOOL3
|  | SP_rezBOOL1 | BOOL | РезервBOOL1 | Идет продувка | BOOL | ST_Produv
|  | SP_rezBOOL2 | BOOL | РезервBOOL2 | РезервBOOL5 | BOOL | ST_rezBOOL5
|  | SP_rezBOOL3 | BOOL | РезервBOOL3 | РезервBOOL6 | BOOL | ST_rezBOOL6
|  | SP_rezBOOL4 | BOOL | РезервBOOL4 | РезервBOOL7 | BOOL | ST_rezBOOL7
|  | SP_rezBOOL5 | BOOL | РезервBOOL5 | РезервBOOL8 | BOOL | ST_rezBOOL8
|  | SP_rezBOOL6 | BOOL | РезервBOOL6 | Система в работе | BOOL | ST_Working
|  | SP_rezBOOL7 | BOOL | РезервBOOL7 | Ручной режим | BOOL | ST_ManualAll
|  | SP_rezBOOL8 | BOOL | РезервBOOL8 | Статус нагревателя (0-откл,1-вкл,2-авария) | INT | ST_H_Status
|  | SP_rezBOOL9 | BOOL | РезервBOOL9 | Текущая мощность нагревателя(0..100%) | INT | ST_AO_H
|  | SP_rezBOOL10 | BOOL | РезервBOOL10 | РезервINT1 | INT | ST_rezINT1
|  | SP_Rasp_HH_On | INT | Время включения(час) | РезервINT2 | INT | ST_rezINT2
|  | SP_Rasp_MM_On | INT | Время включения(минута) | РезервINT3 | INT | ST_rezINT3
|  | SP_Rasp_HH_Off | INT | Время отключения(час) | РезервINT4 | INT | ST_rezINT4
|  | SP_Rasp_MM_Off | INT | Время отключения(минута) | РезервINT5 | INT | ST_rezINT5
|  | SP_ModeVent | INT | Режим работы(0-откл, 1-вкл, 2-по расписанию, 3-ДУ) | РезервINT6 | INT | ST_rezINT6
|  | SP_Air_TE | INT | Уставка температуры воздуха(16..30°С)[0,1] | РезервINT7 | INT | ST_rezINT7
|  | SP_MinAvarAir_TE | INT | Минимальная аварийная температура подаваемого воздуха(1..40°С) | РезервINT8 | INT | ST_rezINT8
|  | SP_rezINT0 | INT | РезервINT0 | РезервINT9 | INT | ST_rezINT9
|  | SP_Season_Mode | INT | Режим сезона(0-зима,1-лето,2-авто) | РезервINT10 | INT | ST_rezINT10
|  | SP_Season_Summer_TE | INT | Температура перехода в лето | Температура приточного воздуха | REAL | ST_AI_AirSup
|  | SP_Season_Winter_TE | INT | Температура перехода в зиму | РезервREAL1 | REAL | ST_rezREAL1
|  | SP_Season_TMR | INT | Время переключения сезона(часы) | РезервREAL2 | REAL | ST_rezREAL2
|  | SP_Produv | INT | Время продува(1..600 сек) | РезервREAL3 | REAL | ST_rezREAL3
|  | SP_H_ForcePower | INT | Нагреватель. Принудительно мощность(0..100%) | РезервREAL4 | REAL | ST_rezREAL4
|  | SP_H_MaxPower | INT | Максимальная мощность нагревателя(0..100%) | РезервREAL5 | REAL | ST_rezREAL5
|  | SP_H_PeriodPWM | INT | Период ШИМ(1..600с) | РезервREAL6 | REAL | ST_rezREAL6
|  | SP_rezINT3 | INT | РезервINT3 | РезервREAL7 | REAL | ST_rezREAL7
|  | SP_rezINT4 | INT | РезервINT4 | РезервREAL8 | REAL | ST_rezREAL8
|  | SP_rezINT5 | INT | РезервINT5 | РезервREAL9 | REAL | ST_rezREAL9
|  | SP_rezINT6 | INT | РезервINT6 | РезервREAL10 | REAL | ST_rezREAL10
|  | SP_rezINT7 | INT | РезервINT7
|  | SP_rezINT8 | INT | РезервINT8
|  | SP_rezINT9 | INT | РезервINT9
|  | SP_rezINT10 | INT | РезервINT10
|  | SP_H_PIDP | REAL | Нагреватель. ПИД параметр П
|  | SP_H_PIDI | REAL | Нагреватель. ПИД параметр И
|  | SP_H_PIDD | REAL | Нагреватель. ПИД параметр Д
|  | SP_rezREAL1 | REAL | РезервREAL1
|  | SP_rezREAL2 | REAL | РезервREAL2
|  | SP_rezREAL3 | REAL | РезервREAL3
|  | SP_rezREAL4 | REAL | РезервREAL4
|  | SP_rezREAL5 | REAL | РезервREAL5
|  | SP_rezREAL6 | REAL | РезервREAL6
|  | SP_rezREAL7 | REAL | РезервREAL7
|  | SP_rezREAL8 | REAL | РезервREAL8
|  | SP_rezREAL9 | REAL | РезервREAL9
|  | SP_rezREAL10 | REAL | РезервREAL10

## ПВ-НО
IO in | Control In | SP(Modbus) | Type | Приточно-вытяжная система |  | Type | ST(Modbus) | Control Out | IO out
|  |  |  | Описание входов | Описание выходов
|  |  |  | IO in | IO out
DI_Fire |  |  | BOOL | Пожар | Управление включением нагревателя 1 | BOOL |  |  | DO_H_On
DI_AvarU |  |  | BOOL | Авария питания | Управление мощностью нагревателя 1 | REAL |  |  | AO_H_Power
DI_H_TS |  |  | BOOL | Авария термостата электронагревателя 1 | Управление клапаном охладителя | REAL |  |  | AO_CoolValve
AI_AirSup |  |  | REAL | Температура приточного воздуха
AI_AirSup_err |  |  | BOOL | Неисправность датчика температуры приточного воздуха | Contol Out
AI_AirExt |  |  | REAL | Температура улицы | Система включена | BOOL |  | COUT_EnSystem
AI_AirExt_err |  |  | BOOL | Неисправность датчика температуры улицы | Сбросить аварии | BOOL |  | COUT_ResetAvar
[5 empty] | Запустить вентиляторы | BOOL |  | COUT_RunVent
Contol In
| CIN_BlockAvar1 |  | BOOL | Авария блокировка 1 | ST
| CIN_BlockAvar2 |  | BOOL | Авария блокировка 2 | Общая авария | BOOL | ST_Avar_Common
| CIN_BlockAvar3 |  | BOOL | Авария блокировка 3 | Авария установки. Заблокировано по пожару | BOOL | ST_Avar_Fire
| CIN_BlockAvar4 |  | BOOL | Авария блокировка 4 | Авария установки. Заблокировано по питанию | BOOL | ST_Avar_U
[5 empty] | Авария установки. Мин. темп. приточного воздуха | BOOL | ST_Avar_AirMin
|  |  |  | SP | Авария нагревателя 1. Сработал термостат | BOOL | ST_Avar_H_TS
|  | SP_EnSystem | BOOL | Активировать систему | Неисправность датчика приточного воздуха | BOOL | ST_AI_AirSup_err
|  | SP_GlobalRun | BOOL | Включение от глобального расписания | Текущий сезон 0 - зима, 1 - лето | BOOL | ST_Season
|  | SP_ResetAvar | BOOL | Сброс аварий | Ошибка ввода параметров сезона | BOOL | ST_Season_ParamErr
|  | SP_ResetFire | BOOL | Сброс пожара | Общее предупреждение | BOOL | ST_Warn_Common
|  | SP_H_ForceEn | BOOL | Нагреватель. Вкл принудительное управление | РезервBOOL2 | BOOL | ST_rezBOOL2
|  | SP_H_ForceRun | BOOL | Нагреватель. Принудительно запустить | РезервBOOL3 | BOOL | ST_rezBOOL3
|  | SP_CoolValve_ForceEn | BOOL | Охладитель. Вкл принудительно управление клапаном | Идет продувка | BOOL | ST_Produv
|  | SP_rezBOOL1 | BOOL | РезервBOOL1 | РезервBOOL5 | BOOL | ST_rezBOOL5
|  | SP_rezBOOL2 | BOOL | РезервBOOL2 | РезервBOOL6 | BOOL | ST_rezBOOL6
|  | SP_rezBOOL3 | BOOL | РезервBOOL3 | РезервBOOL7 | BOOL | ST_rezBOOL7
|  | SP_rezBOOL4 | BOOL | РезервBOOL4 | РезервBOOL8 | BOOL | ST_rezBOOL8
|  | SP_rezBOOL5 | BOOL | РезервBOOL5 | Система в работе | BOOL | ST_Working
|  | SP_rezBOOL6 | BOOL | РезервBOOL6 | Ручной режим | BOOL | ST_ManualAll
|  | SP_rezBOOL7 | BOOL | РезервBOOL7 | Статус нагревателя (0-откл,1-вкл,2-авария) | INT | ST_H_Status
|  | SP_rezBOOL8 | BOOL | РезервBOOL8 | Текущая мощность нагревателя 1(0..100%) | INT | ST_AO_H
|  | SP_rezBOOL9 | BOOL | РезервBOOL9 | Статус клапана охладителя(0-откр,1-закр, 2-промеж) | INT | ST_CoolValve_Status
|  | SP_rezBOOL10 | BOOL | РезервBOOL10 | Положение клапана охладителя(0..100%) | INT | ST_AO_CoolValve
|  | SP_Rasp_HH_On | INT | Время включения(час) | РезервINT1 | INT | ST_rezINT1
|  | SP_Rasp_MM_On | INT | Время включения(минута) | РезервINT2 | INT | ST_rezINT2
|  | SP_Rasp_HH_Off | INT | Время отключения(час) | РезервINT3 | INT | ST_rezINT3
|  | SP_Rasp_MM_Off | INT | Время отключения(минута) | РезервINT4 | INT | ST_rezINT4
|  | SP_ModeVent | INT | Режим работы(0-откл, 1-вкл, 2-по расписанию, 3-ДУ) | РезервINT5 | INT | ST_rezINT5
|  | SP_Air_TE | INT | Уставка температуры воздуха(16..30°С)[0,1] | РезервINT6 | INT | ST_rezINT6
|  | SP_MinAvarAir_TE | INT | Минимальная аварийная температура подаваемого воздуха(1..40°С) | РезервINT7 | INT | ST_rezINT7
|  | SP_Season_Mode | INT | Режим сезона(0-зима,1-лето,2-авто) | РезервINT8 | INT | ST_rezINT8
|  | SP_Season_Summer_TE | INT | Температура перехода в лето | РезервINT9 | INT | ST_rezINT9
|  | SP_Season_Winter_TE | INT | Температура перехода в зиму | РезервINT10 | INT | ST_rezINT10
|  | SP_Season_TMR | INT | Время переключения сезона(часы) | Температура приточного воздуха | REAL | ST_AI_AirSup
|  | SP_Produv | INT | Время продува(1..600 сек) | РезервREAL1 | REAL | ST_rezREAL1
|  | SP_H_ForcePower | INT | Нагреватель. Принудительно мощность(0..100%) | РезервREAL2 | REAL | ST_rezREAL2
|  | SP_CoolValve_ForcePo | INT | Клапан охлаждения. Принудительно позиция(0..100%) | РезервREAL3 | REAL | ST_rezREAL3
|  | SP_H_MaxPower | INT | Максимальная мощность нагревателя(0..100%) | РезервREAL4 | REAL | ST_rezREAL4
|  | SP_H_PeriodPWM | INT | Период ШИМ(1..600с) | РезервREAL5 | REAL | ST_rezREAL5
|  | SP_rezINT3 | INT | РезервINT3 | РезервREAL6 | REAL | ST_rezREAL6
|  | SP_rezINT4 | INT | РезервINT4 | РезервREAL7 | REAL | ST_rezREAL7
|  | SP_rezINT5 | INT | РезервINT5 | РезервREAL8 | REAL | ST_rezREAL8
|  | SP_rezINT6 | INT | РезервINT6 | РезервREAL9 | REAL | ST_rezREAL9
|  | SP_rezINT7 | INT | РезервINT7 | РезервREAL10 | REAL | ST_rezREAL10
|  | SP_rezINT8 | INT | РезервINT8
|  | SP_rezINT9 | INT | РезервINT9
|  | SP_rezINT10 | INT | РезервINT10
|  | SP_rezINT11 | INT | РезервINT11
|  | SP_rezINT12 | INT | РезервINT12
|  | SP_rezINT13 | INT | РезервINT13
|  | SP_rezINT14 | INT | РезервINT14
|  | SP_rezINT15 | INT | РезервINT15
|  | SP_H_PIDP | REAL | Нагреватель. ПИД параметр П
|  | SP_H_PIDI | REAL | Нагреватель. ПИД параметр И
|  | SP_H_PIDD | REAL | Нагреватель. ПИД параметр Д
|  | SP_Cool_PIDP | REAL | Охладитель. ПИД параметр П
|  | SP_Cool_PIDI | REAL | Охладитель. ПИД параметр И
|  | SP_Cool_PIDD | REAL | Охладитель. ПИД параметр Д
|  | SP_rezREAL1 | REAL | РезервREAL1
|  | SP_rezREAL2 | REAL | РезервREAL2
|  | SP_rezREAL3 | REAL | РезервREAL3
|  | SP_rezREAL4 | REAL | РезервREAL4
|  | SP_rezREAL5 | REAL | РезервREAL5
|  | SP_rezREAL6 | REAL | РезервREAL6
|  | SP_rezREAL7 | REAL | РезервREAL7
|  | SP_rezREAL8 | REAL | РезервREAL8
|  | SP_rezREAL9 | REAL | РезервREAL9
|  | SP_rezREAL10 | REAL | РезервREAL10

## ПВ-НОН
IO in | Control In | SP(Modbus) | Type | Приточно-вытяжная система |  | Type | ST(Modbus) | Control Out | IO out
|  |  |  | Описание входов | Описание выходов
|  |  |  | IO in | IO out
DI_Fire |  |  | BOOL | Пожар | Управление включением нагревателя 1 | BOOL |  |  | DO_H1_On
DI_AvarU |  |  | BOOL | Авария питания | Управление мощностью нагревателя 1 | REAL |  |  | AO_H1_Power
DI_H1_TS |  |  | BOOL | Авария термостата электронагревателя 1 | Управление включением нагревателя 2 | BOOL |  |  | DO_H2_On
DI_H2_TS |  |  | BOOL | Авария термостата электронагревателя 2 | Управление мощностью нагревателя 2 | REAL |  |  | AO_H2_Power
AI_AirSup |  |  | REAL | Температура приточного воздуха | Управление клапаном охладителя | REAL |  |  | AO_CoolValve
AI_AirSup_err |  |  | BOOL | Неисправность датчика температуры приточного воздуха
AI_AirExt |  |  | REAL | Температура улицы | Contol Out
AI_AirExt_err |  |  | BOOL | Неисправность датчика температуры улицы | Система включена | BOOL |  | COUT_EnSystem
|  |  |  | Contol In | Сбросить аварии | BOOL |  | COUT_ResetAvar
| CIN_BlockAvar1 |  | BOOL | Авария блокировка 1 | Запустить вентиляторы | BOOL |  | COUT_RunVent
| CIN_BlockAvar2 |  | BOOL | Авария блокировка 2
| CIN_BlockAvar3 |  | BOOL | Авария блокировка 3 | ST
| CIN_BlockAvar4 |  | BOOL | Авария блокировка 4 | Общая авария | BOOL | ST_Avar_Common
[5 empty] | Авария установки. Заблокировано по пожару | BOOL | ST_Avar_Fire
|  |  |  | SP | Авария установки. Заблокировано по питанию | BOOL | ST_Avar_U
|  | SP_EnSystem | BOOL | Активировать систему | Авария установки. Мин. темп. приточного воздуха | BOOL | ST_Avar_AirMin
|  | SP_GlobalRun | BOOL | Включение от глобального расписания | Авария нагревателя 1. Сработал термостат | BOOL | ST_Avar_H1_TS
|  | SP_ResetAvar | BOOL | Сброс аварий | Авария нагревателя 2. Сработал термостат | BOOL | ST_Avar_H2_TS
|  | SP_ResetFire | BOOL | Сброс пожара | Неисправность датчика приточного воздуха | BOOL | ST_AI_AirSup_err
|  | SP_H1_ForceEn | BOOL | Нагреватель 1. Вкл принудительное управление | Текущий сезон 0 - зима, 1 - лето | BOOL | ST_Season
|  | SP_H1_ForceRun | BOOL | Нагреватель 1. Принудительно запустить | Ошибка ввода параметров сезона | BOOL | ST_Season_ParamErr
|  | SP_H2_ForceEn | BOOL | Нагреватель 2. Вкл принудительное управление | Общее предупреждение | BOOL | ST_Warn_Common
|  | SP_H2_ForceRun | BOOL | Нагреватель 2. Принудительно запустить | РезервBOOL2 | BOOL | ST_rezBOOL2
|  | SP_CoolValve_ForceEn | BOOL | Охладитель. Вкл принудительно управление клапаном | РезервBOOL3 | BOOL | ST_rezBOOL3
|  | SP_rezBOOL1 | BOOL | РезервBOOL1 | Идет продувка | BOOL | ST_Produv
|  | SP_rezBOOL2 | BOOL | РезервBOOL2 | РезервBOOL5 | BOOL | ST_rezBOOL5
|  | SP_rezBOOL3 | BOOL | РезервBOOL3 | РезервBOOL6 | BOOL | ST_rezBOOL6
|  | SP_rezBOOL4 | BOOL | РезервBOOL4 | РезервBOOL7 | BOOL | ST_rezBOOL7
|  | SP_rezBOOL5 | BOOL | РезервBOOL5 | РезервBOOL8 | BOOL | ST_rezBOOL8
|  | SP_rezBOOL6 | BOOL | РезервBOOL6 | Система в работе | BOOL | ST_Working
|  | SP_rezBOOL7 | BOOL | РезервBOOL7 | Ручной режим | BOOL | ST_ManualAll
|  | SP_rezBOOL8 | BOOL | РезервBOOL8 | Статус нагревателя 1(0-откл,1-вкл,2-авария) | INT | ST_H1_Status
|  | SP_rezBOOL9 | BOOL | РезервBOOL9 | Статус нагревателя 2(0-откл,1-вкл,2-авария) | INT | ST_H2_Status
|  | SP_rezBOOL10 | BOOL | РезервBOOL10 | Текущая мощность нагревателя 1(0..100%) | INT | ST_AO_H1
|  | SP_Rasp_HH_On | INT | Время включения(час) | Текущая мощность нагревателя 2(0..100%) | INT | ST_AO_H2
|  | SP_Rasp_MM_On | INT | Время включения(минута) | Статус клапана охладителя(0-откр,1-закр, 2-промеж) | INT | ST_CoolValve_Status
|  | SP_Rasp_HH_Off | INT | Время отключения(час) | Положение клапана охладителя(0..100%) | INT | ST_AO_CoolValve
|  | SP_Rasp_MM_Off | INT | Время отключения(минута) | РезервINT1 | INT | ST_rezINT1
|  | SP_ModeVent | INT | Режим работы(0-откл, 1-вкл, 2-по расписанию, 3-ДУ) | РезервINT2 | INT | ST_rezINT2
|  | SP_Air_TE | INT | Уставка температуры воздуха(16..30°С)[0,1] | РезервINT3 | INT | ST_rezINT3
|  | SP_MinAvarAir_TE | INT | Минимальная аварийная температура подаваемого воздуха(1..40°С) | РезервINT4 | INT | ST_rezINT4
|  | SP_Season_Mode | INT | Режим сезона(0-зима,1-лето,2-авто) | РезервINT5 | INT | ST_rezINT5
|  | SP_Season_Summer_TE | INT | Температура перехода в лето | РезервINT6 | INT | ST_rezINT6
|  | SP_Season_Winter_TE | INT | Температура перехода в зиму | РезервINT7 | INT | ST_rezINT7
|  | SP_Season_TMR | INT | Время переключения сезона(часы) | РезервINT8 | INT | ST_rezINT8
|  | SP_Produv | INT | Время продува(1..600 сек) | РезервINT9 | INT | ST_rezINT9
|  | SP_H1_ForcePower | INT | Нагреватель 1. Принудительно мощность(0..100%) | РезервINT10 | INT | ST_rezINT10
|  | SP_H2_ForcePower | INT | Нагреватель 2. Принудительно мощность(0..100%) | Температура приточного воздуха | REAL | ST_AI_AirSup
|  | SP_CoolValve_ForcePo | INT | Клапан охлаждения. Принудительно позиция(0..100%) | РезервREAL1 | REAL | ST_rezREAL1
|  | SP_H1_MaxPower | INT | Максимальная мощность нагревателя 1(0..100%) | РезервREAL2 | REAL | ST_rezREAL2
|  | SP_H1_PeriodPWM | INT | Период ШИМ нагревателя 1(1..600с) | РезервREAL3 | REAL | ST_rezREAL3
|  | SP_H2_MaxPower | INT | Максимальная мощность нагревателя 2(0..100%) | РезервREAL4 | REAL | ST_rezREAL4
|  | SP_H2_PeriodPWM | INT | Период ШИМ нагревателя 2(1..600с) | РезервREAL5 | REAL | ST_rezREAL5
|  | SP_rezINT5 | INT | РезервINT5 | РезервREAL6 | REAL | ST_rezREAL6
|  | SP_rezINT6 | INT | РезервINT6 | РезервREAL7 | REAL | ST_rezREAL7
|  | SP_rezINT7 | INT | РезервINT7 | РезервREAL8 | REAL | ST_rezREAL8
|  | SP_rezINT8 | INT | РезервINT8 | РезервREAL9 | REAL | ST_rezREAL9
|  | SP_rezINT9 | INT | РезервINT9 | РезервREAL10 | REAL | ST_rezREAL10
|  | SP_rezINT10 | INT | РезервINT10
|  | SP_rezINT11 | INT | РезервINT11
|  | SP_rezINT12 | INT | РезервINT12
|  | SP_rezINT13 | INT | РезервINT13
|  | SP_rezINT14 | INT | РезервINT14
|  | SP_rezINT15 | INT | РезервINT15
|  | SP_H1_PIDP | REAL | Нагреватель 1. ПИД параметр П
|  | SP_H1_PIDI | REAL | Нагреватель 1. ПИД параметр И
|  | SP_H1_PIDD | REAL | Нагреватель 1. ПИД параметр Д
|  | SP_H2_PIDP | REAL | Нагреватель 2. ПИД параметр П
|  | SP_H2_PIDI | REAL | Нагреватель 2. ПИД параметр И
|  | SP_H2_PIDD | REAL | Нагреватель 2. ПИД параметр Д
|  | SP_Cool_PIDP | REAL | Охладитель. ПИД параметр П
|  | SP_Cool_PIDI | REAL | Охладитель. ПИД параметр И
|  | SP_Cool_PIDD | REAL | Охладитель. ПИД параметр Д
|  | SP_rezREAL1 | REAL | РезервREAL1
|  | SP_rezREAL2 | REAL | РезервREAL2
|  | SP_rezREAL3 | REAL | РезервREAL3
|  | SP_rezREAL4 | REAL | РезервREAL4
|  | SP_rezREAL5 | REAL | РезервREAL5
|  | SP_rezREAL6 | REAL | РезервREAL6
|  | SP_rezREAL7 | REAL | РезервREAL7
|  | SP_rezREAL8 | REAL | РезервREAL8
|  | SP_rezREAL9 | REAL | РезервREAL9
|  | SP_rezREAL10 | REAL | РезервREAL10

## ПВ-КОН
IO in | Control In | SP(Modbus) | Type | Приточно-вытяжная система |  | Type | ST(Modbus) | Control Out | IO out
|  |  |  | Описание входов | Описание выходов
|  |  |  | IO in | IO out
DI_Fire |  |  | BOOL | Пожар | Управление насосом калорифера | BOOL |  |  | DO_CalPump
DI_AvarU |  |  | BOOL | Авария питания | Управление клапаном калорифера | BOOL |  |  | AO_CalValve
DI_TS |  |  | BOOL | Авария термостата | Управление включением нагревателя | BOOL |  |  | DO_H_On
DI_CalPump_Auto |  |  | BOOL | Насос калорифера в авто | Управление мощностью нагревателя | REAL |  |  | AO_H_Power
DI_CalPump_Work |  |  | BOOL | Насос калорифера работает | Управление клапаном охладителя | REAL |  |  | AO_CoolValve
DI_H_TS |  |  | BOOL | Авария термостата электронагревателя
AI_Cal_Water |  |  | REAL | Температура воды калорифера | Contol Out
AI_Cal_Water_err |  |  | BOOL | Неисправность датчика температуры воды калорифера | Система включена | BOOL |  | COUT_EnSystem
AI_AirSup |  |  | REAL | Температура приточного воздуха | Сбросить аварии | BOOL |  | COUT_ResetAvar
AI_AirSup_err |  |  | BOOL | Неисправность датчика температуры приточного воздуха | Запустить вентиляторы | BOOL |  | COUT_RunVent
AI_AirExt |  |  | REAL | Температура улицы
AI_AirExt_err |  |  | BOOL | Неисправность датчика температуры улицы | ST
[5 empty] | Общая авария | BOOL | ST_Avar_Common
|  |  |  | Contol In | Авария установки. Заблокировано по пожару | BOOL | ST_Avar_Fire
| CIN_BlockAvar1 |  | BOOL | Авария блокировка 1 | Авария установки. Заблокировано по питанию | BOOL | ST_Avar_U
| CIN_BlockAvar2 |  | BOOL | Авария блокировка 2 | Авария установки. Мин. темп. приточного воздуха | BOOL | ST_Avar_AirMin
| CIN_BlockAvar3 |  | BOOL | Авария блокировка 3 | Авария установки. Сработал термостат | BOOL | ST_Avar_TS
| CIN_BlockAvar4 |  | BOOL | Авария блокировка 4 | Авария калорифера. Авария насоса | BOOL | ST_Avar_CalPump
[5 empty] | Авария калорифера. Защита по мин. температуре | BOOL | ST_Avar_CalWaterMin
|  |  |  | SP | Авария установки. Сработал термостат нагревателя | BOOL | ST_Avar_H_TS
|  | SP_EnSystem | BOOL | Активировать систему | Неисправность датчика приточного воздуха | BOOL | ST_AI_AirSup_err
|  | SP_GlobalRun | BOOL | Включение от глобального расписания | Неисправность датчика воды калорифера | BOOL | ST_AI_Cal_Water_err
|  | SP_ResetAvar | BOOL | Сброс аварий | Текущий сезон 0 - зима, 1 - лето | BOOL | ST_Season
|  | SP_ResetFire | BOOL | Сброс пожара | Ошибка ввода параметров сезона | BOOL | ST_Season_ParamErr
|  | SP_CalValve_ForceEn | BOOL | Калорифер. Вкл принудительно управление клапаном | Насос калорифера в ручном режиме | BOOL | ST_CalPump_Manual
|  | SP_CalPump_ForceEn | BOOL | Калорифер. Вкл принудительно управление насосом | Общее предупреждение | BOOL | ST_Warn_Common
|  | SP_CalPump_ForceRun | BOOL | Калорифер. Запуск насоса принудительно | РезервBOOL2 | BOOL | ST_rezBOOL2
|  | SP_H_ForceEn | BOOL | Нагреватель. Вкл принудительное управление | РезервBOOL3 | BOOL | ST_rezBOOL3
|  | SP_H_ForceRun | BOOL | Нагреватель. Принудительно запустить | Идет продувка | BOOL | ST_Produv
|  | SP_CoolValve_ForceEn | BOOL | Охладитель. Вкл принудительно управление клапаном | РезервBOOL5 | BOOL | ST_rezBOOL5
|  | SP_rezBOOL1 | BOOL | РезервBOOL1 | Идет преднагрев | BOOL | ST_Preheat
|  | SP_rezBOOL2 | BOOL | РезервBOOL2 | РезервBOOL7 | BOOL | ST_rezBOOL7
|  | SP_rezBOOL3 | BOOL | РезервBOOL3 | РезервBOOL8 | BOOL | ST_rezBOOL8
|  | SP_rezBOOL4 | BOOL | РезервBOOL4 | Система в работе | BOOL | ST_Working
|  | SP_rezBOOL5 | BOOL | РезервBOOL5 | Ручной режим | BOOL | ST_ManualAll
|  | SP_rezBOOL6 | BOOL | РезервBOOL6 | Статус насоса калорифера(0-откл,1-вкл,2-авария) | INT | ST_CalPump_Status
|  | SP_rezBOOL7 | BOOL | РезервBOOL7 | Статус клапана калорифера(0-откр,1-закр, 2-промеж) | INT | ST_CalValve_Status
|  | SP_rezBOOL8 | BOOL | РезервBOOL8 | Статус нагревателя(0-откл,1-вкл,2-авария) | INT | ST_H_Status
|  | SP_rezBOOL9 | BOOL | РезервBOOL9 | Текущая мощность нагревателя(0..100%) | INT | ST_AO_H
|  | SP_rezBOOL10 | BOOL | РезервBOOL10 | Статус клапана охладителя(0-откр,1-закр, 2-промеж) | INT | ST_CoolValve_Status
|  | SP_Rasp_HH_On | INT | Время включения(час) | Положение клапана калорифера(0..100%) | INT | ST_AO_CalValve
|  | SP_Rasp_MM_On | INT | Время включения(минута) | Положение клапана охладителя(0..100%) | INT | ST_AO_CoolValve
|  | SP_Rasp_HH_Off | INT | Время отключения(час) | РезервINT1 | INT | ST_rezINT1
|  | SP_Rasp_MM_Off | INT | Время отключения(минута) | РезервINT2 | INT | ST_rezINT2
|  | SP_ModeVent | INT | Режим работы(0-откл, 1-вкл, 2-по расписанию, 3-ДУ) | РезервINT3 | INT | ST_rezINT3
|  | SP_Air_TE | INT | Уставка температуры воздуха(16..30°С)[0,1] | РезервINT4 | INT | ST_rezINT4
|  | SP_MinAvarAir_TE | INT | Минимальная аварийная температура подаваемого воздуха(1..40°С) | РезервINT5 | INT | ST_rezINT5
|  | SP_Season_Mode | INT | Режим сезона(0-зима,1-лето,2-авто) | РезервINT6 | INT | ST_rezINT6
|  | SP_Season_Summer_TE | INT | Температура перехода в лето | РезервINT7 | INT | ST_rezINT7
|  | SP_Season_Winter_TE | INT | Температура перехода в зиму | РезервINT8 | INT | ST_rezINT8
|  | SP_Season_TMR | INT | Время переключения сезона(часы) | РезервINT9 | INT | ST_rezINT9
|  | SP_CalValve_ForcePo | INT | Калорифер. Принудительно позиция(0..100%) | РезервINT10 | INT | ST_rezINT10
|  | SP_Produv | INT | Время продува(1..600 сек) | Температура приточного воздуха | REAL | ST_AI_AirSup
|  | SP_H_ForcePower | INT | Нагреватель. Принудительно мощность(0..100%) | Температура воды калорифера | REAL | ST_AI_Cal_Water
|  | SP_CoolValve_ForcePo | INT | Клапан охлаждения. Принудительно позиция(0..100%) | РезервREAL1 | REAL | ST_rezREAL1
|  | SP_Cal_MinAvar_TE | INT | Калорифер. Аварийно минимальная температура воды(1..40°С) | РезервREAL2 | REAL | ST_rezREAL2
|  | SP_Cal_Preheat_TMR | INT | Время преднагрева(секунды) | РезервREAL3 | REAL | ST_rezREAL3
|  | SP_Cal_Preheat_TE | INT | Калорифер. Температура воды преднагрева(10..100°С) | РезервREAL4 | REAL | ST_rezREAL4
|  | SP_Cal_VentOff_TE | INT | Калорифер. Температура в дежурном режиме(10..100°С) | РезервREAL5 | REAL | ST_rezREAL5
|  | SP_Cal_VentOn_TE | INT | Калорифер. Температура в режиме работы вентиляторов(10..100°С) | РезервREAL6 | REAL | ST_rezREAL6
|  | SP_CalValve_MinPos | INT | Калорифер. Минимальное положение клапана в зимнем режиме(0..100%) | РезервREAL7 | REAL | ST_rezREAL7
|  | SP_H_MaxPower | INT | Максимальная мощность нагревателя(0..100%) | РезервREAL8 | REAL | ST_rezREAL8
|  | SP_H_PeriodPWM | INT | Период ШИМ(1..600с) | РезервREAL9 | REAL | ST_rezREAL9
|  | SP_rezINT4 | INT | РезервINT4 | РезервREAL10 | REAL | ST_rezREAL10
|  | SP_rezINT5 | INT | РезервINT5
|  | SP_rezINT6 | INT | РезервINT6
|  | SP_rezINT7 | INT | РезервINT7
|  | SP_rezINT8 | INT | РезервINT8
|  | SP_rezINT9 | INT | РезервINT9
|  | SP_rezINT10 | INT | РезервINT10
|  | SP_rezINT11 | INT | РезервINT11
|  | SP_rezINT12 | INT | РезервINT12
|  | SP_rezINT13 | INT | РезервINT13
|  | SP_rezINT14 | INT | РезервINT14
|  | SP_rezINT15 | INT | РезервINT15
|  | SP_Cal_PIDP | REAL | Калорифер. ПИД параметр П
|  | SP_Cal_PIDI | REAL | Калорифер. ПИД параметр И
|  | SP_Cal_PIDD | REAL | Калорифер. ПИД параметр Д
|  | SP_H_PIDP | REAL | Нагреватель. ПИД параметр П
|  | SP_H_PIDI | REAL | Нагреватель. ПИД параметр И
|  | SP_H_PIDD | REAL | Нагреватель. ПИД параметр Д
|  | SP_Cool_PIDP | REAL | Охладитель. ПИД параметр П
|  | SP_Cool_PIDI | REAL | Охладитель. ПИД параметр И
|  | SP_Cool_PIDD | REAL | Охладитель. ПИД параметр Д
|  | SP_rezREAL1 | REAL | РезервREAL1
|  | SP_rezREAL2 | REAL | РезервREAL2
|  | SP_rezREAL3 | REAL | РезервREAL3
|  | SP_rezREAL4 | REAL | РезервREAL4
|  | SP_rezREAL5 | REAL | РезервREAL5
|  | SP_rezREAL6 | REAL | РезервREAL6
|  | SP_rezREAL7 | REAL | РезервREAL7
|  | SP_rezREAL8 | REAL | РезервREAL8
|  | SP_rezREAL9 | REAL | РезервREAL9
|  | SP_rezREAL10 | REAL | РезервREAL10

## ПВ-КН
IO in | Control In | SP(Modbus) | Type | Приточно-вытяжная система |  | Type | ST(Modbus) | Control Out | IO out
|  |  |  | Описание входов | Описание выходов
|  |  |  | IO in | IO out
DI_Fire |  |  | BOOL | Пожар | Управление насосом калорифера | BOOL |  |  | DO_CalPump
DI_AvarU |  |  | BOOL | Авария питания | Управление клапаном калорифера | BOOL |  |  | AO_CalValve
DI_TS |  |  | BOOL | Авария термостата | Управление включением нагревателя | BOOL |  |  | DO_H_On
DI_CalPump_Auto |  |  | BOOL | Насос калорифера в авто | Управление мощностью нагревателя | REAL |  |  | AO_H_Power
DI_CalPump_Work |  |  | BOOL | Насос калорифера работает
DI_H_TS |  |  | BOOL | Авария термостата электронагревателя | Contol Out
AI_Cal_Water |  |  | REAL | Температура воды калорифера | Система включена | BOOL |  | COUT_EnSystem
AI_Cal_Water_err |  |  | BOOL | Неисправность датчика температуры воды калорифера | Сбросить аварии | BOOL |  | COUT_ResetAvar
AI_AirSup |  |  | REAL | Температура приточного воздуха | Запустить вентиляторы | BOOL |  | COUT_RunVent
AI_AirSup_err |  |  | BOOL | Неисправность датчика температуры приточного воздуха
AI_AirExt |  |  | REAL | Температура улицы | ST
AI_AirExt_err |  |  | BOOL | Неисправность датчика температуры улицы | Общая авария | BOOL | ST_Avar_Common
[5 empty] | Авария установки. Заблокировано по пожару | BOOL | ST_Avar_Fire
|  |  |  | Contol In | Авария установки. Заблокировано по питанию | BOOL | ST_Avar_U
| CIN_BlockAvar1 |  | BOOL | Авария блокировка 1 | Авария установки. Мин. темп. приточного воздуха | BOOL | ST_Avar_AirMin
| CIN_BlockAvar2 |  | BOOL | Авария блокировка 2 | Авария установки. Сработал термостат | BOOL | ST_Avar_TS
| CIN_BlockAvar3 |  | BOOL | Авария блокировка 3 | Авария калорифера. Авария насоса | BOOL | ST_Avar_CalPump
| CIN_BlockAvar4 |  | BOOL | Авария блокировка 4 | Авария калорифера. Защита по мин. температуре | BOOL | ST_Avar_CalWaterMin
[5 empty] | Авария установки. Сработал термостат нагревателя | BOOL | ST_Avar_H_TS
|  |  |  | SP | Неисправность датчика приточного воздуха | BOOL | ST_AI_AirSup_err
|  | SP_EnSystem | BOOL | Активировать систему | Неисправность датчика воды калорифера | BOOL | ST_AI_Cal_Water_err
|  | SP_GlobalRun | BOOL | Включение от глобального расписания | Текущий сезон 0 - зима, 1 - лето | BOOL | ST_Season
|  | SP_ResetAvar | BOOL | Сброс аварий | Ошибка ввода параметров сезона | BOOL | ST_Season_ParamErr
|  | SP_ResetFire | BOOL | Сброс пожара | Насос калорифера в ручном режиме | BOOL | ST_CalPump_Manual
|  | SP_CalValve_ForceEn | BOOL | Калорифер. Вкл принудительно управление клапаном | Общее предупреждение | BOOL | ST_Warn_Common
|  | SP_CalPump_ForceEn | BOOL | Калорифер. Вкл принудительно управление насосом | РезервBOOL2 | BOOL | ST_rezBOOL2
|  | SP_CalPump_ForceRun | BOOL | Калорифер. Запуск насоса принудительно | РезервBOOL3 | BOOL | ST_rezBOOL3
|  | SP_H_ForceEn | BOOL | Нагреватель. Вкл принудительное управление | Идет продувка | BOOL | ST_Produv
|  | SP_H_ForceRun | BOOL | Нагреватель. Принудительно запустить | РезервBOOL5 | BOOL | ST_rezBOOL5
|  | SP_rezBOOL1 | BOOL | РезервBOOL1 | Идет преднагрев | BOOL | ST_Preheat
|  | SP_rezBOOL2 | BOOL | РезервBOOL2 | РезервBOOL7 | BOOL | ST_rezBOOL7
|  | SP_rezBOOL3 | BOOL | РезервBOOL3 | РезервBOOL8 | BOOL | ST_rezBOOL8
|  | SP_rezBOOL4 | BOOL | РезервBOOL4 | Система в работе | BOOL | ST_Working
|  | SP_rezBOOL5 | BOOL | РезервBOOL5 | Ручной режим | BOOL | ST_ManualAll
|  | SP_rezBOOL6 | BOOL | РезервBOOL6 | Статус насоса калорифера(0-откл,1-вкл,2-авария) | INT | ST_CalPump_Status
|  | SP_rezBOOL7 | BOOL | РезервBOOL7 | Статус клапана калорифера(0-откр,1-закр, 2-промеж) | INT | ST_CalValve_Status
|  | SP_rezBOOL8 | BOOL | РезервBOOL8 | Статус нагревателя(0-откл,1-вкл,2-авария) | INT | ST_H_Status
|  | SP_rezBOOL9 | BOOL | РезервBOOL9 | Текущая мощность нагревателя(0..100%) | INT | ST_AO_H
|  | SP_rezBOOL10 | BOOL | РезервBOOL10 | Положение клапана калорифера(0..100%) | INT | ST_AO_CalValve
|  | SP_Rasp_HH_On | INT | Время включения(час) | РезервINT1 | INT | ST_rezINT1
|  | SP_Rasp_MM_On | INT | Время включения(минута) | РезервINT2 | INT | ST_rezINT2
|  | SP_Rasp_HH_Off | INT | Время отключения(час) | РезервINT3 | INT | ST_rezINT3
|  | SP_Rasp_MM_Off | INT | Время отключения(минута) | РезервINT4 | INT | ST_rezINT4
|  | SP_ModeVent | INT | Режим работы(0-откл, 1-вкл, 2-по расписанию, 3-ДУ) | РезервINT5 | INT | ST_rezINT5
|  | SP_Air_TE | INT | Уставка температуры воздуха(16..30°С)[0,1] | РезервINT6 | INT | ST_rezINT6
|  | SP_MinAvarAir_TE | INT | Минимальная аварийная температура подаваемого воздуха(1..40°С) | РезервINT7 | INT | ST_rezINT7
|  | SP_Season_Mode | INT | Режим сезона(0-зима,1-лето,2-авто) | РезервINT8 | INT | ST_rezINT8
|  | SP_Season_Summer_TE | INT | Температура перехода в лето | РезервINT9 | INT | ST_rezINT9
|  | SP_Season_Winter_TE | INT | Температура перехода в зиму | РезервINT10 | INT | ST_rezINT10
|  | SP_Season_TMR | INT | Время переключения сезона(часы) | Температура приточного воздуха | REAL | ST_AI_AirSup
|  | SP_CalValve_ForcePo | INT | Калорифер. Принудительно позиция(0..100%) | Температура воды калорифера | REAL | ST_AI_Cal_Water
|  | SP_Produv | INT | Время продува(1..600 сек) | РезервREAL1 | REAL | ST_rezREAL1
|  | SP_H_ForcePower | INT | Нагреватель. Принудительно мощность(0..100%) | РезервREAL2 | REAL | ST_rezREAL2
|  | SP_Cal_MinAvar_TE | INT | Калорифер. Аварийно минимальная температура воды(1..40°С) | РезервREAL3 | REAL | ST_rezREAL3
|  | SP_Cal_Preheat_TMR | INT | Время преднагрева(секунды) | РезервREAL4 | REAL | ST_rezREAL4
|  | SP_Cal_Preheat_TE | INT | Калорифер. Температура воды преднагрева(10..100°С) | РезервREAL5 | REAL | ST_rezREAL5
|  | SP_Cal_VentOff_TE | INT | Калорифер. Температура в дежурном режиме(10..100°С) | РезервREAL6 | REAL | ST_rezREAL6
|  | SP_Cal_VentOn_TE | INT | Калорифер. Температура в режиме работы вентиляторов(10..100°С) | РезервREAL7 | REAL | ST_rezREAL7
|  | SP_CalValve_MinPos | INT | Калорифер. Минимальное положение клапана в зимнем режиме(0..100%) | РезервREAL8 | REAL | ST_rezREAL8
|  | SP_H_MaxPower | INT | Максимальная мощность нагревателя(0..100%) | РезервREAL9 | REAL | ST_rezREAL9
|  | SP_H_PeriodPWM | INT | Период ШИМ(1..600с) | РезервREAL10 | REAL | ST_rezREAL10
|  | SP_rezINT4 | INT | РезервINT4
|  | SP_rezINT5 | INT | РезервINT5
|  | SP_rezINT6 | INT | РезервINT6
|  | SP_rezINT7 | INT | РезервINT7
|  | SP_rezINT8 | INT | РезервINT8
|  | SP_rezINT9 | INT | РезервINT9
|  | SP_rezINT10 | INT | РезервINT10
|  | SP_rezINT11 | INT | РезервINT11
|  | SP_rezINT12 | INT | РезервINT12
|  | SP_rezINT13 | INT | РезервINT13
|  | SP_rezINT14 | INT | РезервINT14
|  | SP_rezINT15 | INT | РезервINT15
|  | SP_Cal_PIDP | REAL | Калорифер. ПИД параметр П
|  | SP_Cal_PIDI | REAL | Калорифер. ПИД параметр И
|  | SP_Cal_PIDD | REAL | Калорифер. ПИД параметр Д
|  | SP_H_PIDP | REAL | Нагреватель. ПИД параметр П
|  | SP_H_PIDI | REAL | Нагреватель. ПИД параметр И
|  | SP_H_PIDD | REAL | Нагреватель. ПИД параметр Д
|  | SP_rezREAL1 | REAL | РезервREAL1
|  | SP_rezREAL2 | REAL | РезервREAL2
|  | SP_rezREAL3 | REAL | РезервREAL3
|  | SP_rezREAL4 | REAL | РезервREAL4
|  | SP_rezREAL5 | REAL | РезервREAL5
|  | SP_rezREAL6 | REAL | РезервREAL6
|  | SP_rezREAL7 | REAL | РезервREAL7
|  | SP_rezREAL8 | REAL | РезервREAL8
|  | SP_rezREAL9 | REAL | РезервREAL9
|  | SP_rezREAL10 | REAL | РезервREAL10

## ПВ-КО
IO in | Control In | SP | Type | Приточно-вытяжная система |  | Type | ST | Control Out | IO out
|  |  |  | Описание входов | Описание выходов
|  |  |  | IO in | IO out
DI_Fire |  |  | BOOL | Пожар | Управление насосом калорифера | BOOL |  |  | DO_CalPump
DI_AvarU |  |  | BOOL | Авария питания | Управление клапаном калорифера | BOOL |  |  | AO_CalValve
DI_TS |  |  | BOOL | Авария термостата | Управление клапаном охладителя | REAL |  |  | AO_CoolValve
DI_CalPump_Auto |  |  | BOOL | Насос калорифера в авто
DI_CalPump_Work |  |  | BOOL | Насос калорифера работает | Contol Out
AI_Cal_Water |  |  | REAL | Температура воды калорифера | Система включена | BOOL |  | COUT_EnSystem
AI_Cal_Water_err |  |  | BOOL | Неисправность датчика температуры воды калорифера | Сбросить аварии | BOOL |  | COUT_ResetAvar
AI_AirSup |  |  | REAL | Температура приточного воздуха | Запустить вентиляторы | BOOL |  | COUT_RunVent
AI_AirSup_err |  |  | BOOL | Неисправность датчика температуры приточного воздуха
AI_AirExt |  |  | REAL | Температура улицы | ST
AI_AirExt_err |  |  | BOOL | Неисправность датчика температуры улицы | Общая авария | BOOL | ST_Avar_Common
[5 empty] | Авария установки. Заблокировано по пожару | BOOL | ST_Avar_Fire
|  |  |  | Contol In | Авария установки. Заблокировано по питанию | BOOL | ST_Avar_U
| CIN_BlockAvar1 |  | BOOL | Авария блокировка 1 | Авария установки. Мин. темп. приточного воздуха | BOOL | ST_Avar_AirMin
| CIN_BlockAvar2 |  | BOOL | Авария блокировка 2 | Авария установки. Сработал термостат | BOOL | ST_Avar_TS
| CIN_BlockAvar3 |  | BOOL | Авария блокировка 3 | Авария калорифера. Авария насоса | BOOL | ST_Avar_CalPump
| CIN_BlockAvar4 |  | BOOL | Авария блокировка 4 | Авария калорифера. Защита по мин. температуре | BOOL | ST_Avar_CalWaterMin
[5 empty] | Неисправность датчика приточного воздуха | BOOL | ST_AI_AirSup_err
|  |  |  | SP | Неисправность датчика воды калорифера | BOOL | ST_AI_Cal_Water_err
|  | SP_EnSystem | BOOL | Активировать систему | Текущий сезон 0 - зима, 1 - лето | BOOL | ST_Season
|  | SP_GlobalRun | BOOL | Включение от глобального расписания | Ошибка ввода параметров сезона | BOOL | ST_Season_ParamErr
|  | SP_ResetAvar | BOOL | Сброс аварий | Насос калорифера в ручном режиме | BOOL | ST_CalPump_Manual
|  | SP_ResetFire | BOOL | Сброс пожара | Общее предупреждение | BOOL | ST_Warn_Common
|  | SP_CalValve_ForceEn | BOOL | Калорифер. Вкл принудительно управление клапаном | РезервBOOL2 | BOOL | ST_rezBOOL2
|  | SP_CalPump_ForceEn | BOOL | Калорифер. Вкл принудительно управление насосом | РезервBOOL3 | BOOL | ST_rezBOOL3
|  | SP_CalPump_ForceRun | BOOL | Калорифер. Запуск насоса принудительно | РезервBOOL4 | BOOL | ST_rezBOOL4
|  | SP_CoolValve_ForceEn | BOOL | Охладитель. Вкл принудительно управление клапаном | РезервBOOL5 | BOOL | ST_rezBOOL5
|  | SP_rezBOOL1 | BOOL | РезервBOOL1 | Идет преднагрев | BOOL | ST_Preheat
|  | SP_rezBOOL2 | BOOL | РезервBOOL2 | РезервBOOL7 | BOOL | ST_rezBOOL7
|  | SP_rezBOOL3 | BOOL | РезервBOOL3 | РезервBOOL8 | BOOL | ST_rezBOOL8
|  | SP_rezBOOL4 | BOOL | РезервBOOL4 | Система в работе | BOOL | ST_Working
|  | SP_rezBOOL5 | BOOL | РезервBOOL5 | Ручной режим | BOOL | ST_ManualAll
|  | SP_rezBOOL6 | BOOL | РезервBOOL6 | Статус насоса калорифера(0-откл,1-вкл,2-авария) | INT | ST_CalPump_Status
|  | SP_rezBOOL7 | BOOL | РезервBOOL7 | Статус клапана калорифера(0-откр,1-закр, 2-промеж) | INT | ST_CalValve_Status
|  | SP_rezBOOL8 | BOOL | РезервBOOL8 | Статус клапана охладителя(0-откр,1-закр, 2-промеж) | INT | ST_CoolValve_Status
|  | SP_rezBOOL9 | BOOL | РезервBOOL9 | Положение клапана калорифера(0..100%) | INT | ST_AO_CalValve
|  | SP_rezBOOL10 | BOOL | РезервBOOL10 | Положение клапана охладителя(0..100%) | INT | ST_AO_CoolValve
|  | SP_Rasp_HH_On | INT | Время включения(час) | РезервINT1 | INT | ST_rezINT1
|  | SP_Rasp_MM_On | INT | Время включения(минута) | РезервINT2 | INT | ST_rezINT2
|  | SP_Rasp_HH_Off | INT | Время отключения(час) | РезервINT3 | INT | ST_rezINT3
|  | SP_Rasp_MM_Off | INT | Время отключения(минута) | РезервINT4 | INT | ST_rezINT4
|  | SP_ModeVent | INT | Режим работы(0-откл, 1-вкл, 2-по расписанию, 3-ДУ) | РезервINT5 | INT | ST_rezINT5
|  | SP_Air_TE | INT | Уставка температуры воздуха(16..30°С)[0,1] | РезервINT6 | INT | ST_rezINT6
|  | SP_MinAvarAir_TE | INT | Минимальная аварийная температура подаваемого воздуха(1..40°С) | РезервINT7 | INT | ST_rezINT7
|  | SP_rezINT0 | INT | РезервINT0 | РезервINT8 | INT | ST_rezINT8
|  | SP_Season_Mode | INT | Режим сезона(0-зима,1-лето,2-авто) | РезервINT9 | INT | ST_rezINT9
|  | SP_Season_Summer_TE | INT | Температура перехода в лето | РезервINT10 | INT | ST_rezINT10
|  | SP_Season_Winter_TE | INT | Температура перехода в зиму | Температура приточного воздуха | REAL | ST_AI_AirSup
|  | SP_Season_TMR | INT | Время переключения сезона(часы) | Температура воды калорифера | REAL | ST_AI_Cal_Water
|  | SP_CalValve_ForcePo | INT | Калорифер. Принудительно позиция(0..100%) | РезервREAL1 | REAL | ST_rezREAL1
|  | SP_CoolValve_ForcePo | INT | Клапан охлаждения. Принудительно позиция(0..100%) | РезервREAL2 | REAL | ST_rezREAL2
|  | SP_Cal_MinAvar_TE | INT | Калорифер. Аварийно минимальная температура воды(1..40°С) | РезервREAL3 | REAL | ST_rezREAL3
|  | SP_Cal_Preheat_TMR | INT | Калорифер. Время преднагрева(секунды) | РезервREAL4 | REAL | ST_rezREAL4
|  | SP_Cal_Preheat_TE | INT | Калорифер. Температура воды преднагрева(10..100°С) | РезервREAL5 | REAL | ST_rezREAL5
|  | SP_Cal_VentOff_TE | INT | Калорифер. Температура в дежурном режиме(10..100°С) | РезервREAL6 | REAL | ST_rezREAL6
|  | SP_Cal_VentOn_TE | INT | Калорифер. Температура в режиме работы вентиляторов(10..100°С) | РезервREAL7 | REAL | ST_rezREAL7
|  | SP_CalValve_MinPos | INT | Калорифер. Минимальное положение клапана в зимнем режиме(0..100%) | РезервREAL8 | REAL | ST_rezREAL8
|  | SP_rezINT2 | INT | РезервINT2 | РезервREAL9 | REAL | ST_rezREAL9
|  | SP_rezINT3 | INT | РезервINT3 | РезервREAL10 | REAL | ST_rezREAL10
|  | SP_rezINT4 | INT | РезервINT4
|  | SP_rezINT5 | INT | РезервINT5
|  | SP_rezINT6 | INT | РезервINT6
|  | SP_rezINT7 | INT | РезервINT7
|  | SP_rezINT8 | INT | РезервINT8
|  | SP_rezINT9 | INT | РезервINT9
|  | SP_rezINT10 | INT | РезервINT10
|  | SP_Cal_PIDP | REAL | Калорифер. ПИД параметр П
|  | SP_Cal_PIDI | REAL | Калорифер. ПИД параметр И
|  | SP_Cal_PIDD | REAL | Калорифер. ПИД параметр Д
|  | SP_Cool_PIDP | REAL | Охладитель. ПИД параметр П
|  | SP_Cool_PIDI | REAL | Охладитель. ПИД параметр И
|  | SP_Cool_PIDD | REAL | Охладитель. ПИД параметр Д
|  | SP_rezREAL1 | REAL | РезервREAL1
|  | SP_rezREAL2 | REAL | РезервREAL2
|  | SP_rezREAL3 | REAL | РезервREAL3
|  | SP_rezREAL4 | REAL | РезервREAL4
|  | SP_rezREAL5 | REAL | РезервREAL5
|  | SP_rezREAL6 | REAL | РезервREAL6
|  | SP_rezREAL7 | REAL | РезервREAL7
|  | SP_rezREAL8 | REAL | РезервREAL8
|  | SP_rezREAL9 | REAL | РезервREAL9
|  | SP_rezREAL10 | REAL | РезервREAL10

## ПВ-РКОФ
IO in | Control In | SP(Modbus) | Type | Приточно-вытяжная система |  | Type | ST(Modbus) | Control Out | IO out
|  |  |  | Описание входов | Описание выходов
|  |  |  | IO in | IO out
DI_Fire |  |  | BOOL | Пожар | Управление насосом калорифера | BOOL |  |  | DO_CalPump
DI_AvarU |  |  | BOOL | Авария питания | Управление клапаном калорифера | BOOL |  |  | AO_CalValve
DI_TS |  |  | BOOL | Авария термостата | Управление клапаном охладителя | REAL |  |  | AO_CoolValve
DI_CalPump_Auto |  |  | BOOL | Насос калорифера в авто | Управление клапаном байпаса | REAL |  |  | AO_RecupBypass
DI_CalPump_Work |  |  | BOOL | Насос калорифера работает | Пуск 1 ступени ККБ | BOOL |  |  | DO_CU1
DI_Recup_PDS |  |  | BOOL | Перепад на рекуператоре | Пуск 2 ступени ККБ | BOOL |  |  | DO_CU2
AI_Cal_Water |  |  | REAL | Температура воды калорифера
AI_Cal_Water_err |  |  | BOOL | Неисправность датчика температуры воды калорифера | Contol Out
AI_AirSup |  |  | REAL | Температура приточного воздуха | Система включена | BOOL |  | COUT_EnSystem
AI_AirSup_err |  |  | BOOL | Неисправность датчика температуры приточного воздуха | Сбросить аварии | BOOL |  | COUT_ResetAvar
AI_AirExh |  |  | REAL | Температура вытяжного воздуха | Запустить вентиляторы | BOOL |  | COUT_RunVent
AI_AirExh_err |  |  | BOOL | Неисправность датчика температуры вытяжного воздуха
AI_AirExt |  |  | REAL | Температура улицы | ST
AI_AirExt_err |  |  | BOOL | Неисправность датчика температуры улицы | Общая авария | BOOL | ST_Avar_Common
DI_CU_Status1 |  |  | BOOL | Статус работы 1 ступени ККБ | Авария установки. Заблокировано по пожару | BOOL | ST_Avar_Fire
DI_CU_Status2 |  |  | BOOL | Статус работы 2 ступени ККБ | Авария установки. Заблокировано по питанию | BOOL | ST_Avar_U
DI_CU_Avar |  |  | BOOL | Авария ККБ | Авария установки. Мин. темп. приточного воздуха | BOOL | ST_Avar_AirMin
[5 empty] | Авария установки. Сработал термостат | BOOL | ST_Avar_TS
|  |  |  | Contol In | Авария калорифера. Авария насоса | BOOL | ST_Avar_CalPump
| CIN_BlockAvar1 |  | BOOL | Авария блокировка 1 | Авария калорифера. Защита по мин. температуре | BOOL | ST_Avar_CalWaterMin
| CIN_BlockAvar2 |  | BOOL | Авария блокировка 2 | Авария датчика перепада давления на рекуператоре | BOOL | ST_Avar_RecupPDS
| CIN_BlockAvar3 |  | BOOL | Авария блокировка 3 | Авария ККБ. Не запустилась ступень 1 | BOOL | ST_Avar_CU_NotWork1
| CIN_BlockAvar4 |  | BOOL | Авария блокировка 4 | Авария ККБ. Не запустилась ступень 2 | BOOL | ST_Avar_CU_NotWork2
[5 empty] | Неисправность датчика приточного воздуха | BOOL | ST_AI_AirSup_err
|  |  |  | SP | Неисправность датчика вытяжного воздуха | BOOL | ST_AI_AirExh_err
|  | SP_EnSystem | BOOL | Активировать систему | Неисправность датчика воды калорифера | BOOL | ST_AI_Cal_Water_err
|  | SP_GlobalRun | BOOL | Включение от глобального расписания | Текущий сезон 0 - зима, 1 - лето | BOOL | ST_Season
|  | SP_ResetAvar | BOOL | Сброс аварий | Система в работе | BOOL | ST_Season_ParamErr
|  | SP_ResetFire | BOOL | Сброс пожара | Насос калорифера в ручном режиме | BOOL | ST_CalPump_Manual
|  | SP_CalValve_ForceEn | BOOL | Калорифер. Вкл принудительно управление клапаном | Общее предупреждение | BOOL | ST_Warn_Common
|  | SP_CalPump_ForceEn | BOOL | Калорифер. Вкл принудительно управление насосом | РезервBOOL3 | BOOL | ST_rezBOOL3
|  | SP_CalPump_ForceRun | BOOL | Калорифер. Запуск насоса принудительно | Идет преднагрев | BOOL | ST_Preheat
|  | SP_CoolValve_ForceEn | BOOL | Охладитель. Вкл принудительно управление клапаном | Статус 1 ступени ККБ | BOOL | ST_CU_Level1
|  | SP_Recup_ForceEn | BOOL | Рекуператор. Вкл принудительно управление клапаном | Статус 2 ступени ККБ | BOOL | ST_CU_Level2
|  | SP_CU_ForceEn | BOOL | ККБ. Вкл принудительное управление | Авария ККБ | BOOL | ST_Avar_CU
|  | SP_CU_ForceRun1 | BOOL | ККБ. Запуск принудительно ступени 1 | РезервBOOL4 | BOOL | ST_rezBOOL4
|  | SP_CU_ForceRun2 | BOOL | ККБ. Запуск принудительно ступени 2 | Система в работе | BOOL | ST_Working
|  | SP_rezBOOL2 | BOOL | РезервBOOL2 | Ручной режим | BOOL | ST_ManualAll
|  | SP_rezBOOL3 | BOOL | РезервBOOL3 | Статус насоса калорифера(0-откл,1-вкл,2-авария) | INT | ST_CalPump_Status
|  | SP_rezBOOL4 | BOOL | РезервBOOL4 | Статус клапана калорифера(0-откр,1-закр, 2-промеж) | INT | ST_CalValve_Status
|  | SP_rezBOOL5 | BOOL | РезервBOOL5 | Статус клапана охладителя(0-откр,1-закр, 2-промеж) | INT | ST_CoolValve_Status
|  | SP_rezBOOL6 | BOOL | РезервBOOL6 | Статус байпаса рекуператора(0-откр,1-закр, 2-промеж) | INT | ST_Recup_Status
|  | SP_rezBOOL7 | BOOL | РезервBOOL7 | Статус ККБ(0-откл,1-вкл,2-авария) | INT | ST_CU_Status
|  | SP_rezBOOL8 | BOOL | РезервBOOL8 | РезервINT00 | INT | ST_rezINT00
|  | SP_rezBOOL9 | BOOL | РезервBOOL9 | Положение клапана калорифера(0..100%) | INT | ST_AO_CalValve
|  | SP_rezBOOL10 | BOOL | РезервBOOL10 | Положение клапана охладителя(0..100%) | INT | ST_AO_CoolValve
|  | SP_Rasp_HH_On | INT | Время включения(час) | Положение байпаса(0..100%) | INT | ST_AO_RecupBypass
|  | SP_Rasp_MM_On | INT | Время включения(минута) | РезервINT0 | INT | ST_rezINT0
|  | SP_Rasp_HH_Off | INT | Время отключения(час) | РезервINT1 | INT | ST_rezINT1
|  | SP_Rasp_MM_Off | INT | Время отключения(минута) | РезервINT2 | INT | ST_rezINT2
|  | SP_ModeVent | INT | Режим работы(0-откл, 1-вкл, 2-по расписанию, 3-ДУ) | РезервINT3 | INT | ST_rezINT3
|  | SP_ModeReg | INT | Режим работы(0-приток, 1-вытяжка, 2-внешний датчик) | РезервINT4 | INT | ST_rezINT4
|  | SP_Air_TE | INT | Уставка температуры воздуха(16..30°С)[0,1] | РезервINT5 | INT | ST_rezINT5
|  | SP_MinAir_TE | INT | Минимальная температура подаваемого воздуха(1..40°С) | РезервINT6 | INT | ST_rezINT6
|  | SP_MaxAir_TE | INT | Максимальная температура подаваемого воздуха(1..40°С) | РезервINT7 | INT | ST_rezINT7
|  | SP_MinAvarAir_TE | INT | Минимальная аварийная температура подаваемого воздуха(1..40°С) | РезервINT8 | INT | ST_rezINT8
|  | SP_Season_Mode | INT | Режим сезона(0-зима,1-лето,2-авто) | РезервINT9 | INT | ST_rezINT9
|  | SP_Season_Summer_TE | INT | Температура перехода в лето | РезервINT10 | INT | ST_rezINT10
|  | SP_Season_Winter_TE | INT | Температура перехода в зиму | Температура приточного воздуха | REAL | ST_AI_AirSup
|  | SP_Season_TMR | INT | Время переключения сезона(часы) | Температура вытяжного воздуха | REAL | ST_AI_AirExh
|  | SP_CalValve_ForcePo | INT | Калорифер. Принудительно позиция(0..100%) | Температура воды калорифера | REAL | ST_AI_Cal_Water
|  | SP_CoolValve_ForcePo | INT | Клапан охлаждения. Принудительно позиция(0..100%) | РезервREAL1 | REAL | ST_rezREAL1
|  | SP_Recup_ForcePo | INT | Рекуператор. Принудительно позиция(0..100%) | РезервREAL2 | REAL | ST_rezREAL2
|  | SP_rezINT1 | INT | РезервINT1 | РезервREAL3 | REAL | ST_rezREAL3
|  | SP_Cal_MinAvar_TE | INT | Калорифер. Аварийно минимальная температура воды(1..40°С) | РезервREAL4 | REAL | ST_rezREAL4
|  | SP_Cal_Preheat_TMR | INT | Время преднагрева(секунды) | РезервREAL5 | REAL | ST_rezREAL5
|  | SP_Cal_Preheat_TE | INT | Калорифер. Температура воды преднагрева(10..100°С) | РезервREAL6 | REAL | ST_rezREAL6
|  | SP_Cal_VentOff_TE | INT | Калорифер. Температура в дежурном режиме(10..100°С) | РезервREAL7 | REAL | ST_rezREAL7
|  | SP_Cal_VentOn_TE | INT | Калорифер. Температура в режиме работы вентиляторов(10..100°С) | РезервREAL8 | REAL | ST_rezREAL8
|  | SP_CalValve_MinPos | INT | Калорифер. Минимальное положение клапана в зимнем режиме(0..100%) | РезервREAL9 | REAL | ST_rezREAL9
|  | SP_CU_Mode | INT | Режим работы ККБ(0-только охладитель, 1-только ККБ, 2-приоритет охладителя, 3-приоритет ККБ) | РезервREAL10 | REAL | ST_rezREAL10
|  | SP_CU_DelayON | INT | Задержка на включение ККБ(0..60 мин)
|  | SP_rezINT4 | INT | РезервINT4
|  | SP_rezINT5 | INT | РезервINT5
|  | SP_rezINT6 | INT | РезервINT6
|  | SP_rezINT7 | INT | РезервINT7
|  | SP_rezINT8 | INT | РезервINT8
|  | SP_rezINT9 | INT | РезервINT9
|  | SP_rezINT10 | INT | РезервINT10
|  | SP_Cal_PIDP | REAL | Калорифер. ПИД параметр П
|  | SP_Cal_PIDI | REAL | Калорифер. ПИД параметр И
|  | SP_Cal_PIDD | REAL | Калорифер. ПИД параметр Д
|  | SP_Cool_PIDP | REAL | Охладитель. ПИД параметр П
|  | SP_Cool_PIDI | REAL | Охладитель. ПИД параметр И
|  | SP_Cool_PIDD | REAL | Охладитель. ПИД параметр Д
|  | SP_rezREAL11 | REAL | РезервREAL11
|  | SP_rezREAL12 | REAL | РезервREAL12
|  | SP_rezREAL13 | REAL | РезервREAL13
|  | SP_rezREAL1 | REAL | РезервREAL1
|  | SP_rezREAL2 | REAL | РезервREAL2
|  | SP_rezREAL3 | REAL | РезервREAL3
|  | SP_rezREAL4 | REAL | РезервREAL4
|  | SP_rezREAL5 | REAL | РезервREAL5
|  | SP_rezREAL6 | REAL | РезервREAL6
|  | SP_rezREAL7 | REAL | РезервREAL7
|  | SP_rezREAL8 | REAL | РезервREAL8
|  | SP_rezREAL9 | REAL | РезервREAL9
|  | SP_rezREAL10 | REAL | РезервREAL10

## ПВ-КОФ
IO in | Control In | SP | Type | Приточно-вытяжная система |  | Type | ST | Control Out | IO out
|  |  |  | Описание входов | Описание выходов
|  |  |  | IO in | IO out
DI_Fire |  |  | BOOL | Пожар | Управление насосом калорифера | BOOL |  |  | DO_CalPump
DI_AvarU |  |  | BOOL | Авария питания | Управление клапаном калорифера | BOOL |  |  | AO_CalValve
DI_TS |  |  | BOOL | Авария термостата | Управление клапаном охладителя | REAL |  |  | AO_CoolValve
DI_CalPump_Auto |  |  | BOOL | Насос калорифера в авто | Пуск 1 ступени ККБ | BOOL |  |  | DO_CU1
DI_CalPump_Work |  |  | BOOL | Насос калорифера работает | Пуск 2 ступени ККБ | BOOL |  |  | DO_CU2
AI_Cal_Water |  |  | REAL | Температура воды калорифера
AI_Cal_Water_err |  |  | BOOL | Неисправность датчика температуры воды калорифера | Contol Out
AI_AirSup |  |  | REAL | Температура приточного воздуха | Система включена | BOOL |  | COUT_EnSystem
AI_AirSup_err |  |  | BOOL | Неисправность датчика температуры приточного воздуха | Сбросить аварии | BOOL |  | COUT_ResetAvar
AI_AirExt |  |  | REAL | Температура улицы | Запустить вентиляторы | BOOL |  | COUT_RunVent
AI_AirExt_err |  |  | BOOL | Неисправность датчика температуры улицы
DI_CU_Status1 |  |  | BOOL | Статус работы 1 ступени ККБ | ST
DI_CU_Status2 |  |  | BOOL | Статус работы 2 ступени ККБ | Общая авария | BOOL | ST_Avar_Common
DI_CU_Avar |  |  | BOOL | Авария ККБ | Авария установки. Заблокировано по пожару | BOOL | ST_Avar_Fire
[5 empty] | Авария установки. Заблокировано по питанию | BOOL | ST_Avar_U
|  |  |  | Contol In | Авария установки. Мин. темп. приточного воздуха | BOOL | ST_Avar_AirMin
| CIN_BlockAvar1 |  | BOOL | Авария блокировка 1 | Авария установки. Сработал термостат | BOOL | ST_Avar_TS
| CIN_BlockAvar2 |  | BOOL | Авария блокировка 2 | Авария калорифера. Авария насоса | BOOL | ST_Avar_CalPump
| CIN_BlockAvar3 |  | BOOL | Авария блокировка 3 | Авария калорифера. Защита по мин. температуре | BOOL | ST_Avar_CalWaterMin
| CIN_BlockAvar4 |  | BOOL | Авария блокировка 4 | Авария ККБ. Не запустилась ступень 1 | BOOL | ST_Avar_CU_NotWork1
[5 empty] | Авария ККБ. Не запустилась ступень 2 | BOOL | ST_Avar_CU_NotWork2
|  |  |  | SP | Неисправность датчика приточного воздуха | BOOL | ST_AI_AirSup_err
|  | SP_EnSystem | BOOL | Активировать систему | Неисправность датчика воды калорифера | BOOL | ST_AI_Cal_Water_err
|  | SP_GlobalRun | BOOL | Включение от глобального расписания | Текущий сезон 0 - зима, 1 - лето | BOOL | ST_Season
|  | SP_ResetAvar | BOOL | Сброс аварий | Ошибка ввода параметров сезона | BOOL | ST_Season_ParamErr
|  | SP_ResetFire | BOOL | Сброс пожара | Насос калорифера в ручном режиме | BOOL | ST_CalPump_Manual
|  | SP_CalValve_ForceEn | BOOL | Калорифер. Вкл принудительно управление клапаном | Общее предупреждение | BOOL | ST_Warn_Common
|  | SP_CalPump_ForceEn | BOOL | Калорифер. Вкл принудительно управление насосом | РезервBOOL3 | BOOL | ST_rezBOOL3
|  | SP_CalPump_ForceRun | BOOL | Калорифер. Запуск насоса принудительно | Идет преднагрев | BOOL | ST_Preheat
|  | SP_CoolValve_ForceEn | BOOL | Охладитель. Вкл принудительно управление клапаном | Статус 1 ступени ККБ | BOOL | ST_CU_Level1
|  | SP_CU_ForceEn | BOOL | ККБ. Вкл принудительное управление | Статус 2 ступени ККБ | BOOL | ST_CU_Level2
|  | SP_CU_ForceRun1 | BOOL | ККБ. Запуск принудительно ступени 1 | Авария ККБ | BOOL | ST_Avar_CU
|  | SP_CU_ForceRun2 | BOOL | ККБ. Запуск принудительно ступени 2 | РезервBOOL4 | BOOL | ST_rezBOOL4
|  | SP_rezBOOL2 | BOOL | РезервBOOL2 | РезервBOOL5 | BOOL | ST_rezBOOL5
|  | SP_rezBOOL3 | BOOL | РезервBOOL3 | Система в работе | BOOL | ST_Working
|  | SP_rezBOOL4 | BOOL | РезервBOOL4 | Ручной режим | BOOL | ST_ManualAll
|  | SP_rezBOOL5 | BOOL | РезервBOOL5 | Статус насоса калорифера(0-откл,1-вкл,2-авария) | INT | ST_CalPump_Status
|  | SP_rezBOOL6 | BOOL | РезервBOOL6 | Статус клапана калорифера(0-откр,1-закр, 2-промеж) | INT | ST_CalValve_Status
|  | SP_rezBOOL7 | BOOL | РезервBOOL7 | Статус клапана охладителя(0-откр,1-закр, 2-промеж) | INT | ST_CoolValve_Status
|  | SP_rezBOOL8 | BOOL | РезервBOOL8 | Статус ККБ(0-откл,1-вкл,2-авария) | INT | ST_CU_Status
|  | SP_rezBOOL9 | BOOL | РезервBOOL9 | РезервINT0 | INT | ST_rezINT0
|  | SP_rezBOOL10 | BOOL | РезервBOOL10 | Положение клапана калорифера(0..100%) | INT | ST_AO_CalValve
|  | SP_Rasp_HH_On | INT | Время включения(час) | Положение клапана охладителя(0..100%) | INT | ST_AO_CoolValve
|  | SP_Rasp_MM_On | INT | Время включения(минута) | РезервINT1 | INT | ST_rezINT1
|  | SP_Rasp_HH_Off | INT | Время отключения(час) | РезервINT2 | INT | ST_rezINT2
|  | SP_Rasp_MM_Off | INT | Время отключения(минута) | РезервINT3 | INT | ST_rezINT3
|  | SP_ModeVent | INT | Режим работы(0-откл, 1-вкл, 2-по расписанию, 3-ДУ) | РезервINT4 | INT | ST_rezINT4
|  | SP_Air_TE | INT | Уставка температуры воздуха(16..30°С)[0,1] | РезервINT5 | INT | ST_rezINT5
|  | SP_MinAvarAir_TE | INT | Минимальная аварийная температура подаваемого воздуха(1..40°С) | РезервINT6 | INT | ST_rezINT6
|  | SP_Season_Mode | INT | Режим сезона(0-зима,1-лето,2-авто) | РезервINT7 | INT | ST_rezINT7
|  | SP_Season_Summer_TE | INT | Температура перехода в лето | РезервINT8 | INT | ST_rezINT8
|  | SP_Season_Winter_TE | INT | Температура перехода в зиму | РезервINT9 | INT | ST_rezINT9
|  | SP_Season_TMR | INT | Время переключения сезона(часы) | РезервINT10 | INT | ST_rezINT10
|  | SP_CalValve_ForcePo | INT | Калорифер. Принудительно позиция(0..100%) | Температура приточного воздуха | REAL | ST_AI_AirSup
|  | SP_CoolValve_ForcePo | INT | Клапан охлаждения. Принудительно позиция(0..100%) | Температура воды калорифера | REAL | ST_AI_Cal_Water
|  | SP_rezINT1 | INT | РезервINT1 | РезервREAL1 | REAL | ST_rezREAL1
|  | SP_Cal_MinAvar_TE | INT | Калорифер. Аварийно минимальная температура воды(1..40°С) | РезервREAL2 | REAL | ST_rezREAL2
|  | SP_Cal_Preheat_TMR | INT | Время преднагрева(секунды) | РезервREAL3 | REAL | ST_rezREAL3
|  | SP_Cal_Preheat_TE | INT | Калорифер. Температура воды преднагрева(10..100°С) | РезервREAL4 | REAL | ST_rezREAL4
|  | SP_Cal_VentOff_TE | INT | Калорифер. Температура в дежурном режиме(10..100°С) | РезервREAL5 | REAL | ST_rezREAL5
|  | SP_Cal_VentOn_TE | INT | Калорифер. Температура в режиме работы вентиляторов(10..100°С) | РезервREAL6 | REAL | ST_rezREAL6
|  | SP_CalValve_MinPos | INT | Калорифер. Минимальное положение клапана в зимнем режиме(0..100%) | РезервREAL7 | REAL | ST_rezREAL7
|  | SP_CU_Mode | INT | Режим работы ККБ(0-только охладитель, 1-только ККБ, 2-приоритет охладителя, 3-приоритет ККБ) | РезервREAL8 | REAL | ST_rezREAL8
|  | SP_CU_DelayON | INT | Задержка на включение ККБ(0..60 мин) | РезервREAL9 | REAL | ST_rezREAL9
|  | SP_rezINT4 | INT | РезервINT4 | РезервREAL10 | REAL | ST_rezREAL10
|  | SP_rezINT5 | INT | РезервINT5
|  | SP_rezINT6 | INT | РезервINT6
|  | SP_rezINT7 | INT | РезервINT7
|  | SP_rezINT8 | INT | РезервINT8
|  | SP_rezINT9 | INT | РезервINT9
|  | SP_rezINT10 | INT | РезервINT10
|  | SP_Cal_PIDP | REAL | Калорифер. ПИД параметр П
|  | SP_Cal_PIDI | REAL | Калорифер. ПИД параметр И
|  | SP_Cal_PIDD | REAL | Калорифер. ПИД параметр Д
|  | SP_Cool_PIDP | REAL | Охладитель. ПИД параметр П
|  | SP_Cool_PIDI | REAL | Охладитель. ПИД параметр И
|  | SP_Cool_PIDD | REAL | Охладитель. ПИД параметр Д
|  | SP_rezREAL11 | REAL | РезервREAL11
|  | SP_rezREAL12 | REAL | РезервREAL12
|  | SP_rezREAL13 | REAL | РезервREAL13
|  | SP_rezREAL1 | REAL | РезервREAL1
|  | SP_rezREAL2 | REAL | РезервREAL2
|  | SP_rezREAL3 | REAL | РезервREAL3
|  | SP_rezREAL4 | REAL | РезервREAL4
|  | SP_rezREAL5 | REAL | РезервREAL5
|  | SP_rezREAL6 | REAL | РезервREAL6
|  | SP_rezREAL7 | REAL | РезервREAL7
|  | SP_rezREAL8 | REAL | РезервREAL8
|  | SP_rezREAL9 | REAL | РезервREAL9
|  | SP_rezREAL10 | REAL | РезервREAL10

## ПВ-К
IO in | Control In | SP(Modbus) | Type | Приточно-вытяжная система |  | Type | ST(Modbus) | Control Out | IO out
|  |  |  | Описание входов | Описание выходов
|  |  |  | IO in | IO out
DI_Fire |  |  | BOOL | Пожар | Управление насосом калорифера | BOOL |  |  | DO_CalPump
DI_AvarU |  |  | BOOL | Авария питания | Управление клапаном калорифера | BOOL |  |  | AO_CalValve
DI_TS |  |  | BOOL | Авария термостата
DI_CalPump_Auto |  |  | BOOL | Насос калорифера в авто | Contol Out
DI_CalPump_Work |  |  | BOOL | Насос калорифера работает | Система включена | BOOL |  | COUT_EnSystem
AI_Cal_Water |  |  | REAL | Температура воды калорифера | Сбросить аварии | BOOL |  | COUT_ResetAvar
AI_Cal_Water_err |  |  | BOOL | Неисправность датчика температуры воды калорифера | Запустить вентиляторы | BOOL |  | COUT_RunVent
AI_AirSup |  |  | REAL | Температура приточного воздуха
AI_AirSup_err |  |  | BOOL | Неисправность датчика температуры приточного воздуха | ST
AI_AirExt |  |  | REAL | Температура улицы | Общая авария | BOOL | ST_Avar_Common
AI_AirExt_err |  |  | BOOL | Неисправность датчика температуры улицы | Авария установки. Заблокировано по пожару | BOOL | ST_Avar_Fire
[5 empty] | Авария установки. Заблокировано по питанию | BOOL | ST_Avar_U
|  |  |  | Contol In | Авария установки. Мин. темп. приточного воздуха | BOOL | ST_Avar_AirMin
| CIN_BlockAvar1 |  | BOOL | Авария блокировка 1 | Авария установки. Сработал термостат | BOOL | ST_Avar_TS
| CIN_BlockAvar2 |  | BOOL | Авария блокировка 2 | Авария калорифера. Авария насоса | BOOL | ST_Avar_CalPump
| CIN_BlockAvar3 |  | BOOL | Авария блокировка 3 | Авария калорифера. Защита по мин. температуре | BOOL | ST_Avar_CalWaterMin
| CIN_BlockAvar4 |  | BOOL | Авария блокировка 4 | Неисправность датчика приточного воздуха | BOOL | ST_AI_AirSup_err
[5 empty] | Неисправность датчика воды калорифера | BOOL | ST_AI_Cal_Water_err
|  |  |  | SP | Текущий сезон 0 - зима, 1 - лето | BOOL | ST_Season
|  | SP_EnSystem | BOOL | Активировать систему | Ошибка ввода параметров сезона | BOOL | ST_Season_ParamErr
|  | SP_GlobalRun | BOOL | Включение от глобального расписания | Насос калорифера в ручном режиме | BOOL | ST_CalPump_Manual
|  | SP_ResetAvar | BOOL | Сброс аварий | Общее предупреждение | BOOL | ST_Warn_Common
|  | SP_ResetFire | BOOL | Сброс пожара | РезервBOOL2 | BOOL | ST_rezBOOL2
|  | SP_CalValve_ForceEn | BOOL | Калорифер. Вкл принудительно управление клапаном | РезервBOOL3 | BOOL | ST_rezBOOL3
|  | SP_CalPump_ForceEn | BOOL | Калорифер. Вкл принудительно управление насосом | РезервBOOL4 | BOOL | ST_rezBOOL4
|  | SP_CalPump_ForceRun | BOOL | Калорифер. Запуск насоса принудительно | РезервBOOL5 | BOOL | ST_rezBOOL5
|  | SP_rezBOOL1 | BOOL | РезервBOOL1 | Идет преднагрев | BOOL | ST_Preheat
|  | SP_rezBOOL2 | BOOL | РезервBOOL2 | РезервBOOL7 | BOOL | ST_rezBOOL7
|  | SP_rezBOOL3 | BOOL | РезервBOOL3 | РезервBOOL8 | BOOL | ST_rezBOOL8
|  | SP_rezBOOL4 | BOOL | РезервBOOL4 | Система в работе | BOOL | ST_Working
|  | SP_rezBOOL5 | BOOL | РезервBOOL5 | Ручной режим | BOOL | ST_ManualAll
|  | SP_rezBOOL6 | BOOL | РезервBOOL6 | Статус насоса калорифера(0-откл,1-вкл,2-авария) | INT | ST_CalPump_Status
|  | SP_rezBOOL7 | BOOL | РезервBOOL7 | Статус клапана калорифера(0-откр,1-закр, 2-промеж) | INT | ST_CalValve_Status
|  | SP_rezBOOL8 | BOOL | РезервBOOL8 | Положение клапана калорифера(0..100%) | INT | ST_AO_CalValve
|  | SP_rezBOOL9 | BOOL | РезервBOOL9 | РезервINT1 | INT | ST_rezINT1
|  | SP_rezBOOL10 | BOOL | РезервBOOL10 | РезервINT2 | INT | ST_rezINT2
|  | SP_Rasp_HH_On | INT | Время включения(час) | РезервINT3 | INT | ST_rezINT3
|  | SP_Rasp_MM_On | INT | Время включения(минута) | РезервINT4 | INT | ST_rezINT4
|  | SP_Rasp_HH_Off | INT | Время отключения(час) | РезервINT5 | INT | ST_rezINT5
|  | SP_Rasp_MM_Off | INT | Время отключения(минута) | РезервINT6 | INT | ST_rezINT6
|  | SP_ModeVent | INT | Режим работы(0-откл, 1-вкл, 2-по расписанию, 3-ДУ) | РезервINT7 | INT | ST_rezINT7
|  | SP_Air_TE | INT | Уставка температуры воздуха(16..30°С)[0,1] | РезервINT8 | INT | ST_rezINT8
|  | SP_MinAvarAir_TE | INT | Минимальная аварийная температура подаваемого воздуха(1..40°С) | РезервINT9 | INT | ST_rezINT9
|  | SP_rezINT0 | INT | РезервINT0 | РезервINT10 | INT | ST_rezINT10
|  | SP_Season_Mode | INT | Режим сезона(0-зима,1-лето,2-авто) | Температура приточного воздуха | REAL | ST_AI_AirSup
|  | SP_Season_Summer_TE | INT | Температура перехода в лето | Температура воды калорифера | REAL | ST_AI_Cal_Water
|  | SP_Season_Winter_TE | INT | Температура перехода в зиму | РезервREAL1 | REAL | ST_rezREAL1
|  | SP_Season_TMR | INT | Время переключения сезона(часы) | РезервREAL2 | REAL | ST_rezREAL2
|  | SP_CalValve_ForcePo | INT | Калорифер. Принудительно позиция(0..100%) | РезервREAL3 | REAL | ST_rezREAL3
|  | SP_Cal_Preheat_TMR | INT | Время преднагрева(1..600секунды) | РезервREAL4 | REAL | ST_rezREAL4
|  | SP_Cal_MinAvar_TE | INT | Калорифер. Аварийно минимальная температура воды(1..40°С) | РезервREAL5 | REAL | ST_rezREAL5
|  | SP_Cal_Preheat_TE | INT | Калорифер. Температура воды преднагрева(10..100°С) | РезервREAL6 | REAL | ST_rezREAL6
|  | SP_Cal_VentOff_TE | INT | Калорифер. Температура в дежурном режиме(10..100°С) | РезервREAL7 | REAL | ST_rezREAL7
|  | SP_Cal_VentOn_TE | INT | Калорифер. Температура в режиме работы вентиляторов(10..100°С) | РезервREAL8 | REAL | ST_rezREAL8
|  | SP_CalValve_MinPos | INT | Калорифер. Минимальное положение клапана в зимнем режиме(0..100%) | РезервREAL9 | REAL | ST_rezREAL9
|  | SP_rezINT2 | INT | РезервINT2 | РезервREAL10 | REAL | ST_rezREAL10
|  | SP_rezINT3 | INT | РезервINT3
|  | SP_rezINT4 | INT | РезервINT4
|  | SP_rezINT5 | INT | РезервINT5
|  | SP_rezINT6 | INT | РезервINT6
|  | SP_rezINT7 | INT | РезервINT7
|  | SP_rezINT8 | INT | РезервINT8
|  | SP_rezINT9 | INT | РезервINT9
|  | SP_rezINT10 | INT | РезервINT10
|  | SP_Cal_PIDP | REAL | Калорифер. ПИД параметр П
|  | SP_Cal_PIDI | REAL | Калорифер. ПИД параметр И
|  | SP_Cal_PIDD | REAL | Калорифер. ПИД параметр Д
|  | SP_rezREAL1 | REAL | РезервREAL1
|  | SP_rezREAL2 | REAL | РезервREAL2
|  | SP_rezREAL3 | REAL | РезервREAL3
|  | SP_rezREAL4 | REAL | РезервREAL4
|  | SP_rezREAL5 | REAL | РезервREAL5
|  | SP_rezREAL6 | REAL | РезервREAL6
|  | SP_rezREAL7 | REAL | РезервREAL7
|  | SP_rezREAL8 | REAL | РезервREAL8
|  | SP_rezREAL9 | REAL | РезервREAL9
|  | SP_rezREAL10 | REAL | РезервREAL10

## Remote
IO in | Control In | SP | Type | Удаленное управление |  | Type | ST | Control Out | IO out
|  |  |  | Описание входов | Описание выходов
|  |  |  | IO in | IO out
DI_AvarU |  |  | BOOL | Авария питания | -
DI_Fire |  |  | BOOL | Пожар
Contol Out
|  |  |  | Contol In | Система включена | BOOL |  | COUT_EnSystem
| CIN_BlockAvar1 |  | BOOL | Авария блокировка 1 | Сбросить аварии | BOOL |  | COUT_ResetAvar
| CIN_BlockAvar2 |  | BOOL | Авария блокировка 2 | Запустить вентиляторы | BOOL |  | COUT_RunVent
| CIN_BlockAvar3 |  | BOOL | Авария блокировка 3
| CIN_BlockAvar4 |  | BOOL | Авария блокировка 4 | ST
[5 empty] | Общая авария | BOOL | ST_Avar_Common
|  |  |  | RMIN | Авария установки. Заблокировано по пожару | BOOL | ST_Avar_Fire
| RMIN_EnSystem |  | BOOL | Активировать систему | Авария установки. Заблокировано по питанию | BOOL | ST_Avar_U
| RMIN_ResetAvar |  | BOOL | Сброс аварий | Общее предупреждение | BOOL | ST_Warn_Common
| RMIN_ResetFire |  | BOOL | Сброс пожара | РезервBOOL2 | BOOL | ST_rezBOOL2
| RMIN_RunVent |  | BOOL | Запуск вентиляторов | РезервBOOL3 | BOOL | ST_rezBOOL3
[5 empty] | РезервBOOL4 | BOOL | ST_rezBOOL4
[5 empty] | РезервBOOL5 | BOOL | ST_rezBOOL5
[5 empty] | РезервINT1 | INT | ST_rezINT1
[5 empty] | РезервINT2 | INT | ST_rezINT2
[5 empty] | РезервINT3 | INT | ST_rezINT3
[5 empty] | РезервINT4 | INT | ST_rezINT4
[5 empty] | РезервINT5 | INT | ST_rezINT5
[5 empty] | РезервREAL1 | REAL | ST_rezREAL1
[5 empty] | РезервREAL2 | REAL | ST_rezREAL2
[5 empty] | РезервREAL3 | REAL | ST_rezREAL3
[5 empty] | РезервREAL4 | REAL | ST_rezREAL4
[5 empty] | РезервREAL5 | REAL | ST_rezREAL5

## Фильтр
IO in | Control In | SP | Type | Фильтр |  | Type | ST | Control Out | IO out
|  |  |  | Описание входов | Описание выходов
|  |  |  | IO in | IO out
DI_PDS |  |  | BOOL | Перепад | -
Contol Out
|  |  |  | Contol In | Предупреждение | BOOL |  | COUT_Warn_Common
| CIN_Enable |  | BOOL | Активировать
| CIN_VentRun |  | BOOL | Включен вентилятор | ST
[5 empty] | Общая предупреждение | BOOL | ST_Warn_Common
|  |  |  | SP | Забит | BOOL | ST_Warn_Clogged
|  | SP_rezBOOL1 | BOOL | РезервBOOL1 | Авария статуса | BOOL | ST_Warn_Status
|  | SP_rezBOOL2 | BOOL | РезервBOOL2 | РезервBOOL1 | BOOL | ST_rezBOOL1
|  | SP_rezBOOL3 | BOOL | РезервBOOL3 | РезервBOOL2 | BOOL | ST_rezBOOL2
|  | SP_rezINT1 | INT | РезервINT1 | РезервBOOL3 | BOOL | ST_rezBOOL3
|  | SP_rezINT2 | INT | РезервINT2 | Статус(0-норма, 1-забит, 2-авария датчика) | INT | ST_FltrStatus
|  | SP_rezINT3 | INT | РезервINT3 | РезервINT1 | INT | ST_rezINT1
|  | SP_rezREAL1 | REAL | РезервREAL1 | РезервINT2 | INT | ST_rezINT2
|  | SP_rezREAL2 | REAL | РезервREAL2 | РезервINT3 | INT | ST_rezINT3
|  | SP_rezREAL3 | REAL | РезервREAL3 | РезервREAL1 | REAL | ST_rezREAL1
[5 empty] | РезервREAL2 | REAL | ST_rezREAL2
[5 empty] | РезервREAL3 | REAL | ST_rezREAL3

## Вентилятор
IO in | Control In | SP | Type | Вентилятор |  | Type | ST | Control Out | IO out
|  |  |  | Описание входов | Описание выходов
|  |  |  | IO in | IO out
DI_Auto |  |  | BOOL | Авто режим вентилятора | Пуск вентилятора | BOOL |  |  | DO_Run
DI_Work |  |  | BOOL | Работа вентилятора | RPM вентилятора | REAL |  |  | AO_RPM
DI_Avar |  |  | BOOL | Авария вентилятора(ПЧ)
DI_PDS |  |  | BOOL | Перепад давления на вентиляторе | Contol Out
DI_Overheat |  |  | BOOL | Перегрев обмоток вентилятора | Авария | BOOL |  | COUT_Avar_Common
DI_OpenZasl |  |  | BOOL | Заслонка открыта
ST
|  |  |  | Contol In | Общая авария | BOOL | ST_Avar_Common
| CIN_EnSystem |  | BOOL | Система включена | Авария вентилятора. Сигнал авария | BOOL | ST_Avar_DI
| CIN_Run |  | BOOL | Запустить | Авария вентилятора. Авария статуса | BOOL | ST_Avar_Status
| CIN_ResetAvar |  | BOOL | Сброс аварий | Авария вентилятора. Отсутствие перепада давления | BOOL | ST_Avar_PDS
| CIN_Gas |  | BOOL | Газ | Авария вентилятора. Перегрев обмоток | BOOL | ST_Avar_Overheat
[5 empty] | Авария заслонки. Авария статуса | BOOL | ST_Avar_ZaslNotMove
|  |  |  | SP | Статус вентилятора. Ручной режим | BOOL | ST_Manual
|  | SP_ForceEn | BOOL | Принудительно вкл | РезервBOOL1 | BOOL | ST_rezBOOL1
|  | SP_ForceRun | BOOL | Принудительно пуск | РезервBOOL2 | BOOL | ST_rezBOOL2
|  | SP_rezBOOL1 | BOOL | РезервBOOL1 | РезервBOOL3 | BOOL | ST_rezBOOL3
|  | SP_rezBOOL2 | BOOL | РезервBOOL2 | РезервBOOL4 | BOOL | ST_rezBOOL4
|  | SP_rezBOOL3 | BOOL | РезервBOOL3 | Идёт открытие заслонки | BOOL | ST_Zasl_Starting
|  | SP_rezBOOL4 | BOOL | РезервBOOL4 | Идёт запуск вентилятора | BOOL | ST_Vent_Starting
|  | SP_rezBOOL5 | BOOL | РезервBOOL5 | РезервBOOL7 | BOOL | ST_rezBOOL7
|  | SP_rezBOOL6 | BOOL | РезервBOOL6 | РезервBOOL8 | BOOL | ST_rezBOOL8
|  | SP_rezBOOL7 | BOOL | РезервBOOL7 | РезервBOOL9 | BOOL | ST_rezBOOL9
|  | SP_rezBOOL8 | BOOL | РезервBOOL8 | Статус вентилятора(0-откл,1-работа,2-авария) | INT | ST_Vent_Status
|  | SP_rezBOOL9 | BOOL | РезервBOOL9 | Статус перепада давления(0-не сраб, 1-сработал, 2-авария) | INT | ST_PDS_Status
|  | SP_ForceRPM | INT | Принудительно RPM(0..100%) | Статус заслонки(0-закр,1-открыта,2-авария) | INT | ST_Zasl_Status
|  | SP_RPM | INT | Уставка RPM(0..100%) | Текущая произодительность(0..100%) | INT | ST_AO_RPM
|  | SP_Run_TMR | INT | Время пуска(секунды) | РезервINT1 | INT | ST_rezINT1
|  | SP_MoveZasl_TMR | INT | Время движения заслонки(секунды) | РезервINT2 | INT | ST_rezINT2
|  | SP_rezINT1 | INT | РезервINT1 | РезервINT3 | INT | ST_rezINT3
|  | SP_rezINT2 | INT | РезервINT2 | РезервINT4 | INT | ST_rezINT4
|  | SP_RPM_Gas | INT | Уставка RPM при сработке газоанализатора(0..100%) | РезервINT5 | INT | ST_rezINT5
|  | SP_rezINT4 | INT | РезервINT4 | РезервINT6 | INT | ST_rezINT6
|  | SP_rezINT5 | INT | РезервINT5 | РезервINT7 | INT | ST_rezINT7
|  | SP_rezINT6 | INT | РезервINT6 | РезервINT8 | INT | ST_rezINT8
|  | SP_rezINT7 | INT | РезервINT7 | РезервINT9 | INT | ST_rezINT9
|  | SP_rezINT8 | INT | РезервINT8 | РезервREAL1 | REAL | ST_rezREAL1
|  | SP_rezINT9 | INT | РезервINT9 | РезервREAL2 | REAL | ST_rezREAL2
|  | SP_rezREAL1 | REAL | РезервREAL1 | РезервREAL3 | REAL | ST_rezREAL3
|  | SP_rezREAL2 | REAL | РезервREAL2 | РезервREAL4 | REAL | ST_rezREAL4
|  | SP_rezREAL3 | REAL | РезервREAL3 | РезервREAL5 | REAL | ST_rezREAL5
|  | SP_rezREAL4 | REAL | РезервREAL4 | РезервREAL6 | REAL | ST_rezREAL6
|  | SP_rezREAL5 | REAL | РезервREAL5 | РезервREAL7 | REAL | ST_rezREAL7
|  | SP_rezREAL6 | REAL | РезервREAL6 | РезервREAL8 | REAL | ST_rezREAL8
|  | SP_rezREAL7 | REAL | РезервREAL7 | РезервREAL9 | REAL | ST_rezREAL9
|  | SP_rezREAL8 | REAL | РезервREAL8
|  | SP_rezREAL9 | REAL | РезервREAL9

## Газоанализатор
IO in | Control In | SP | Type | Газоанализатор |  | Type | ST | Control Out | IO out
|  |  |  | Описание входов | Описание выходов
|  |  |  | IO in | IO out
DI_Level1 |  |  | BOOL | Порог 1 | -
DI_Level2 |  |  | BOOL | Порог 2
Contol Out
|  |  |  | Contol In | Газ | BOOL |  | COUT_Gas
ST
|  |  |  | SP | Общая авария | BOOL | ST_Avar_Common
|  | SP_Enable | BOOL | Включить отслеживание | Авария. Сработал порог 1 | BOOL | ST_Avar_Level1
|  | SP_rezBOOL1 | BOOL | РезервBOOL1 | Авария. Сработал порог 2 | BOOL | ST_Avar_Level2
|  | SP_rezBOOL2 | BOOL | РезервBOOL2 | РезервBOOL1 | BOOL | ST_rezBOOL1
|  | SP_rezBOOL3 | BOOL | РезервBOOL3 | РезервBOOL2 | BOOL | ST_rezBOOL2
|  | SP_rezBOOL4 | BOOL | РезервBOOL4 | РезервBOOL3 | BOOL | ST_rezBOOL3
|  | SP_rezBOOL5 | BOOL | РезервBOOL5 | РезервBOOL4 | BOOL | ST_rezBOOL4
|  | SP_rezINT1 | INT | РезервINT1 | РезервBOOL5 | BOOL | ST_rezBOOL5
|  | SP_rezINT2 | INT | РезервINT2 | РезервINT1 | INT | ST_rezINT1
|  | SP_rezINT3 | INT | РезервINT3 | РезервINT2 | INT | ST_rezINT2
|  | SP_rezINT4 | INT | РезервINT4 | РезервINT3 | INT | ST_rezINT3
|  | SP_rezINT5 | INT | РезервINT5 | РезервINT4 | INT | ST_rezINT4
|  | SP_rezINT6 | INT | РезервINT6 | РезервINT5 | INT | ST_rezINT5
|  | SP_rezINT7 | INT | РезервINT7 | РезервREAL1 | REAL | ST_rezREAL1
|  | SP_rezREAL1 | REAL | РезервREAL1 | РезервREAL2 | REAL | ST_rezREAL2
|  | SP_rezREAL2 | REAL | РезервREAL2 | РезервREAL3 | REAL | ST_rezREAL3
|  | SP_rezREAL3 | REAL | РезервREAL3 | РезервREAL4 | REAL | ST_rezREAL4
|  | SP_rezREAL4 | REAL | РезервREAL4 | РезервREAL5 | REAL | ST_rezREAL5
|  | SP_rezREAL5 | REAL | РезервREAL5

## Diag-Vent
IO in | Control In | SP | Type | Диагностика |  | Type | ST | Control Out | IO out
|  |  |  | Описание входов | Описание выходов
|  |  |  | IO in | IO out
DI_Fire |  |  | BOOL | Пожар | Лампа Авария | BOOL |  |  | DO_LampAvar
DI_Vvod1 |  |  | BOOL | Наличие напряжения на вводе 1
DI_Vvod2 |  |  | BOOL | Наличие напряжения на вводе 2 | Contol Out
AI_TEext |  |  | BOOL | Уличная температура | Неисправность питания | BOOL |  | COUT_AvarU
AI_TEext_err |  |  | BOOL | Неисправность датчика уличной температуры | Пожар | BOOL |  | COUT_Fire
|  |  |  | CIN_Avars | ST
|  |  |  | CIN_Warns | Глобальная авария | BOOL | ST_Avar_Global
|  |  |  | CIN_Modules | Неисправность датчика уличной температуры | BOOL | ST_AI_TEext_err
|  |  |  | CIN_Link | Авария напряжения на вводе 1 | BOOL | ST_Avar_Vvod1
[5 empty] | Авария напряжения на вводе 2 | BOOL | ST_Avar_Vvod2
|  |  |  | SP | Сигнал пожар | BOOL | ST_Avar_DI_Fire
|  | SP_rezBOOL1 | BOOL | РезервBOOL1 | РезервBOOL2 | BOOL | ST_rezBOOL2
|  | SP_rezBOOL2 | BOOL | РезервBOOL2 | РезервBOOL3 | BOOL | ST_rezBOOL3
|  | SP_rezBOOL3 | BOOL | РезервBOOL3 | РезервBOOL4 | BOOL | ST_rezBOOL4
|  | SP_rezBOOL4 | BOOL | РезервBOOL4 | Глобальное предупреждение | BOOL | ST_Warn_Global
|  | SP_rezBOOL5 | BOOL | РезервBOOL5 | Авария модуля 4 | BOOL | ST_Avar_Module4
|  | SP_rezBOOL6 | BOOL | РезервBOOL6 | Авария модуля 5 | BOOL | ST_Avar_Module5
|  | SP_rezBOOL7 | BOOL | РезервBOOL7 | Авария модуля 6 | BOOL | ST_Avar_Module6
|  | SP_rezBOOL8 | BOOL | РезервBOOL8 | Авария модуля 7 | BOOL | ST_Avar_Module7
|  | SP_rezBOOL9 | BOOL | РезервBOOL9 | Авария модуля 8 | BOOL | ST_Avar_Module8
|  | SP_rezINT1 | INT | РезервINT1 | Авария модуля 9 | BOOL | ST_Avar_Module9
|  | SP_rezINT2 | INT | РезервINT2 | Авария модуля 10 | BOOL | ST_Avar_Module10
|  | SP_rezINT3 | INT | РезервINT3 | Авария модуля 11 | BOOL | ST_Avar_Module11
|  | SP_rezINT4 | INT | РезервINT4 | Авария модуля 12 | BOOL | ST_Avar_Module12
|  | SP_rezINT5 | INT | РезервINT5 | Авария модуля 13 | BOOL | ST_Avar_Module13
|  | SP_rezINT6 | INT | РезервINT6 | Авария модуля 14 | BOOL | ST_Avar_Module14
|  | SP_rezINT7 | INT | РезервINT7 | Авария модуля 15 | BOOL | ST_Avar_Module15
|  | SP_rezINT8 | INT | РезервINT8 | Авария модуля 16 | BOOL | ST_Avar_Module16
|  | SP_rezINT9 | INT | РезервINT9 | Авария модуля 17 | BOOL | ST_Avar_Module17
|  | SP_rezREAL1 | REAL | РезервREAL1 | Авария модуля 18 | BOOL | ST_Avar_Module18
|  | SP_rezREAL2 | REAL | РезервREAL2 | Авария модуля 19 | BOOL | ST_Avar_Module19
|  | SP_rezREAL3 | REAL | РезервREAL3 | Авария модуля 20 | BOOL | ST_Avar_Module20
|  | SP_rezREAL4 | REAL | РезервREAL4 | Авария модулей | BOOL | ST_Avar_Modules
|  | SP_rezREAL5 | REAL | РезервREAL5 | Нет связи 1 | BOOL | ST_Avar_Link1
|  | SP_rezREAL6 | REAL | РезервREAL6 | Нет связи 2 | BOOL | ST_Avar_Link2
|  | SP_rezREAL7 | REAL | РезервREAL7 | Нет связи 3 | BOOL | ST_Avar_Link3
|  | SP_rezREAL8 | REAL | РезервREAL8 | Нет связи 4 | BOOL | ST_Avar_Link4
|  | SP_rezREAL9 | REAL | РезервREAL9 | Нет связи 5 | BOOL | ST_Avar_Link5
[5 empty] | Нет связи 6 | BOOL | ST_Avar_Link6
[5 empty] | Нет связи 7 | BOOL | ST_Avar_Link7
[5 empty] | Нет связи 8 | BOOL | ST_Avar_Link8
[5 empty] | Нет связи 9 | BOOL | ST_Avar_Link9
[5 empty] | Нет связи 10 | BOOL | ST_Avar_Link10
[5 empty] | Нет связи 11 | BOOL | ST_Avar_Link11
[5 empty] | Нет связи 12 | BOOL | ST_Avar_Link12
[5 empty] | Нет связи 13 | BOOL | ST_Avar_Link13
[5 empty] | Нет связи 14 | BOOL | ST_Avar_Link14
[5 empty] | Нет связи 15 | BOOL | ST_Avar_Link15
[5 empty] | Нет связи 16 | BOOL | ST_Avar_Link16
[5 empty] | Нет связи 17 | BOOL | ST_Avar_Link17
[5 empty] | Нет связи 18 | BOOL | ST_Avar_Link18
[5 empty] | Нет связи 19 | BOOL | ST_Avar_Link19
[5 empty] | Нет связи 20 | BOOL | ST_Avar_Link20
[5 empty] | Нет связи общее | BOOL | ST_Avar_Links
[5 empty] | РезервBOOL6 | BOOL | ST_rezBOOL6
[5 empty] | РезервBOOL7 | BOOL | ST_rezBOOL7
[5 empty] | РезервBOOL8 | BOOL | ST_rezBOOL8
[5 empty] | РезервBOOL9 | BOOL | ST_rezBOOL9
[5 empty] | РезервBOOL10 | BOOL | ST_rezBOOL10
[5 empty] | РезервBOOL11 | BOOL | ST_rezBOOL11
[5 empty] | РезервBOOL12 | BOOL | ST_rezBOOL12
[5 empty] | РезервBOOL13 | BOOL | ST_rezBOOL13
[5 empty] | РезервBOOL14 | BOOL | ST_rezBOOL14
[5 empty] | РезервBOOL15 | BOOL | ST_rezBOOL15
[5 empty] | РезервINT1 | INT | ST_rezINT1
[5 empty] | РезервINT2 | INT | ST_rezINT2
[5 empty] | РезервINT3 | INT | ST_rezINT3
[5 empty] | РезервINT4 | INT | ST_rezINT4
[5 empty] | РезервINT5 | INT | ST_rezINT5
[5 empty] | РезервINT6 | INT | ST_rezINT6
[5 empty] | РезервINT7 | INT | ST_rezINT7
[5 empty] | РезервINT8 | INT | ST_rezINT8
[5 empty] | РезервINT9 | INT | ST_rezINT9
[5 empty] | Уличная температура | REAL | ST_AI_TEext
[5 empty] | РезервREAL1 | REAL | ST_rezREAL1
[5 empty] | РезервREAL2 | REAL | ST_rezREAL2
[5 empty] | РезервREAL3 | REAL | ST_rezREAL3
[5 empty] | РезервREAL4 | REAL | ST_rezREAL4
[5 empty] | РезервREAL5 | REAL | ST_rezREAL5
[5 empty] | РезервREAL6 | REAL | ST_rezREAL6
[5 empty] | РезервREAL7 | REAL | ST_rezREAL7
[5 empty] | РезервREAL8 | REAL | ST_rezREAL8
[5 empty] | РезервREAL9 | REAL | ST_rezREAL9

## ITP
IO in | Control In | SP(Modbus) | Type | ИТП |  | Type | ST(Modbus) | Control Out | IO out
|  |  |  | Описание входов | Описание выходов
|  |  |  | IO in | IO out
DI_AvarU |  |  | BOOL | Авария питания
AI_AirExt |  |  | REAL | Температура улицы
AI_AirExt_err |  |  | BOOL | Неисправность датчика температуры улицы
COUT
|  |  |  | CIN | Система включена | BOOL |  | COUT_EnSystem
| CIN_BlockAvar1 |  | BOOL | Авария блокировка 1 | Сбросить аварии | BOOL |  | COUT_ResetAvar
| CIN_BlockAvar2 |  | BOOL | Авария блокировка 2
| CIN_BlockAvar3 |  | BOOL | Авария блокировка 3 | ST
| CIN_BlockAvar4 |  | BOOL | Авария блокировка 4 | Общая авария | BOOL | ST_Avar_Common
| CIN_Warn1 |  | BOOL | Предупреждение 1 | Авария установки. Заблокировано по питанию | BOOL | ST_Avar_U
| CIN_Warn2 |  | BOOL | Предупреждение 2 | Текущий сезон 0 - зима, 1 - лето | BOOL | ST_Season
| CIN_Warn3 |  | BOOL | Предупреждение 3 | Ошибка ввода параметров сезона | BOOL | ST_Season_ParamErr
| CIN_Warn4 |  | BOOL | Предупреждение 4 | РезервBOOL1 | BOOL | ST_rezBOOL1
[5 empty] | РезервBOOL2 | BOOL | ST_rezBOOL2
|  |  |  | SP | РезервBOOL3 | BOOL | ST_rezBOOL3
|  | SP_EnSystem | BOOL | Активировать систему | РезервBOOL4 | BOOL | ST_rezBOOL4
|  | SP_ResetAvar | BOOL | Сброс аварий | РезервBOOL5 | BOOL | ST_rezBOOL5
|  | SP_rezBOOL1 | BOOL | РезервBOOL1 | РезервBOOL6 | BOOL | ST_rezBOOL6
|  | SP_rezBOOL2 | BOOL | РезервBOOL2 | РезервBOOL7 | BOOL | ST_rezBOOL7
|  | SP_rezBOOL3 | BOOL | РезервBOOL3 | РезервBOOL8 | BOOL | ST_rezBOOL8
|  | SP_rezBOOL4 | BOOL | РезервBOOL4 | Общее предупреждение | BOOL | ST_Warn_Common
|  | SP_rezBOOL5 | BOOL | РезервBOOL5 | РезервINT1 | INT | ST_rezINT1
|  | SP_rezBOOL6 | BOOL | РезервBOOL6 | РезервINT2 | INT | ST_rezINT2
|  | SP_rezBOOL7 | BOOL | РезервBOOL7 | РезервINT3 | INT | ST_rezINT3
|  | SP_rezBOOL8 | BOOL | РезервBOOL8 | РезервINT4 | INT | ST_rezINT4
|  | SP_rezBOOL9 | BOOL | РезервBOOL9 | РезервINT5 | INT | ST_rezINT5
|  | SP_Season_Mode | INT | Режим сезона(0-зима,1-лето,2-авто) | РезервINT6 | INT | ST_rezINT6
|  | SP_Season_Summer_TE | INT | Температура перехода в лето | РезервINT7 | INT | ST_rezINT7
|  | SP_Season_Winter_TE | INT | Температура перехода в зиму | РезервINT8 | INT | ST_rezINT8
|  | SP_Season_TMR | INT | Время переключения сезона(часы) | РезервINT9 | INT | ST_rezINT9
|  | SP_rezINT1 | INT | РезервINT1 | РезервREAL1 | REAL | ST_rezREAL1
|  | SP_rezINT2 | INT | РезервINT2 | РезервREAL2 | REAL | ST_rezREAL2
|  | SP_rezINT3 | INT | РезервINT3 | РезервREAL3 | REAL | ST_rezREAL3
|  | SP_rezINT4 | INT | РезервINT4 | РезервREAL4 | REAL | ST_rezREAL4
|  | SP_rezINT5 | INT | РезервINT5 | РезервREAL5 | REAL | ST_rezREAL5
|  | SP_rezINT6 | INT | РезервINT6 | РезервREAL6 | REAL | ST_rezREAL6
|  | SP_rezINT7 | INT | РезервINT7 | РезервREAL7 | REAL | ST_rezREAL7
|  | SP_rezINT8 | INT | РезервINT8 | РезервREAL8 | REAL | ST_rezREAL8
|  | SP_rezINT9 | INT | РезервINT9 | РезервREAL9 | REAL | ST_rezREAL9
|  | SP_rezREAL1 | REAL | РезервREAL1
|  | SP_rezREAL2 | REAL | РезервREAL2
|  | SP_rezREAL3 | REAL | РезервREAL3
|  | SP_rezREAL4 | REAL | РезервREAL4
|  | SP_rezREAL5 | REAL | РезервREAL5
|  | SP_rezREAL6 | REAL | РезервREAL6
|  | SP_rezREAL7 | REAL | РезервREAL7
|  | SP_rezREAL8 | REAL | РезервREAL8
|  | SP_rezREAL9 | REAL | РезервREAL9

## Diag-ITP
IO in | Control In | SP | Type | Диагностика |  | Type | ST | Control Out | IO out
|  |  |  | Описание входов | Описание выходов
|  |  |  | IO in | IO out
DI_Fire |  |  | BOOL | Пожар | Лампа Авария | BOOL |  |  | DO_LampAvar
DI_Vvod1 |  |  | BOOL | Наличие напряжения на вводе 1
DI_Vvod2 |  |  | BOOL | Наличие напряжения на вводе 2 | Contol Out
AI_TEextMain |  |  | REAL | Уличная температура(главный источник) | Неисправность питания | BOOL |  | COUT_AvarU
AI_TEextMain_err |  |  | BOOL | Неисправность датчика уличной температуры(главный источник) | Пожар | BOOL |  | COUT_Fire
AI_TEextSub |  |  | REAL | Уличная температура(вторичный источник) | Текущая уличной температура | REAL |  | COUT_AI_TEext
AI_TEextSub_err |  |  | BOOL | Неисправность датчика уличной температуры(вторичный источник) | Неисправность текущей уличной температуры | BOOL |  | COUT_AI_TEext_err
TEextMain_link |  |  | BOOL | Связь с главным источником
ST
|  |  |  | CIN_Avars | Глобальная авария | BOOL | ST_Avar_Global
| CIN_Avar1 |  | BOOL | Авария1 | Неисправность датчика уличной температуры | BOOL | ST_AI_TEext_err
| CIN_Avar2 |  | BOOL | Авария2 | Авария напряжения на вводе 1 | BOOL | ST_Avar_Vvod1
| CIN_Avar3 |  | BOOL | Авария3 | Авария напряжения на вводе 2 | BOOL | ST_Avar_Vvod2
| CIN_Avar4 |  | BOOL | Авария4 | Сигнал пожар | BOOL | ST_Avar_DI_Fire
| CIN_Avar5 |  | BOOL | Авария5 | Неисправность локального датчика уличной температуры | BOOL | ST_TEextSub_err
| CIN_Avar6 |  | BOOL | Авария6 | Неисправность удаленного датчика уличной температуры | BOOL | ST_TEextMain_err
| CIN_Avar7 |  | BOOL | Авария7 | Нет связи с удаленным датчиком уличной температуры | BOOL | ST_TEextMainLinkAvar
| CIN_Avar8 |  | BOOL | Авария8 | Общее предупреждение | BOOL | ST_Warn_Global
| CIN_Avar9 |  | BOOL | Авария9 | Авария модуля 4 | BOOL | ST_Avar_Module4
| CIN_Avar10 |  | BOOL | Авария10 | Авария модуля 5 | BOOL | ST_Avar_Module5
| CIN_Avar11 |  | BOOL | Авария11 | Авария модуля 6 | BOOL | ST_Avar_Module6
| CIN_Avar12 |  | BOOL | Авария12 | Авария модуля 7 | BOOL | ST_Avar_Module7
| CIN_Avar13 |  | BOOL | Авария13 | Авария модуля 8 | BOOL | ST_Avar_Module8
| CIN_Avar14 |  | BOOL | Авария14 | Авария модуля 9 | BOOL | ST_Avar_Module9
| CIN_Avar15 |  | BOOL | Авария15 | Авария модуля 10 | BOOL | ST_Avar_Module10
| CIN_Avar16 |  | BOOL | Авария16 | Авария модуля 11 | BOOL | ST_Avar_Module11
| CIN_Avar17 |  | BOOL | Авария17 | Авария модуля 12 | BOOL | ST_Avar_Module12
| CIN_Avar18 |  | BOOL | Авария18 | Авария модуля 13 | BOOL | ST_Avar_Module13
| CIN_Avar19 |  | BOOL | Авария19 | Авария модуля 14 | BOOL | ST_Avar_Module14
| CIN_Avar20 |  | BOOL | Авария20 | Авария модуля 15 | BOOL | ST_Avar_Module15
| CIN_Avar21 |  | BOOL | Авария21 | Авария модуля 16 | BOOL | ST_Avar_Module16
[5 empty] | Авария модуля 17 | BOOL | ST_Avar_Module17
|  |  |  | CIN_Modules | Авария модуля 18 | BOOL | ST_Avar_Module18
| CIN_Module4 |  | INT | Состояние модуля 4 | Авария модуля 19 | BOOL | ST_Avar_Module19
| CIN_Module5 |  | INT | Состояние модуля 5 | Авария модуля 20 | BOOL | ST_Avar_Module20
| CIN_Module6 |  | INT | Состояние модуля 6 | Авария модулей | BOOL | ST_Avar_Modules
| CIN_Module7 |  | INT | Состояние модуля 7 | Нет связи 1 | BOOL | ST_Avar_Link1
| CIN_Module8 |  | INT | Состояние модуля 8 | Нет связи 2 | BOOL | ST_Avar_Link2
| CIN_Module9 |  | INT | Состояние модуля 9 | Нет связи 3 | BOOL | ST_Avar_Link3
| CIN_Module10 |  | INT | Состояние модуля 10 | Нет связи 4 | BOOL | ST_Avar_Link4
| CIN_Module11 |  | INT | Состояние модуля 11 | Нет связи 5 | BOOL | ST_Avar_Link5
| CIN_Module12 |  | INT | Состояние модуля 12 | Нет связи 6 | BOOL | ST_Avar_Link6
| CIN_Module13 |  | INT | Состояние модуля 13 | Нет связи 7 | BOOL | ST_Avar_Link7
| CIN_Module14 |  | INT | Состояние модуля 14 | Нет связи 8 | BOOL | ST_Avar_Link8
| CIN_Module15 |  | INT | Состояние модуля 15 | Нет связи 9 | BOOL | ST_Avar_Link9
| CIN_Module16 |  | INT | Состояние модуля 16 | Нет связи 10 | BOOL | ST_Avar_Link10
| CIN_Module17 |  | INT | Состояние модуля 17 | Нет связи 11 | BOOL | ST_Avar_Link11
| CIN_Module18 |  | INT | Состояние модуля 18 | Нет связи 12 | BOOL | ST_Avar_Link12
| CIN_Module19 |  | INT | Состояние модуля 19 | Нет связи 13 | BOOL | ST_Avar_Link13
| CIN_Module20 |  | INT | Состояние модуля 20 | Нет связи 14 | BOOL | ST_Avar_Link14
[5 empty] | Нет связи 15 | BOOL | ST_Avar_Link15
|  |  |  | CIN_Link | Нет связи 16 | BOOL | ST_Avar_Link16
| CIN_Link1 |  | INT | Состояние связи 1 | Нет связи 17 | BOOL | ST_Avar_Link17
| CIN_Link2 |  | INT | Состояние связи 2 | Нет связи 18 | BOOL | ST_Avar_Link18
| CIN_Link3 |  | INT | Состояние связи 3 | Нет связи 19 | BOOL | ST_Avar_Link19
| CIN_Link4 |  | INT | Состояние связи 4 | Нет связи 20 | BOOL | ST_Avar_Link20
| CIN_Link5 |  | INT | Состояние связи 5 | Нет связи общее | BOOL | ST_Avar_Links
| CIN_Link6 |  | INT | Состояние связи 6 | РезервBOOL6 | BOOL | ST_rezBOOL6
| CIN_Link7 |  | INT | Состояние связи 7 | РезервBOOL7 | BOOL | ST_rezBOOL7
| CIN_Link8 |  | INT | Состояние связи 8 | РезервBOOL8 | BOOL | ST_rezBOOL8
| CIN_Link9 |  | INT | Состояние связи 9 | РезервBOOL9 | BOOL | ST_rezBOOL9
| CIN_Link10 |  | INT | Состояние связи 10 | РезервBOOL10 | BOOL | ST_rezBOOL10
| CIN_Link11 |  | INT | Состояние связи 11 | РезервBOOL11 | BOOL | ST_rezBOOL11
| CIN_Link12 |  | INT | Состояние связи 12 | РезервBOOL12 | BOOL | ST_rezBOOL12
| CIN_Link13 |  | INT | Состояние связи 13 | РезервBOOL13 | BOOL | ST_rezBOOL13
| CIN_Link14 |  | INT | Состояние связи 14 | РезервBOOL14 | BOOL | ST_rezBOOL14
| CIN_Link15 |  | INT | Состояние связи 15 | РезервBOOL15 | BOOL | ST_rezBOOL15
| CIN_Link16 |  | INT | Состояние связи 16 | РезервINT1 | INT | ST_rezINT1
| CIN_Link17 |  | INT | Состояние связи 17 | РезервINT2 | INT | ST_rezINT2
| CIN_Link18 |  | INT | Состояние связи 18 | РезервINT3 | INT | ST_rezINT3
| CIN_Link19 |  | INT | Состояние связи 19 | РезервINT4 | INT | ST_rezINT4
| CIN_Link20 |  | INT | Состояние связи 20 | РезервINT5 | INT | ST_rezINT5
[5 empty] | РезервINT6 | INT | ST_rezINT6
|  |  |  | CIN_Warns | РезервINT7 | INT | ST_rezINT7
| CIN_Warn1 |  | BOOL | Предупреждение1 | РезервINT8 | INT | ST_rezINT8
| CIN_Warn2 |  | BOOL | Предупреждение2 | РезервINT9 | INT | ST_rezINT9
| CIN_Warn3 |  | BOOL | Предупреждение3 | Уличная температура | REAL | ST_AI_TEext
| CIN_Warn4 |  | BOOL | Предупреждение4 | РезервREAL1 | REAL | ST_rezREAL1
| CIN_Warn5 |  | BOOL | Предупреждение5 | РезервREAL2 | REAL | ST_rezREAL2
| CIN_Warn6 |  | BOOL | Предупреждение6 | РезервREAL3 | REAL | ST_rezREAL3
| CIN_Warn7 |  | BOOL | Предупреждение7 | РезервREAL4 | REAL | ST_rezREAL4
| CIN_Warn8 |  | BOOL | Предупреждение8 | РезервREAL5 | REAL | ST_rezREAL5
| CIN_Warn9 |  | BOOL | Предупреждение9 | РезервREAL6 | REAL | ST_rezREAL6
| CIN_Warn10 |  | BOOL | Предупреждение10 | РезервREAL7 | REAL | ST_rezREAL7
| CIN_Warn11 |  | BOOL | Предупреждение11 | РезервREAL8 | REAL | ST_rezREAL8
| CIN_Warn12 |  | BOOL | Предупреждение12 | РезервREAL9 | REAL | ST_rezREAL9
| CIN_Warn13 |  | BOOL | Предупреждение13
| CIN_Warn14 |  | BOOL | Предупреждение14
| CIN_Warn15 |  | BOOL | Предупреждение15
SP
|  | SP_rezBOOL1 | BOOL | РезервBOOL1
|  | SP_rezBOOL2 | BOOL | РезервBOOL2
|  | SP_rezBOOL3 | BOOL | РезервBOOL3
|  | SP_rezBOOL4 | BOOL | РезервBOOL4
|  | SP_rezBOOL5 | BOOL | РезервBOOL5
|  | SP_rezBOOL6 | BOOL | РезервBOOL6
|  | SP_rezBOOL7 | BOOL | РезервBOOL7
|  | SP_rezBOOL8 | BOOL | РезервBOOL8
|  | SP_rezBOOL9 | BOOL | РезервBOOL9
|  | SP_rezINT1 | INT | РезервINT1
|  | SP_rezINT2 | INT | РезервINT2
|  | SP_rezINT3 | INT | РезервINT3
|  | SP_rezINT4 | INT | РезервINT4
|  | SP_rezINT5 | INT | РезервINT5
|  | SP_rezINT6 | INT | РезервINT6
|  | SP_rezINT7 | INT | РезервINT7
|  | SP_rezINT8 | INT | РезервINT8
|  | SP_rezINT9 | INT | РезервINT9
|  | SP_rezREAL1 | REAL | РезервREAL1
|  | SP_rezREAL2 | REAL | РезервREAL2
|  | SP_rezREAL3 | REAL | РезервREAL3
|  | SP_rezREAL4 | REAL | РезервREAL4
|  | SP_rezREAL5 | REAL | РезервREAL5
|  | SP_rezREAL6 | REAL | РезервREAL6
|  | SP_rezREAL7 | REAL | РезервREAL7
|  | SP_rezREAL8 | REAL | РезервREAL8
|  | SP_rezREAL9 | REAL | РезервREAL9

## Pump2
IO in | Control In | SP(Modbus) | Type | 2 Насоса |  | Type | ST(Modbus) | Control Out | IO out
|  |  |  | Описание входов | Описание выходов
|  |  |  | IO in | IO out
DI_Auto1 |  |  | BOOL | Насос 1 Авто | Пуск насоса 1 | BOOL |  |  | DO_Run1
DI_Auto2 |  |  | BOOL | Насос 2 Авто | Пуск насоса 2 | BOOL |  |  | DO_Run2
DI_Avar1 |  |  | BOOL | Насос 1 Авария
DI_Avar2 |  |  | BOOL | Насос 2 Авария | COUT
DI_Work1 |  |  | BOOL | Насос 1 Работа | Общая авария | BOOL |  | COUT_Avar_Common
DI_Work2 |  |  | BOOL | Насос 2 Работа | Общее предупреждение | BOOL |  | COUT_Warn_Common
DI_PDS |  |  | BOOL | Датчик перепада давления
DI_PS |  |  | BOOL | Датчик сухого хода | ST
AI_PEret |  |  | REAL | Давление обратки | Общая авария | BOOL | ST_Avar_Common
AI_PEret_err |  |  | BOOL | Неисправность датчика давления обратки | Авария насоса 1. Не пришел сигнал Работа | BOOL | ST_Avar_NotWork1
AI_PEdir |  |  | REAL | Давление подачи | Авария насоса 2. Не пришел сигнал Работа | BOOL | ST_Avar_NotWork2
AI_PEdir_err |  |  | BOOL | Неисправность датчика давления подачи | Авария насоса 1. Не пришел сигнал от PDS | BOOL | ST_Avar_PDS1
[5 empty] | Авария насоса 2. Не пришел сигнал от PDS | BOOL | ST_Avar_PDS2
|  |  |  | CIN | Авария насосов. Сухой ход | BOOL | ST_Avar_PS
| CIN_EnSystem |  | BOOL | Включить систему | Статус PDS | BOOL | ST_PDS
| CIN_ResetAvar |  | BOOL | Сбросить аварии | Статус PS | BOOL | ST_PS
[5 empty] | Сработал АВР | BOOL | ST_AVR
|  |  |  | SP | Насос 1 в приоритете | BOOL | ST_Pump1_Prio
|  | SP_ForceEn | BOOL | Принудительно вкл | Насос 2 в приоритете | BOOL | ST_Pump2_Prio
|  | SP_ForceRun1 | BOOL | Принудительно пуск насоса 1 | Ошибка датчика давления обратки | BOOL | ST_AI_PEret_err
|  | SP_ForceRun2 | BOOL | Принудительно пуск насоса 2 | Ошибка датчика давления подачи | BOOL | ST_AI_PEdir_err
|  | SP_EnAVR | BOOL | Вкл АВР | Насос 1 в авто режиме | BOOL | ST_Pump1_Auto
|  | SP_ToogleEnable | BOOL | Вкл чередование насосов | Насос 2 в авто режиме | BOOL | ST_Pump2_Auto
|  | SP_ToogleManual | BOOL | Изменить чередование вручную | Авария насоса 1. Сигнал авария | BOOL | ST_Avar_DI1
|  | SP_rezBOOL1 | BOOL | РезервBOOL1 | Авария насоса 2. Сигнал авария | BOOL | ST_Avar_DI2
|  | SP_rezBOOL2 | BOOL | РезервBOOL2 | Предупреждение. Низкое давление на входе насосов | BOOL | ST_Warn_PEretMin
|  | SP_rezBOOL3 | BOOL | РезервBOOL3 | РезервBOOL2 | BOOL | ST_rezBOOL2
|  | SP_rezBOOL4 | BOOL | РезервBOOL4 | РезервBOOL3 | BOOL | ST_rezBOOL3
|  | SP_rezBOOL5 | BOOL | РезервBOOL5 | РезервBOOL4 | BOOL | ST_rezBOOL4
|  | SP_rezBOOL6 | BOOL | РезервBOOL6 | РезервBOOL5 | BOOL | ST_rezBOOL5
|  | SP_rezBOOL7 | BOOL | РезервBOOL7 | РезервBOOL6 | BOOL | ST_rezBOOL6
|  | SP_rezBOOL8 | BOOL | РезервBOOL8 | РезервBOOL7 | BOOL | ST_rezBOOL7
|  | SP_rezBOOL9 | BOOL | РезервBOOL9 | РезервBOOL8 | BOOL | ST_rezBOOL8
|  | SP_Run_TMR | INT | Таймер пуска(1..60сек) | Общее предупреждение | BOOL | ST_Warn_Common
|  | SP_Toogle_TMR | INT | Таймер чередования(1..168ч) | Статус насоса 1 (0-откл,1-вкл,2-авария) | INT | ST_Pump1_Status
|  | SP_rezINT1 | INT | РезервINT1 | Статус насоса 2 (0-откл,1-вкл,2-авария) | INT | ST_Pump2_Status
|  | SP_rezINT2 | INT | РезервINT2 | РезервINT1 | INT | ST_rezINT1
|  | SP_rezINT3 | INT | РезервINT3 | РезервINT2 | INT | ST_rezINT2
|  | SP_PEretMin | INT | Уставка минимального давления на входе насосов(0..16 Бар x10) | РезервINT3 | INT | ST_rezINT3
|  | SP_rezINT5 | INT | РезервINT5 | РезервINT4 | INT | ST_rezINT4
|  | SP_rezINT6 | INT | РезервINT6 | РезервINT5 | INT | ST_rezINT5
|  | SP_rezINT7 | INT | РезервINT7 | РезервINT6 | INT | ST_rezINT6
|  | SP_rezINT8 | INT | РезервINT8 | РезервINT7 | INT | ST_rezINT7
|  | SP_rezINT9 | INT | РезервINT9 | РезервINT8 | INT | ST_rezINT8
|  | SP_rezREAL1 | REAL | РезервREAL1 | РезервINT9 | INT | ST_rezINT9
|  | SP_rezREAL2 | REAL | РезервREAL2 | Давление обратки | REAL | ST_AI_PEret
|  | SP_rezREAL3 | REAL | РезервREAL3 | Давление подачи | REAL | ST_AI_PEdir
|  | SP_rezREAL4 | REAL | РезервREAL4 | РезервREAL1 | REAL | ST_rezREAL1
|  | SP_rezREAL5 | REAL | РезервREAL5 | РезервREAL2 | REAL | ST_rezREAL2
|  | SP_rezREAL6 | REAL | РезервREAL6 | РезервREAL3 | REAL | ST_rezREAL3
|  | SP_rezREAL7 | REAL | РезервREAL7 | РезервREAL4 | REAL | ST_rezREAL4
|  | SP_rezREAL8 | REAL | РезервREAL8 | РезервREAL5 | REAL | ST_rezREAL5
|  | SP_rezREAL9 | REAL | РезервREAL9 | РезервREAL6 | REAL | ST_rezREAL6
[5 empty] | РезервREAL7 | REAL | ST_rezREAL7
[5 empty] | РезервREAL8 | REAL | ST_rezREAL8
[5 empty] | РезервREAL9 | REAL | ST_rezREAL9

## Pump2_PID
IO in | Control In | SP(Modbus) | Type | 2 Насоса с ПИД регулятором |  | Type | ST(Modbus) | Control Out | IO out
|  |  |  | Описание входов | Описание выходов
|  |  |  | IO in | IO out
DI_Auto1 |  |  | BOOL | Насос 1 Авто | Пуск насоса 1 | BOOL |  |  | DO_Run1
DI_Auto2 |  |  | BOOL | Насос 2 Авто | Пуск насоса 2 | BOOL |  |  | DO_Run2
DI_Avar1 |  |  | BOOL | Насос 1 Авария | RPM насоса 1 | REAL |  |  | AO_RPM1
DI_Avar2 |  |  | BOOL | Насос 2 Авария | RPM насоса 2 | REAL |  |  | AO_RPM2
DI_Work1 |  |  | BOOL | Насос 1 Работа
DI_Work2 |  |  | BOOL | Насос 2 Работа | COUT
DI_PDS |  |  | BOOL | Датчик перепада давления | Общая авария | BOOL |  | COUT_Avar_Common
DI_PS |  |  | BOOL | Датчик сухого хода | Общее предупреждение | BOOL |  | COUT_Warn_Common
AI_PEret |  |  | REAL | Давление обратки
AI_PEret_err |  |  | BOOL | Неисправность давления обратки | ST
AI_PEdir |  |  | REAL | Давление подачи | Общая авария | BOOL | ST_Avar_Common
AI_PEdir_err |  |  | BOOL | Неисправность давления подачи | Авария насоса 1. Не пришел сигнал Работа | BOOL | ST_Avar_NotWork1
[5 empty] | Авария насоса 2. Не пришел сигнал Работа | BOOL | ST_Avar_NotWork2
|  |  |  | CIN | Авария насоса 1. Не пришел сигнал от PDS | BOOL | ST_Avar_PDS1
| CIN_EnSystem |  | BOOL | Включить систему | Авария насоса 2. Не пришел сигнал от PDS | BOOL | ST_Avar_PDS2
| CIN_ResetAvar |  | BOOL | Сбросить аварии | Авария насосов. Сухой ход | BOOL | ST_Avar_PS
[5 empty] | Статус PDS | BOOL | ST_PDS
|  |  |  | SP | Статус PS | BOOL | ST_PS
|  | SP_ForceEn | BOOL | Принудительно вкл | Сработал АВР | BOOL | ST_AVR
|  | SP_ForceRun1 | BOOL | Принудительно пуск насоса 1 | Насос 1 в приоритете | BOOL | ST_Pump1_Prio
|  | SP_ForceRun2 | BOOL | Принудительно пуск насоса 2 | Насос 2 в приоритете | BOOL | ST_Pump2_Prio
|  | SP_EnAVR | BOOL | Вкл АВР | Неисправность датчика давления обратки | BOOL | ST_AI_PEret_err
|  | SP_ToogleEnable | BOOL | Вкл чередование насосов | Неисправность датчика давления подачи | BOOL | ST_AI_PEdir_err
|  | SP_ToogleManual | BOOL | Изменить чередование вручную | Насос 1 в авто режиме | BOOL | ST_Pump1_Auto
|  | SP_EnPID | BOOL | Включить ПИД регулирование перепада давление | Насос 2 в авто режиме | BOOL | ST_Pump2_Auto
|  | SP_rezBOOL1 | BOOL | РезервBOOL1 | Авария насоса 1. Авария ПЧ | BOOL | ST_Avar_PCH1
|  | SP_rezBOOL2 | BOOL | РезервBOOL2 | Авария насоса 2. Авария ПЧ | BOOL | ST_Avar_PCH2
|  | SP_rezBOOL3 | BOOL | РезервBOOL3 | Предупреждение. Низкое давление на входе насосов | BOOL | ST_Warn_PEretMin
|  | SP_rezBOOL4 | BOOL | РезервBOOL4 | РезервBOOL2 | BOOL | ST_rezBOOL2
|  | SP_rezBOOL5 | BOOL | РезервBOOL5 | РезервBOOL3 | BOOL | ST_rezBOOL3
|  | SP_rezBOOL6 | BOOL | РезервBOOL6 | РезервBOOL4 | BOOL | ST_rezBOOL4
|  | SP_rezBOOL7 | BOOL | РезервBOOL7 | РезервBOOL5 | BOOL | ST_rezBOOL5
|  | SP_rezBOOL8 | BOOL | РезервBOOL8 | РезервBOOL6 | BOOL | ST_rezBOOL6
|  | SP_rezBOOL9 | BOOL | РезервBOOL9 | РезервBOOL7 | BOOL | ST_rezBOOL7
|  | SP_ForceRPM | INT | Принудительно RPM | РезервBOOL8 | BOOL | ST_rezBOOL8
|  | SP_PEDelta | INT | Уставка перепада давления(0..16 Бар x10) | Общее предупреждение | BOOL | ST_Warn_Common
|  | SP_Run_TMR | INT | Таймер пуска(1..60сек) | Статус насоса 1 (0-откл,1-вкл,2-авария) | INT | ST_Pump1_Status
|  | SP_Toogle_TMR | INT | Таймер чередования(1..168ч) | Статус насоса 2 (0-откл,1-вкл,2-авария) | INT | ST_Pump2_Status
|  | SP_RPM | INT | Производительность насоса в не ПИД режиме | Производительность насоса 1 (0..100%) | INT | ST_AO_RPM1
|  | SP_rezINT1 | INT | РезервINT1 | Производительность насоса 2 (0..100%) | INT | ST_AO_RPM2
|  | SP_rezINT2 | INT | РезервINT2 | РезервINT1 | INT | ST_rezINT1
|  | SP_rezINT3 | INT | РезервINT3 | РезервINT2 | INT | ST_rezINT2
|  | SP_PEretMin | INT | Уставка минимального давления на входе насосов(0..16 Бар x10) | РезервINT3 | INT | ST_rezINT3
|  | SP_rezINT5 | INT | РезервINT5 | РезервINT4 | INT | ST_rezINT4
|  | SP_rezINT6 | INT | РезервINT6 | РезервINT5 | INT | ST_rezINT5
|  | SP_rezINT7 | INT | РезервINT7 | РезервINT6 | INT | ST_rezINT6
|  | SP_rezINT8 | INT | РезервINT8 | РезервINT7 | INT | ST_rezINT7
|  | SP_rezINT9 | INT | РезервINT9 | РезервINT8 | INT | ST_rezINT8
|  | SP_PID_P | REAL | ПИД П | РезервINT9 | INT | ST_rezINT9
|  | SP_PID_I | REAL | ПИД И | Давление обратки | REAL | ST_AI_PEret
|  | SP_PID_D | REAL | ПИД Д | Давление подачи | REAL | ST_AI_PEdir
|  | SP_rezREAL1 | REAL | РезервREAL1 | Текущий перепад давления | REAL | ST_DeltaPE
|  | SP_rezREAL2 | REAL | РезервREAL2 | РезервREAL1 | REAL | ST_rezREAL1
|  | SP_rezREAL3 | REAL | РезервREAL3 | РезервREAL2 | REAL | ST_rezREAL2
|  | SP_rezREAL4 | REAL | РезервREAL4 | РезервREAL3 | REAL | ST_rezREAL3
|  | SP_rezREAL5 | REAL | РезервREAL5 | РезервREAL4 | REAL | ST_rezREAL4
|  | SP_rezREAL6 | REAL | РезервREAL6 | РезервREAL5 | REAL | ST_rezREAL5
|  | SP_rezREAL7 | REAL | РезервREAL7 | РезервREAL6 | REAL | ST_rezREAL6
|  | SP_rezREAL8 | REAL | РезервREAL8 | РезервREAL7 | REAL | ST_rezREAL7
|  | SP_rezREAL9 | REAL | РезервREAL9 | РезервREAL8 | REAL | ST_rezREAL8
[5 empty] | РезервREAL9 | REAL | ST_rezREAL9

## ValveReg
IO in | Control In | SP(Modbus) | Type | Клапан |  | Type | ST(Modbus) | Control Out | IO out
|  |  |  | Описание входов | Описание выходов
|  |  |  | IO in | IO out
DI_Opened |  |  | BOOL | Открыта | Открыть | BOOL |  |  | DO_Open
DI_Closed |  |  | BOOL | Закрыта | Закрыть | BOOL |  |  | DO_Close
|  |  |  | Contol In | ST
| CIN_EnSystem |  | BOOL | Включить систему | Идет открытие клапана | BOOL | ST_DO_Open
| CIN_Open |  | BOOL | Открыть | Идет закрытие клапана | BOOL | ST_DO_Close
| CIN_Close |  | BOOL | Закрыть | РезервBOOL1 | BOOL | ST_rezBOOL1
| CIN_Avar |  | BOOL | Авария | РезервBOOL2 | BOOL | ST_rezBOOL2
| CIN_Impulse |  | INT | Длинна импулься | РезервBOOL3 | BOOL | ST_rezBOOL3
| CIN_Period |  | INT | Период | РезервBOOL4 | BOOL | ST_rezBOOL4
[5 empty] | РезервBOOL5 | BOOL | ST_rezBOOL5
|  |  |  | SP | РезервBOOL6 | BOOL | ST_rezBOOL6
|  | SP_ForceEn | BOOL | Принудительно вкл | РезервBOOL7 | BOOL | ST_rezBOOL7
|  | SP_ForceOpen | BOOL | Принудительно открыть | РезервBOOL8 | BOOL | ST_rezBOOL8
|  | SP_ForceClose | BOOL | Принудительно закрыть | РезервBOOL9 | BOOL | ST_rezBOOL9
|  | SP_rezBOOL1 | BOOL | РезервBOOL1 | Текущее положение задвижки(0..100%) | INT | ST_Position
|  | SP_rezBOOL2 | BOOL | РезервBOOL2 | Статус задвижки(0-закр,1-открыта,2-промеж., 3 - авария) | INT | ST_Valve_Status
|  | SP_rezBOOL3 | BOOL | РезервBOOL3 | РезервINT1 | INT | ST_rezINT1
|  | SP_rezBOOL4 | BOOL | РезервBOOL4 | РезервINT2 | INT | ST_rezINT2
|  | SP_rezBOOL5 | BOOL | РезервBOOL5 | РезервINT3 | INT | ST_rezINT3
|  | SP_rezBOOL6 | BOOL | РезервBOOL6 | РезервINT4 | INT | ST_rezINT4
|  | SP_rezBOOL7 | BOOL | РезервBOOL7 | РезервINT5 | INT | ST_rezINT5
|  | SP_rezBOOL8 | BOOL | РезервBOOL8 | РезервINT6 | INT | ST_rezINT6
|  | SP_rezBOOL9 | BOOL | РезервBOOL9 | РезервINT7 | INT | ST_rezINT7
|  | SP_Move_TMR | INT | Время движения задвижки (1..600сек) | РезервINT8 | INT | ST_rezINT8
|  | SP_rezINT1 | INT | РезервINT1 | РезервINT9 | INT | ST_rezINT9
|  | SP_rezINT2 | INT | РезервINT2 | РезервREAL1 | REAL | ST_rezREAL1
|  | SP_rezINT3 | INT | РезервINT3 | РезервREAL2 | REAL | ST_rezREAL2
|  | SP_rezINT4 | INT | РезервINT4 | РезервREAL3 | REAL | ST_rezREAL3
|  | SP_rezINT5 | INT | РезервINT5 | РезервREAL4 | REAL | ST_rezREAL4
|  | SP_rezINT6 | INT | РезервINT6 | РезервREAL5 | REAL | ST_rezREAL5
|  | SP_rezINT7 | INT | РезервINT7 | РезервREAL6 | REAL | ST_rezREAL6
|  | SP_rezINT8 | INT | РезервINT8 | РезервREAL7 | REAL | ST_rezREAL7
|  | SP_rezINT9 | INT | РезервINT9 | РезервREAL8 | REAL | ST_rezREAL8
|  | SP_rezREAL1 | REAL | РезервREAL1 | РезервREAL9 | REAL | ST_rezREAL9
|  | SP_rezREAL2 | REAL | РезервREAL2
|  | SP_rezREAL3 | REAL | РезервREAL3
|  | SP_rezREAL4 | REAL | РезервREAL4
|  | SP_rezREAL5 | REAL | РезервREAL5
|  | SP_rezREAL6 | REAL | РезервREAL6
|  | SP_rezREAL7 | REAL | РезервREAL7
|  | SP_rezREAL8 | REAL | РезервREAL8
|  | SP_rezREAL9 | REAL | РезервREAL9

## ValveRegScript
IO in | Control In | SP(Modbus) | Type | Скрипт регулирования температуры |  | Type | ST(Modbus) | Control Out | IO out
|  |  |  | Описание входов | Описание выходов
|  |  |  | IO in | IO out
AI_TEdir |  |  | REAL | Температура подачи
AI_TEdir_err |  |  | BOOL | Неисправность температуры подачи
AI_TEret |  |  | REAL | Температура обратки
AI_TEret_err |  |  | BOOL | Неисправность датчика темппературы обратки | COUT
AI_TEext |  |  | REAL | Температура улицы | Открыть клапан | BOOL |  | COUT_Open
AI_TEext_err |  |  | BOOL | Неисправность датчика температуры улицы | Закрыть клапан | BOOL |  | COUT_Close
AI_TEhnet |  |  | REAL | Температура теплосети | Длительность импульса | INT |  | COUT_Impulse
AI_TEhnet_err |  |  | BOOL | Неисправность датчика температуры теплосети | Период | INT |  | COUT_Period
|  |  |  | CIN | COUT
| CIN_EnSystem |  | BOOL | Включить систему | Общая авария | BOOL |  | COUT_Avar_Common
[5 empty] | Общее предупреждение | BOOL |  | COUT_Warn_Common
SP
|  | SP_EnWeather | BOOL | Включить погодную коррекцию | ST
|  | SP_Reg_ChangeSensor | BOOL | Выбрать датчик для регулирования(0-по подаче, 1 -по обратке) | Авария. Минимальная температура воды | BOOL | ST_Avar_Freez
|  | SP_rezBOOL1 | BOOL | РезервBOOL1 | Ошибка ввода параметров регулятора | BOOL | ST_Reg_ParamErr
|  | SP_rezBOOL2 | BOOL | РезервBOOL2 | Ошибка ввода параметров погодной коррекции | BOOL | ST_Weather_ParamErr
|  | SP_rezBOOL3 | BOOL | РезервBOOL3 | Неисправность датчика температуры подачи | BOOL | ST_AI_TEdir_err
|  | SP_rezBOOL4 | BOOL | РезервBOOL4 | Неисправность датчика температуры обратки | BOOL | ST_AI_TEret_err
|  | SP_rezBOOL5 | BOOL | РезервBOOL5 | Неисправность датчика температуры теплосети | BOOL | ST_AI_TEhnet_err
|  | SP_rezBOOL6 | BOOL | РезервBOOL6 | РезервBOOL1 | BOOL | ST_rezBOOL1
|  | SP_rezBOOL7 | BOOL | РезервBOOL7 | РезервBOOL2 | BOOL | ST_rezBOOL2
|  | SP_rezBOOL8 | BOOL | РезервBOOL8 | РезервBOOL3 | BOOL | ST_rezBOOL3
|  | SP_rezBOOL9 | BOOL | РезервBOOL9 | РезервBOOL4 | BOOL | ST_rezBOOL4
|  | SP_TE | INT | Уставка температуры | РезервBOOL5 | BOOL | ST_rezBOOL5
|  | SP_Reg_DZ | INT | Зона нечувствительности регулирования | РезервBOOL6 | BOOL | ST_rezBOOL6
|  | SP_Reg_MaxDiff | INT | Максимальное рассогласование | РезервBOOL7 | BOOL | ST_rezBOOL7
|  | SP_Reg_MaxImp | INT | Длительность максимального импульса(SP_Reg_MinImp..60сек) | Общая авария | BOOL | ST_Avar_Common
|  | SP_Reg_MinImp | INT | Длительность минимального импульса(1..SP_Reg_MaxImp сек) | Общее предупреждение | BOOL | ST_Warn_Common
|  | SP_Reg_Period | INT | Период подачи сигналов(SP_Reg_MaxImp..600сек) | Текущая уставка температуры | INT | ST_SP_TE
|  | SP_Reg_MinTE | INT | Минимальная температура в контуре | РезервINT1 | INT | ST_rezINT1
|  | SP_Reg_NormTE | INT | Нормальная температура в контуре | РезервINT2 | INT | ST_rezINT2
|  | SP_Weather_TEext1 | INT | Уличная температура для кривой погодной коррекции 1 | РезервINT3 | INT | ST_rezINT3
|  | SP_Weather_TEext2 | INT | Уличная температура для кривой погодной коррекции 2 | РезервINT4 | INT | ST_rezINT4
|  | SP_Weather_TEext3 | INT | Уличная температура для кривой погодной коррекции 3 | РезервINT5 | INT | ST_rezINT5
|  | SP_Weather_TEext4 | INT | Уличная температура для кривой погодной коррекции 4 | РезервINT6 | INT | ST_rezINT6
|  | SP_Weather_TEext5 | INT | Уличная температура для кривой погодной коррекции 5 | РезервINT7 | INT | ST_rezINT7
|  | SP_Weather_TEext6 | INT | Уличная температура для кривой погодной коррекции 6 | РезервINT8 | INT | ST_rezINT8
|  | SP_Weather_TEext7 | INT | Уличная температура для кривой погодной коррекции 7 | РезервINT9 | INT | ST_rezINT9
|  | SP_Weather_TEext8 | INT | Уличная температура для кривой погодной коррекции 8 | Температура подачи | REAL | ST_AI_TEdir
|  | SP_Weather_SP1 | INT | Уставка для кривой погодной коррекции 1 | Температура обратки | REAL | ST_AI_TEret
|  | SP_Weather_SP2 | INT | Уставка для кривой погодной коррекции 2 | Температура теплосети | REAL | ST_AI_TEhnet
|  | SP_Weather_SP3 | INT | Уставка для кривой погодной коррекции 3 | РезервREAL1 | REAL | ST_rezREAL1
|  | SP_Weather_SP4 | INT | Уставка для кривой погодной коррекции 4 | РезервREAL2 | REAL | ST_rezREAL2
|  | SP_Weather_SP5 | INT | Уставка для кривой погодной коррекции 5 | РезервREAL3 | REAL | ST_rezREAL3
|  | SP_Weather_SP6 | INT | Уставка для кривой погодной коррекции 6 | РезервREAL4 | REAL | ST_rezREAL4
|  | SP_Weather_SP7 | INT | Уставка для кривой погодной коррекции 7 | РезервREAL5 | REAL | ST_rezREAL5
|  | SP_Weather_SP8 | INT | Уставка для кривой погодной коррекции 8 | РезервREAL6 | REAL | ST_rezREAL6
|  | SP_rezINT1 | INT | РезервINT1 | РезервREAL7 | REAL | ST_rezREAL7
|  | SP_rezINT2 | INT | РезервINT2 | РезервREAL8 | REAL | ST_rezREAL8
|  | SP_rezINT3 | INT | РезервINT3 | РезервREAL9 | REAL | ST_rezREAL9
|  | SP_rezINT4 | INT | РезервINT4
|  | SP_rezINT5 | INT | РезервINT5
|  | SP_rezINT6 | INT | РезервINT6
|  | SP_rezINT7 | INT | РезервINT7
|  | SP_rezINT8 | INT | РезервINT8
|  | SP_rezINT9 | INT | РезервINT9
|  | SP_rezREAL1 | REAL | РезервREAL1
|  | SP_rezREAL2 | REAL | РезервREAL2
|  | SP_rezREAL3 | REAL | РезервREAL3
|  | SP_rezREAL4 | REAL | РезервREAL4
|  | SP_rezREAL5 | REAL | РезервREAL5
|  | SP_rezREAL6 | REAL | РезервREAL6
|  | SP_rezREAL7 | REAL | РезервREAL7
|  | SP_rezREAL8 | REAL | РезервREAL8
|  | SP_rezREAL9 | REAL | РезервREAL9

## Zdv2
IO in | Control In | SP(Modbus) | Type | Отсечные задвижки |  | Type | ST(Modbus) | Control Out | IO out
|  |  |  | Описание входов | Описание выходов
|  |  |  | IO in | IO out
DI_Opened1 |  |  | BOOL | Задвижка 1 открыта | Заслонки 1 открыть | BOOL |  |  | DO_Open1
DI_Opened2 |  |  | BOOL | Задвижка 2 открыта | Заслонки 2 открыть | BOOL |  |  | DO_Open2
DI_Closed1 |  |  | BOOL | Задвижка 1 закрыта | Заслонки 1 закрыть | BOOL |  |  | DO_Close1
DI_Closed2 |  |  | BOOL | Задвижка 2 закрыта | Заслонки 2 закрыть | BOOL |  |  | DO_Close2
DI_Blocked1 |  |  | BOOL | Задвижка 1 заклинила
DI_Blocked2 |  |  | BOOL | Задвижка 2 заклинила | COUT
DI_Auto1 |  |  | BOOL | Задвижка 1 авто режим | Общая авария | BOOL |  | COUT_Avar_Common
DI_Auto2 |  |  | BOOL | Задвижка 2 авто режим | Общее предупреждение | BOOL |  | COUT_Warn_Common
DI_Manual1 |  |  | BOOL | Задвижка 1 ручной режим
DI_Manual2 |  |  | BOOL | Задвижка 2 ручной режим | ST
[5 empty] | Авария задвижки 1. Нет движения | BOOL | ST_Avar_Zdv1_Move
|  |  |  | Contol In | Авария задвижки 2. Нет движения | BOOL | ST_Avar_Zdv2_Move
| CIN_Open |  | BOOL | Включить систему | Авария задвижки 1. Заклинила | BOOL | ST_Zdv1_Blocked
[5 empty] | Авария задвижки 2. Заклинила | BOOL | ST_Zdv2_Blocked
|  |  |  | SP | Задвижка 1. В авто режиме | BOOL | ST_Zdv1_Auto
|  | SP_ForceEn1 | BOOL | Принудительно управлять задвижкой 1 вкл | Задвижка 2. В авто режиме | BOOL | ST_Zdv2_Auto
|  | SP_ForceEn2 | BOOL | Принудительно управлять задвижкой 2 вкл | РезервBOOL1 | BOOL | ST_rezBOOL1
|  | SP_ForceOpen1 | BOOL | Принудительно задвижку 1 открыть | РезервBOOL2 | BOOL | ST_rezBOOL2
|  | SP_ForceOpen2 | BOOL | Принудительно задвижку 2 открыть | РезервBOOL3 | BOOL | ST_rezBOOL3
|  | SP_ForceClose1 | BOOL | Принудительно задвижку 1 закрыть | РезервBOOL4 | BOOL | ST_rezBOOL4
|  | SP_ForceClose2 | BOOL | Принудительно задвижку 2 закрыть | РезервBOOL5 | BOOL | ST_rezBOOL5
|  | SP_rezBOOL1 | BOOL | РезервBOOL1 | РезервBOOL6 | BOOL | ST_rezBOOL6
|  | SP_rezBOOL2 | BOOL | РезервBOOL2 | РезервBOOL7 | BOOL | ST_rezBOOL7
|  | SP_rezBOOL3 | BOOL | РезервBOOL3 | Общая авария | BOOL | ST_Avar_Common
|  | SP_rezBOOL4 | BOOL | РезервBOOL4 | Общее предупреждение | BOOL | ST_Warn_Common
|  | SP_rezBOOL5 | BOOL | РезервBOOL5 | Статус задвижки 1(0-закр,1-откр,2-промеж., 3 - авар, 4 - неизв. положение)) | INT | ST_Zdv1_Status
|  | SP_rezBOOL6 | BOOL | РезервBOOL6 | Статус задвижки 2(0-закр,1-откр,2-промеж., 3 - авар, 4 - неизв. положение)) | INT | ST_Zdv2_Status
|  | SP_rezBOOL7 | BOOL | РезервBOOL7 | РезервINT1 | INT | ST_rezINT1
|  | SP_rezBOOL8 | BOOL | РезервBOOL8 | РезервINT2 | INT | ST_rezINT2
|  | SP_rezBOOL9 | BOOL | РезервBOOL9 | РезервINT3 | INT | ST_rezINT3
|  | SP_Move_TMR | INT | Время движения задвижки (1..600сек) | РезервINT4 | INT | ST_rezINT4
|  | SP_rezINT1 | INT | РезервINT1 | РезервINT5 | INT | ST_rezINT5
|  | SP_rezINT2 | INT | РезервINT2 | РезервINT6 | INT | ST_rezINT6
|  | SP_rezINT3 | INT | РезервINT3 | РезервINT7 | INT | ST_rezINT7
|  | SP_rezINT4 | INT | РезервINT4 | РезервINT8 | INT | ST_rezINT8
|  | SP_rezREAL1 | REAL | РезервREAL1 | РезервINT9 | INT | ST_rezINT9
|  | SP_rezREAL2 | REAL | РезервREAL2 | РезервREAL1 | REAL | ST_rezREAL1
|  | SP_rezREAL3 | REAL | РезервREAL3 | РезервREAL2 | REAL | ST_rezREAL2
|  | SP_rezREAL4 | REAL | РезервREAL4 | РезервREAL3 | REAL | ST_rezREAL3
[5 empty] | РезервREAL4 | REAL | ST_rezREAL4
[5 empty] | РезервREAL5 | REAL | ST_rezREAL5
[5 empty] | РезервREAL6 | REAL | ST_rezREAL6
[5 empty] | РезервREAL7 | REAL | ST_rezREAL7
[5 empty] | РезервREAL8 | REAL | ST_rezREAL8
[5 empty] | РезервREAL9 | REAL | ST_rezREAL9

## PT1000
IO in | Control In | SP(Modbus) | Type | PT1000 |  | Type | ST(Modbus) | Control Out | IO out
|  |  |  | Описание входов | Описание выходов
|  |  |  | IO in | IO out
AI_TE |  |  | INT | Резистивный вход | Неисправность датчика температуры | BOOL |  |  | TE_err
AI_TE_err |  |  | BOOL | Ошибка датчика температуры | Значение температуры | REAL |  |  | TE
ST
[5 empty] | Неисправность датчика температуры | BOOL | ST_AI_TE_err
[5 empty] | Значение температуры | REAL | ST_AI_TE

## Analog
IO in | Control In | SP(Modbus) | Type | Аналоговое значение |  | Type | ST(Modbus) | Control Out | IO out
|  |  |  | Описание входов | Описание выходов
|  |  |  | IO in | IO out
AI |  |  | INT | Вход | Неисправность датчика | BOOL |  |  | Value_err
AI_err |  |  | BOOL | Неисправность датчика | Значение | REAL |  |  | Value
ST
[5 empty] | Неисправность датчика | BOOL | ST_AI_err
[5 empty] | Значение | REAL | ST_AI

## LS
IO in | Control In | SP(Modbus) | Type | Протечки |  | Type | ST(Modbus) | Control Out | IO out
|  |  |  | Описание входов | Описание выходов
|  |  |  | IO in | COUT
DI_LS |  |  | BOOL | Вход датчика | Общее предупреждение | BOOL |  | COUT_Warn_Common
|  |  |  | SP | ST
|  | SP_Enable | BOOL | Отслеживать | Общее предупреждение | BOOL | ST_Warn_Common
|  | SP_rezBOOL1 | BOOL | РезервBOOL1 | РезервBOOL1 | BOOL | ST_rezBOOL1
|  | SP_rezBOOL2 | BOOL | РезервBOOL2 | РезервBOOL2 | BOOL | ST_rezBOOL2
|  | SP_rezBOOL3 | BOOL | РезервBOOL3 | Сработка датчика протечки | BOOL | ST_LS
|  | SP_rezBOOL4 | BOOL | РезервBOOL4 | РезервBOOL3 | BOOL | ST_rezBOOL3
|  | SP_rezINT1 | INT | РезервINT1 | РезервBOOL4 | BOOL | ST_rezBOOL4
|  | SP_rezINT2 | INT | РезервINT2 | Статус датчика 1 (0-откл,1-вкл,2-протечка) | INT | ST_Status
|  | SP_rezINT3 | INT | РезервINT3 | РезервINT1 | INT | ST_rezINT1
|  | SP_rezINT4 | INT | РезервINT4 | РезервINT2 | INT | ST_rezINT2
|  | SP_rezREAL1 | REAL | РезервREAL1 | РезервINT3 | INT | ST_rezINT3
|  | SP_rezREAL2 | REAL | РезервREAL2 | РезервINT4 | INT | ST_rezINT4
|  | SP_rezREAL3 | REAL | РезервREAL3 | РезервREAL1 | REAL | ST_rezREAL1
|  | SP_rezREAL4 | REAL | РезервREAL4 | РезервREAL2 | REAL | ST_rezREAL2
[5 empty] | РезервREAL3 | REAL | ST_rezREAL3
[5 empty] | РезервREAL4 | REAL | ST_rezREAL4

## КШ1
IO in | Control In | SP(Modbus) | Type | Кран шаровый |  | Type | ST(Modbus) | Control Out | IO out
|  |  |  | Описание входов | Описание выходов
|  |  |  | IO in | IO out
DI_Auto |  |  | BOOL | Режим авто | Управление открытием | BOOL |  |  | DO_Open
DI_Open |  |  | BOOL | Открыт
ST
|  |  |  | SP | Общая авария | BOOL | ST_Avar_Common
|  | SP_Open | BOOL | Открыть | Авария. Не открылся за время | BOOL | ST_Avar_MoveOpen
|  | SP_Close | BOOL | Закрыть | Авария. Не закрылся за время | BOOL | ST_Avar_MoveClose
|  | SP_rezBOOL1 | BOOL | РезервBOOL1 | В ручном режиме | BOOL | ST_Manual
|  | SP_rezBOOL2 | BOOL | РезервBOOL2 | Открыт | BOOL | ST_Opened
|  | SP_rezBOOL3 | BOOL | РезервBOOL3 | Закрыт | BOOL | ST_Closed
|  | SP_rezBOOL4 | BOOL | РезервBOOL4 | В движении | BOOL | ST_Moving
|  | SP_rezINT0 | INT | РезервINT0 | РезервBOOL1 | BOOL | ST_rezBOOL1
|  | SP_rezINT1 | INT | РезервINT1 | РезервBOOL2 | BOOL | ST_rezBOOL2
|  | SP_rezINT2 | INT | РезервINT2 | РезервBOOL3 | BOOL | ST_rezBOOL3
|  | SP_rezINT3 | INT | РезервINT3 | РезервBOOL4 | BOOL | ST_rezBOOL4
|  | SP_rezINT4 | INT | РезервINT4 | РезервBOOL5 | BOOL | ST_rezBOOL5
|  | SP_rezREAL1 | REAL | РезервREAL1 | РезервINT1 | INT | ST_rezINT1
|  | SP_rezREAL2 | REAL | РезервREAL2 | РезервINT2 | INT | ST_rezINT2
|  | SP_rezREAL3 | REAL | РезервREAL3 | РезервINT3 | INT | ST_rezINT3
[5 empty] | РезервREAL1 | REAL | ST_rezREAL1
[5 empty] | РезервREAL2 | REAL | ST_rezREAL2
[5 empty] | РезервREAL3 | REAL | ST_rezREAL3

## МДЗ1
IO in | Control In | SP(Modbus) | Type | Затвор |  | Type | ST(Modbus) | Control Out | IO out
|  |  |  | Описание входов | Описание выходов
|  |  |  | IO in | IO out
DI_Auto |  |  | BOOL | Режим авто | Управление открытием | BOOL |  |  | DO_Open
DI_Opened |  |  | BOOL | Открыт | Управление закрытием | BOOL |  |  | DO_Close
DI_Closed |  |  | BOOL | Закрыт
ST
|  |  |  | SP | Общая авария | BOOL | ST_Avar_Common
|  | SP_Open | BOOL | Открыть | Авария. Не открылся за время | BOOL | ST_Avar_MoveOpen
|  | SP_Close | BOOL | Закрыть | Авария. Не закрылся за время | BOOL | ST_Avar_MoveClose
|  | SP_rezBOOL1 | BOOL | РезервBOOL1 | В ручном режиме | BOOL | ST_Manual
|  | SP_rezBOOL2 | BOOL | РезервBOOL2 | Открыт | BOOL | ST_Opened
|  | SP_rezBOOL3 | BOOL | РезервBOOL3 | Закрыт | BOOL | ST_Closed
|  | SP_rezBOOL4 | BOOL | РезервBOOL4 | В движении | BOOL | ST_Moving
|  | SP_rezINT0 | INT | РезервINT0 | РезервBOOL1 | BOOL | ST_rezBOOL1
|  | SP_rezINT1 | INT | РезервINT1 | РезервBOOL2 | BOOL | ST_rezBOOL2
|  | SP_rezINT2 | INT | РезервINT2 | РезервBOOL3 | BOOL | ST_rezBOOL3
|  | SP_rezINT3 | INT | РезервINT3 | РезервBOOL4 | BOOL | ST_rezBOOL4
|  | SP_rezINT4 | INT | РезервINT4 | РезервBOOL5 | BOOL | ST_rezBOOL5
|  | SP_rezREAL1 | REAL | РезервREAL1 | РезервINT1 | INT | ST_rezINT1
|  | SP_rezREAL2 | REAL | РезервREAL2 | РезервINT2 | INT | ST_rezINT2
|  | SP_rezREAL3 | REAL | РезервREAL3 | РезервINT3 | INT | ST_rezINT3
[5 empty] | РезервREAL1 | REAL | ST_rezREAL1
[5 empty] | РезервREAL2 | REAL | ST_rezREAL2
[5 empty] | РезервREAL3 | REAL | ST_rezREAL3

## ФК1
IO in | Control In | SP(Modbus) | Type | Фанкойл |  | Type | ST(Modbus) | Control Out | IO out
|  |  |  | Описание входов | Описание выходов
|  |  |  | IO in | IO out
AI_AirSup |  |  | REAL | Текущая температура | Открыть клапан | BOOL |  |  | DO_OpenValve
DI_Fire |  |  | BOOL | Пожар | Низкая скорость | BOOL |  |  | DO_Low
DI_AvarU |  |  | BOOL | Авария питания | Средняя скорость | BOOL |  |  | DO_Med
[5 empty] | Высокая квартира | BOOL |  |  | DO_High
SP
|  | SP_ResetAvar | BOOL | Сброс аварий | ST
|  | SP_ResetFire | BOOL | Сброс пожара | Авария общая | BOOL | ST_Avar_Common
|  | SP_rezBOOL1 | BOOL | РезервBOOL1 | Авария пожар | BOOL | ST_Avar_Fire
|  | SP_rezBOOL2 | BOOL | РезервBOOL2 | Авария питания | BOOL | ST_Avar_U
|  | SP_rezBOOL3 | BOOL | РезервBOOL3 | Авария датчика температуры | BOOL | ST_Avar_AirSup_err
|  | SP_rezBOOL4 | BOOL | РезервBOOL4 | Статус клапана(0-закрыт, 1-открыт) | BOOL | ST_Valve
|  | SP_rezBOOL5 | BOOL | РезервBOOL5 | РезервBOOL1 | BOOL | ST_rezBOOL1
|  | SP_TE | INT | Уставка температуры воздуха(10..30°С)[0,1] | РезервBOOL2 | BOOL | ST_rezBOOL2
|  | SP_Mode | INT | Режим(0-откл, 1-НС, 2-СС, 3-ВС, 4- АВТО) | РезервBOOL3 | BOOL | ST_rezBOOL3
|  | SP_rezINT1 | INT | РезервINT1 | РезервBOOL4 | BOOL | ST_rezBOOL4
|  | SP_rezINT2 | INT | РезервINT2 | РезервBOOL5 | BOOL | ST_rezBOOL5
|  | SP_rezINT3 | INT | РезервINT3 | Текущая скорость(0-откл, 1-НС, 2-СС, 3-ВС) | INT | ST_Speed
|  | SP_rezREAL1 | REAL | РезервREAL1 | РезервINT1 | INT | ST_rezINT1
|  | SP_rezREAL2 | REAL | РезервREAL2 | РезервINT2 | INT | ST_rezINT2
|  | SP_rezREAL3 | REAL | РезервREAL3 | РезервINT3 | INT | ST_rezINT3
[5 empty] | Текущая температура | REAL | ST_AirSup
[5 empty] | РезервREAL1 | REAL | ST_rezREAL1
[5 empty] | РезервREAL2 | REAL | ST_rezREAL2
[5 empty] | РезервREAL3 | REAL | ST_rezREAL3

## Diag1
IO in | Control In | SP | Type | Диагностика |  | Type | ST | Control Out | IO out
|  |  |  | Описание входов | Описание выходов
|  |  |  | IO in | IO out
DI_Fire |  |  | BOOL | Пожар | Лампа Авария | BOOL |  |  | DO_LampAvar
DI_Vvod1 |  |  | BOOL | Наличие напряжения на вводе 1
DI_Vvod2 |  |  | BOOL | Наличие напряжения на вводе 2 | ST
[5 empty] | Глобальная авария | BOOL | ST_Avar_Global
[5 empty] | Авария напряжения на вводе 1 | BOOL | ST_Avar_Vvod1
[5 empty] | Авария напряжения на вводе 2 | BOOL | ST_Avar_Vvod2
[5 empty] | Сигнал пожар | BOOL | ST_Avar_DI_Fire
[5 empty] | РезервBOOL2 | BOOL | ST_rezBOOL2
[5 empty] | РезервBOOL3 | BOOL | ST_rezBOOL3
[5 empty] | РезервBOOL4 | BOOL | ST_rezBOOL4
[5 empty] | Глобальное предупреждение | BOOL | ST_Warn_Global
[5 empty] | Авария модуля 4 | BOOL | ST_Avar_Module4
[5 empty] | Авария модуля 5 | BOOL | ST_Avar_Module5
[5 empty] | Авария модуля 6 | BOOL | ST_Avar_Module6
[5 empty] | Авария модуля 7 | BOOL | ST_Avar_Module7
[5 empty] | Авария модуля 8 | BOOL | ST_Avar_Module8
[5 empty] | Авария модуля 9 | BOOL | ST_Avar_Module9
[5 empty] | Авария модуля 10 | BOOL | ST_Avar_Module10
[5 empty] | Авария модуля 11 | BOOL | ST_Avar_Module11
[5 empty] | Авария модуля 12 | BOOL | ST_Avar_Module12
[5 empty] | Авария модуля 13 | BOOL | ST_Avar_Module13
[5 empty] | Авария модуля 14 | BOOL | ST_Avar_Module14
[5 empty] | Авария модуля 15 | BOOL | ST_Avar_Module15
[5 empty] | Авария модуля 16 | BOOL | ST_Avar_Module16
[5 empty] | Авария модуля 17 | BOOL | ST_Avar_Module17
[5 empty] | Авария модуля 18 | BOOL | ST_Avar_Module18
[5 empty] | Авария модуля 19 | BOOL | ST_Avar_Module19
[5 empty] | Авария модуля 20 | BOOL | ST_Avar_Module20
[5 empty] | Авария модулей | BOOL | ST_Avar_Modules
[5 empty] | Нет связи 1 | BOOL | ST_Avar_Link1
[5 empty] | Нет связи 2 | BOOL | ST_Avar_Link2
[5 empty] | Нет связи 3 | BOOL | ST_Avar_Link3
[5 empty] | Нет связи 4 | BOOL | ST_Avar_Link4
[5 empty] | Нет связи 5 | BOOL | ST_Avar_Link5
[5 empty] | Нет связи общее | BOOL | ST_Avar_Links