## ВТ
IO in | Control In | SP | Type | Вытяжная система |  | Type | ST | Control Out | IO out
|  |  |  | Описание входов | Описание выходов
|  |  |  | IO in | IO out
DI_Fire |  |  | BOOL | Пожар | -
DI_AvarU |  |  | BOOL | Авария питания | Contol Out
[5 empty] | Сбросить аварии | BOOL |  | COUT_ResetAvar
|  |  |  | Contol In | Запустить вентиляторы | BOOL |  | COUT_RunVent
| CIN_BlockAvar1 |  | BOOL | Авария блокировка 1
| CIN_BlockAvar2 |  | BOOL | Авария блокировка 2
| CIN_BlockAvar3 |  | BOOL | Авария блокировка 3 | ST
| CIN_BlockAvar4 |  | BOOL | Авария блокировка 4 | Общая авария | BOOL | ST_Avar_Common
[5 empty] | Авария установки. Заблокировано по пожару | BOOL | ST_Avar_Fire
|  |  |  | SP | Авария установки. Заблокировано по питанию | BOOL | ST_Avar_U
|  | SP_EnSystem | BOOL | Активировать систему | РезервBOOL1 | BOOL | ST_rezBOOL1
|  | SP_GlobalRun | BOOL | Включение от глобального расписания | РезервBOOL2 | BOOL | ST_rezBOOL2
|  | SP_ResetAvar | BOOL | Сброс аварий | РезервBOOL3 | BOOL | ST_rezBOOL3
|  | SP_ResetFire | BOOL | Сброс пожара | РезервBOOL4 | BOOL | ST_rezBOOL4
|  | SP_rezBOOL1 | BOOL | РезервBOOL1 | РезервBOOL5 | BOOL | ST_rezBOOL5
|  | SP_rezBOOL2 | BOOL | РезервBOOL2 | РезервBOOL6 | BOOL | ST_rezBOOL6
|  | SP_rezBOOL3 | BOOL | РезервBOOL3 | РезервBOOL7 | BOOL | ST_rezBOOL7
|  | SP_rezBOOL4 | BOOL | РезервBOOL4 | РезервBOOL8 | BOOL | ST_rezBOOL8
|  | SP_rezBOOL5 | BOOL | РезервBOOL5 | РезервBOOL9 | BOOL | ST_rezBOOL9
|  | SP_rezBOOL6 | BOOL | РезервBOOL6 | РезервBOOL10 | BOOL | ST_rezBOOL10
|  | SP_rezBOOL7 | BOOL | РезервBOOL7 | РезервINT1 | INT | ST_rezINT1
|  | SP_rezBOOL8 | BOOL | РезервBOOL8 | РезервINT2 | INT | ST_rezINT2
|  | SP_rezBOOL9 | BOOL | РезервBOOL9 | РезервINT3 | INT | ST_rezINT3
|  | SP_rezBOOL10 | BOOL | РезервBOOL10 | РезервINT4 | INT | ST_rezINT4
|  | SP_Rasp_HH_On | INT | Время включения(час) | РезервINT5 | INT | ST_rezINT5
|  | SP_Rasp_MM_On | INT | Время включения(минута) | РезервINT6 | INT | ST_rezINT6
|  | SP_Rasp_HH_Off | INT | Время отключения(час) | РезервINT7 | INT | ST_rezINT7
|  | SP_Rasp_MM_Off | INT | Время отключения(минута) | РезервINT8 | INT | ST_rezINT8
|  | SP_ModeVent | INT | Режим работы(0-откл, 1-вкл, 2-по расписанию, 3-ДУ) | РезервINT9 | INT | ST_rezINT9
|  | SP_rezINT1 | INT | РезервINT1 | РезервINT10 | INT | ST_rezINT10
|  | SP_rezINT2 | INT | РезервINT2 | РезервREAL1 | REAL | ST_rezREAL1
|  | SP_rezINT3 | INT | РезервINT3 | РезервREAL2 | REAL | ST_rezREAL2
|  | SP_rezINT4 | INT | РезервINT4 | РезервREAL3 | REAL | ST_rezREAL3
|  | SP_rezINT5 | INT | РезервINT5 | РезервREAL4 | REAL | ST_rezREAL4
|  | SP_rezINT6 | INT | РезервINT6 | РезервREAL5 | REAL | ST_rezREAL5
|  | SP_rezINT7 | INT | РезервINT7 | РезервREAL6 | REAL | ST_rezREAL6
|  | SP_rezINT8 | INT | РезервINT8 | РезервREAL7 | REAL | ST_rezREAL7
|  | SP_rezINT9 | INT | РезервINT9 | РезервREAL8 | REAL | ST_rezREAL8
|  | SP_rezINT10 | INT | РезервINT10 | РезервREAL9 | REAL | ST_rezREAL9
|  | SP_rezREAL1 | REAL | РезервREAL1 | РезервREAL10 | REAL | ST_rezREAL10
|  | SP_rezREAL2 | REAL | РезервREAL2
|  | SP_rezREAL3 | REAL | РезервREAL3
|  | SP_rezREAL4 | REAL | РезервREAL4
|  | SP_rezREAL5 | REAL | РезервREAL5
|  | SP_rezREAL6 | REAL | РезервREAL6
|  | SP_rezREAL7 | REAL | РезервREAL7
|  | SP_rezREAL8 | REAL | РезервREAL8
|  | SP_rezREAL9 | REAL | РезервREAL9
|  | SP_rezREAL10 | REAL | РезервREAL10

## МО
IO in | Control In | SP | Type | Вытяжная система |  | Type | ST | Control Out | IO out
|  |  |  | Описание входов | Описание выходов
|  |  |  | IO in | IO out
DI_Fire |  |  | BOOL | Пожар | Пуск | BOOL |  |  | DO_Run
DI_AvarU |  |  | BOOL | Авария питания | RPM | REAL |  |  | AO_RPM
DI_Auto |  |  | BOOL | Авто
DI_Work |  |  | BOOL | Работа | ST
DI_DU1 |  |  | BOOL | ДУ Пуск 1 | Общая авария | BOOL | ST_Avar_Common
DI_DU2 |  |  | BOOL | ДУ Пуск 2 | Авария установки. Заблокировано по пожару | BOOL | ST_Avar_Fire
DI_DU3 |  |  | BOOL | ДУ Пуск 3 | Авария установки. Заблокировано по питанию | BOOL | ST_Avar_U
DI_DU4 |  |  | BOOL | ДУ Пуск 4 | Авария вентилятора. Авария статуса | BOOL | ST_Avar_Status
DI_DU5 |  |  | BOOL | ДУ Пуск 5 | Статус вентилятора. Ручной режим | BOOL | ST_Manual
DI_DU6 |  |  | BOOL | ДУ Пуск 6 | РезервBOOL1 | BOOL | ST_rezBOOL1
DI_DU7 |  |  | BOOL | ДУ Пуск 7 | РезервBOOL2 | BOOL | ST_rezBOOL2
DI_DU8 |  |  | BOOL | ДУ Пуск 8 | РезервBOOL3 | BOOL | ST_rezBOOL3
[5 empty] | РезервBOOL4 | BOOL | ST_rezBOOL4
|  |  |  | SP | РезервBOOL5 | BOOL | ST_rezBOOL5
|  | SP_EnSystem | BOOL | Активировать систему | РезервBOOL6 | BOOL | ST_rezBOOL6
|  | SP_GlobalRun | BOOL | Включение от глобального расписания | РезервBOOL7 | BOOL | ST_rezBOOL7
|  | SP_ResetAvar | BOOL | Сброс аварий | РезервBOOL8 | BOOL | ST_rezBOOL8
|  | SP_ResetFire | BOOL | Сброс пожара | РезервBOOL9 | BOOL | ST_rezBOOL9
|  | SP_ForceEn | BOOL | Принудительно | Статус вентилятора(0-откл,1-работа,2-авария) | INT | ST_Vent_Status
|  | SP_ForceRun | BOOL | Принудительно пуск | Текущая произодительность(0..100%) | INT | ST_AO_RPM
|  | SP_rezBOOL1 | BOOL | РезервBOOL1 | РезервINT1 | INT | ST_rezINT1
|  | SP_rezBOOL2 | BOOL | РезервBOOL2 | РезервINT2 | INT | ST_rezINT2
|  | SP_rezBOOL3 | BOOL | РезервBOOL3 | РезервINT3 | INT | ST_rezINT3
|  | SP_rezBOOL4 | BOOL | РезервBOOL4 | РезервINT4 | INT | ST_rezINT4
|  | SP_rezBOOL5 | BOOL | РезервBOOL5 | РезервINT5 | INT | ST_rezINT5
|  | SP_rezBOOL6 | BOOL | РезервBOOL6 | РезервINT6 | INT | ST_rezINT6
|  | SP_rezBOOL7 | BOOL | РезервBOOL7 | РезервINT7 | INT | ST_rezINT7
|  | SP_rezBOOL8 | BOOL | РезервBOOL8 | РезервINT8 | INT | ST_rezINT8
|  | SP_rezBOOL9 | BOOL | РезервBOOL9 | РезервINT9 | INT | ST_rezINT9
|  | SP_ModeVent | INT | Режим работы(0-откл, 1-вкл, 2-Дист.пуск, 3-ДУ) | РезервREAL1 | REAL | ST_rezREAL1
|  | SP_ForceRPM | INT | Принудительно RPM(0..100%) | РезервREAL2 | REAL | ST_rezREAL2
|  | SP_RPM | INT | Уставка RPM(0..100%) | РезервREAL3 | REAL | ST_rezREAL3
|  | SP_Run_TMR | INT | Время пуска(секунды) | РезервREAL4 | REAL | ST_rezREAL4
|  | SP_rezINT1 | INT | РезервINT1 | РезервREAL5 | REAL | ST_rezREAL5
|  | SP_rezINT2 | INT | РезервINT2 | РезервREAL6 | REAL | ST_rezREAL6
|  | SP_rezINT3 | INT | РезервINT3 | РезервREAL7 | REAL | ST_rezREAL7
|  | SP_rezINT4 | INT | РезервINT4 | РезервREAL8 | REAL | ST_rezREAL8
|  | SP_rezINT5 | INT | РезервINT5 | РезервREAL9 | REAL | ST_rezREAL9
|  | SP_rezINT6 | INT | РезервINT6
|  | SP_rezINT7 | INT | РезервINT7
|  | SP_rezINT8 | INT | РезервINT8
|  | SP_rezINT9 | INT | РезервINT9
|  | SP_rezREAL1 | REAL | РезервREAL1
|  | SP_rezREAL2 | REAL | РезервREAL2
|  | SP_rezREAL3 | REAL | РезервREAL3
|  | SP_rezREAL4 | REAL | РезервREAL4
|  | SP_rezREAL5 | REAL | РезервREAL5
|  | SP_rezREAL6 | REAL | РезервREAL6
|  | SP_rezREAL7 | REAL | РезервREAL7
|  | SP_rezREAL8 | REAL | РезервREAL8
|  | SP_rezREAL9 | REAL | РезервREAL9

## ПВ-РКО
IO in | Control In | SP(Modbus) | Type | Приточно-вытяжная система |  | Type | ST(Modbus) | Control Out | IO out
|  |  |  | Описание входов | Описание выходов
|  |  |  | IO in | IO out
DI_Fire |  |  | BOOL | Пожар | Управление насосом калорифера | BOOL |  |  | DO_CalPump
DI_AvarU |  |  | BOOL | Авария питания | Управление клапаном калорифера | BOOL |  |  | AO_CalValve
DI_TS |  |  | BOOL | Авария термостата | Управление клапаном охладителя | REAL |  |  | AO_CoolValve
DI_CalPump_Auto |  |  | BOOL | Насос калорифера в авто | Управление клапаном байпаса | REAL |  |  | AO_RecupBypass
DI_CalPump_Work |  |  | BOOL | Насос калорифера работает
DI_Recup_PDS |  |  | BOOL | Перепад на рекуператоре | Contol Out
AI_Cal_Water |  |  | REAL | Температура воды калорифера | Сбросить аварии | BOOL |  | COUT_ResetAvar
AI_Cal_Water_err |  |  | BOOL | Ошибка датчика температуры воды калорифера | Запустить вентиляторы | BOOL |  | COUT_RunVent
AI_AirSup |  |  | REAL | Температура приточного воздуха
AI_AirSup_err |  |  | BOOL | Ошибка датчика температуры приточного воздуха | ST
AI_AirExh |  |  | REAL | Температура вытяжного воздуха | Общая авария | BOOL | ST_Avar_Common
AI_AirExh_err |  |  | BOOL | Ошибка датчика температуры вытяжного воздуха | Авария установки. Заблокировано по пожару | BOOL | ST_Avar_Fire
AI_AirExt |  |  | REAL | Температура улицы | Авария установки. Заблокировано по питанию | BOOL | ST_Avar_U
AI_AirExt_err |  |  | BOOL | Ошибка датчика температуры улицы | Авария установки. Мин. темп. приточного воздуха | BOOL | ST_Avar_AirMin
[5 empty] | Авария установки. Сработал термостат | BOOL | ST_Avar_TS
|  |  |  | Contol In | Авария калорифера. Авария насоса | BOOL | ST_Avar_CalPump
| CIN_BlockAvar1 |  | BOOL | Авария блокировка 1 | Авария калорифера. Защита по мин. температуре | BOOL | ST_Avar_Freez
| CIN_BlockAvar2 |  | BOOL | Авария блокировка 2 | Авария датчика перепада давления на рекуператоре | BOOL | ST_Avar_RecupPDS
| CIN_BlockAvar3 |  | BOOL | Авария блокировка 3 | Ошибка датчика приточного воздуха | BOOL | ST_AI_AirSup_err
| CIN_BlockAvar4 |  | BOOL | Авария блокировка 4 | Ошибка датчика вытяжного воздуха | BOOL | ST_AI_AirExh_err
[5 empty] | Ошибка датчика воды калорифера | BOOL | ST_AI_Cal_Water_err
|  |  |  | SP | Текущий сезон 0 - зима, 1 - лето | BOOL | ST_Season
|  | SP_EnSystem | BOOL | Активировать систему | Ошибка ввода параметров сезона | BOOL | ST_Season_paramErr
|  | SP_GlobalRun | BOOL | Включение от глобального расписания | Насос калорифера в ручном режиме | BOOL | ST_CalPump_Manual
|  | SP_ResetAvar | BOOL | Сброс аварий | РезервBOOL1 | BOOL | ST_rezBOOL1
|  | SP_ResetFire | BOOL | Сброс пожара | РезервBOOL2 | BOOL | ST_rezBOOL2
|  | SP_CalValve_ForceEn | BOOL | Калорифер. Вкл принудительно управление клапаном | РезервBOOL3 | BOOL | ST_rezBOOL3
|  | SP_CalPump_ForceEn | BOOL | Калорифер. Вкл принудительно управление насосом | РезервBOOL4 | BOOL | ST_rezBOOL4
|  | SP_CalPump_ForceRun | BOOL | Калорифер. Запуск насоса принудительно | РезервBOOL5 | BOOL | ST_rezBOOL5
|  | SP_CoolValve_ForceEn | BOOL | Охладитель. Вкл принудительно управление клапаном | РезервBOOL6 | BOOL | ST_rezBOOL6
|  | SP_RecupBypass_ForceEn | BOOL | Рекуператор. Вкл принудительно управление клапаном | РезервBOOL7 | BOOL | ST_rezBOOL7
|  | SP_rezBOOL1 | BOOL | РезервBOOL1 | РезервBOOL8 | BOOL | ST_rezBOOL8
|  | SP_rezBOOL2 | BOOL | РезервBOOL2 | РезервBOOL9 | BOOL | ST_rezBOOL9
|  | SP_rezBOOL3 | BOOL | РезервBOOL3 | РезервBOOL10 | BOOL | ST_rezBOOL10
|  | SP_rezBOOL4 | BOOL | РезервBOOL4 | РезервBOOL11 | BOOL | ST_rezBOOL11
|  | SP_rezBOOL5 | BOOL | РезервBOOL5 | РезервBOOL12 | BOOL | ST_rezBOOL12
|  | SP_rezBOOL6 | BOOL | РезервBOOL6 | РезервBOOL13 | BOOL | ST_rezBOOL13
|  | SP_rezBOOL7 | BOOL | РезервBOOL7 | РезервBOOL14 | BOOL | ST_rezBOOL14
|  | SP_rezBOOL8 | BOOL | РезервBOOL8 | РезервBOOL15 | BOOL | ST_rezBOOL15
|  | SP_rezBOOL9 | BOOL | РезервBOOL9 | РезервBOOL16 | BOOL | ST_rezBOOL16
|  | SP_rezBOOL10 | BOOL | РезервBOOL10 | РезервBOOL17 | BOOL | ST_rezBOOL17
|  | SP_rezBOOL11 | BOOL | РезервBOOL11 | РезервBOOL18 | BOOL | ST_rezBOOL18
|  | SP_rezBOOL12 | BOOL | РезервBOOL12 | РезервBOOL19 | BOOL | ST_rezBOOL19
|  | SP_rezBOOL13 | BOOL | РезервBOOL13 | РезервBOOL20 | BOOL | ST_rezBOOL20
|  | SP_rezBOOL14 | BOOL | РезервBOOL14 | Статус насоса калорифера(0-откл,1-вкл,2-авария) | INT | ST_CalPump_Status
|  | SP_rezBOOL15 | BOOL | РезервBOOL15 | Статус клапана калорифера(0-откр,1-закр, 2-промеж) | INT | ST_CalValve_Status
|  | SP_rezBOOL16 | BOOL | РезервBOOL16 | Статус клапана охладителя(0-откр,1-закр, 2-промеж) | INT | ST_CoolValve_Status
|  | SP_rezBOOL17 | BOOL | РезервBOOL17 | Статус байпаса рекуператора(0-откр,1-закр, 2-промеж) | INT | ST_RecupBypass_Status
|  | SP_rezBOOL18 | BOOL | РезервBOOL18 | Положение клапана калорифера(0..100%) | INT | ST_AO_CalValve
|  | SP_rezBOOL19 | BOOL | РезервBOOL19 | Положение клапана охладителя(0..100%) | INT | ST_AO_CoolValve
|  | SP_rezBOOL20 | BOOL | РезервBOOL20 | Положение байпаса(0..100%) | INT | ST_AO_RecupBypass
|  | SP_Rasp_HH_On | INT | Время включения(час) | РезервINT1 | INT | ST_rezINT1
|  | SP_Rasp_MM_On | INT | Время включения(минута) | РезервINT2 | INT | ST_rezINT2
|  | SP_Rasp_HH_Off | INT | Время отключения(час) | РезервINT3 | INT | ST_rezINT3
|  | SP_Rasp_MM_Off | INT | Время отключения(минута) | РезервINT4 | INT | ST_rezINT4
|  | SP_ModeVent | INT | Режим работы(0-откл, 1-вкл, 2-по расписанию, 3-ДУ) | РезервINT5 | INT | ST_rezINT5
|  | SP_ModeReg | INT | Режим работы(0-приток, 1-вытяжка) | РезервINT6 | INT | ST_rezINT6
|  | SP_Air_TE | INT | Уставка температуры воздуха(16..30°С) | РезервINT7 | INT | ST_rezINT7
|  | SP_MinAir_TE | INT | Минимальная температура подаваемого воздуха(16..30°С) | РезервINT8 | INT | ST_rezINT8
|  | SP_MaxAir_TE | INT | Максимальная температура подаваемого воздуха(16..30°С) | РезервINT9 | INT | ST_rezINT9
|  | SP_Season_Mode | INT | Режим сезона(0-зима,1-лето,2-авто) | РезервINT10 | INT | ST_rezINT10
|  | SP_Season_Summer_TE | INT | Температура перехода в лето | РезервINT11 | INT | ST_rezINT11
|  | SP_Season_Winter_TE | INT | Температура перехода в зиму | РезервINT12 | INT | ST_rezINT12
|  | SP_Season_TMR | INT | Время переключения сезона(часы) | РезервINT13 | INT | ST_rezINT13
|  | SP_CalValve_ForcePos | INT | Калорифер. Принудительно позиция(0..100%) | РезервINT14 | INT | ST_rezINT14
|  | SP_CoolValve_ForcePos | INT | Клапан охлаждения. Принудительно позиция(0..100%) | РезервINT15 | INT | ST_rezINT15
|  | SP_Recup_ForcePos | INT | Рекуператор. Принудительно позиция(0..100%) | РезервINT16 | INT | ST_rezINT16
|  | SP_Cal_Preheat_TMR | INT | Время преднагрева(секунды) | РезервINT17 | INT | ST_rezINT17
|  | SP_Cal_MinAvar_TE | INT | Калорифер. Аварийно минимальная температура воды(5..15°С) | РезервINT18 | INT | ST_rezINT18
|  | SP_Cal_Preheat_TE | INT | Калорифер. Температура воды преднагрева(10..100°С) | РезервINT19 | INT | ST_rezINT19
|  | SP_Cal_VentOff_TE | INT | Калорифер. Температура в дежурном режиме(10..100°С) | РезервINT20 | INT | ST_rezINT20
|  | SP_Cal_VentOn_TE | INT | Калорифер. Температура в режиме работы вентиляторов(10..100°С) | Температура приточного воздуха | REAL | ST_AI_AirSup
|  | SP_rezINT1 | INT | РезервINT1 | Температура вытяжного воздуха | REAL | ST_AI_AirExh
|  | SP_rezINT2 | INT | РезервINT2 | Температура воды калорифера | REAL | ST_AI_Cal_Water
|  | SP_rezINT3 | INT | РезервINT3 | РезервREAL1 | REAL | ST_rezREAL1
|  | SP_rezINT4 | INT | РезервINT4 | РезервREAL2 | REAL | ST_rezREAL2
|  | SP_rezINT5 | INT | РезервINT5 | РезервREAL3 | REAL | ST_rezREAL3
|  | SP_rezINT6 | INT | РезервINT6 | РезервREAL4 | REAL | ST_rezREAL4
|  | SP_rezINT7 | INT | РезервINT7 | РезервREAL5 | REAL | ST_rezREAL5
|  | SP_rezINT8 | INT | РезервINT8 | РезервREAL6 | REAL | ST_rezREAL6
|  | SP_rezINT9 | INT | РезервINT9 | РезервREAL7 | REAL | ST_rezREAL7
|  | SP_rezINT10 | INT | РезервINT10 | РезервREAL8 | REAL | ST_rezREAL8
|  | SP_rezINT11 | INT | РезервINT11 | РезервREAL9 | REAL | ST_rezREAL9
|  | SP_rezINT12 | INT | РезервINT12 | РезервREAL10 | REAL | ST_rezREAL10
|  | SP_rezINT13 | INT | РезервINT13 | РезервREAL11 | REAL | ST_rezREAL11
|  | SP_rezINT14 | INT | РезервINT14 | РезервREAL12 | REAL | ST_rezREAL12
|  | SP_rezINT15 | INT | РезервINT15 | РезервREAL13 | REAL | ST_rezREAL13
|  | SP_rezINT16 | INT | РезервINT16 | РезервREAL14 | REAL | ST_rezREAL14
|  | SP_rezINT17 | INT | РезервINT17 | РезервREAL15 | REAL | ST_rezREAL15
|  | SP_rezINT18 | INT | РезервINT18 | РезервREAL16 | REAL | ST_rezREAL16
|  | SP_rezINT19 | INT | РезервINT19 | РезервREAL17 | REAL | ST_rezREAL17
|  | SP_rezINT20 | INT | РезервINT20 | РезервREAL18 | REAL | ST_rezREAL18
|  | SP_Cal_PIDP | REAL | Калорифер. ПИД параметр П | РезервREAL19 | REAL | ST_rezREAL19
|  | SP_Cal_PIDI | REAL | Калорифер. ПИД параметр И | РезервREAL20 | REAL | ST_rezREAL20
|  | SP_Cal_PIDD | REAL | Калорифер. ПИД параметр Д
|  | SP_Cool_PIDP | REAL | Охладитель. ПИД параметр П
|  | SP_Cool_PIDI | REAL | Охладитель. ПИД параметр И
|  | SP_Cool_PIDD | REAL | Охладитель. ПИД параметр Д
|  | SP_rezREAL1 | REAL | РезервREAL1
|  | SP_rezREAL2 | REAL | РезервREAL2
|  | SP_rezREAL3 | REAL | РезервREAL3
|  | SP_rezREAL4 | REAL | РезервREAL4
|  | SP_rezREAL5 | REAL | РезервREAL5
|  | SP_rezREAL6 | REAL | РезервREAL6
|  | SP_rezREAL7 | REAL | РезервREAL7
|  | SP_rezREAL8 | REAL | РезервREAL8
|  | SP_rezREAL9 | REAL | РезервREAL9
|  | SP_rezREAL10 | REAL | РезервREAL10
|  | SP_rezREAL11 | REAL | РезервREAL11
|  | SP_rezREAL12 | REAL | РезервREAL12
|  | SP_rezREAL13 | REAL | РезервREAL13
|  | SP_rezREAL14 | REAL | РезервREAL14
|  | SP_rezREAL15 | REAL | РезервREAL15
|  | SP_rezREAL16 | REAL | РезервREAL16
|  | SP_rezREAL17 | REAL | РезервREAL17
|  | SP_rezREAL18 | REAL | РезервREAL18
|  | SP_rezREAL19 | REAL | РезервREAL19
|  | SP_rezREAL20 | REAL | РезервREAL20

## ПВ-КО
IO in | Control In | SP | Type | Приточно-вытяжная система |  | Type | ST | Control Out | IO out
|  |  |  | Описание входов | Описание выходов
|  |  |  | IO in | IO out
DI_Fire |  |  | BOOL | Пожар | Управление насосом калорифера | BOOL |  |  | DO_CalPump
DI_AvarU |  |  | BOOL | Авария питания | Управление клапаном калорифера | BOOL |  |  | AO_CalValve
DI_TS |  |  | BOOL | Авария термостата | Управление клапаном охладителя | REAL |  |  | AO_CoolValve
DI_CalPump_Auto |  |  | BOOL | Насос калорифера в авто
DI_CalPump_Work |  |  | BOOL | Насос калорифера работает | Contol Out
AI_Cal_Water |  |  | REAL | Температура воды калорифера | Сбросить аварии | BOOL |  | COUT_ResetAvar
AI_Cal_Water_err |  |  | BOOL | Ошибка датчика температуры воды калорифера | Запустить вентиляторы | BOOL |  | COUT_RunVent
AI_AirSup |  |  | REAL | Температура приточного воздуха
AI_AirSup_err |  |  | BOOL | Ошибка температуры приточного воздуха | ST
AI_AirExt |  |  | REAL | Температура улицы | Общая авария | BOOL | ST_Avar_Common
AI_AirExt_err |  |  | BOOL | Ошибка температуры улицы | Авария установки. Заблокировано по пожару | BOOL | ST_Avar_Fire
[5 empty] | Авария установки. Заблокировано по питанию | BOOL | ST_Avar_U
|  |  |  | Contol In | Авария установки. Мин. темп. приточного воздуха | BOOL | ST_Avar_AirMin
| CIN_BlockAvar1 |  | BOOL | Авария блокировка 1 | Авария установки. Сработал термостат | BOOL | ST_Avar_TS
| CIN_BlockAvar2 |  | BOOL | Авария блокировка 2 | Авария калорифера. Авария насоса | BOOL | ST_Avar_CalPump
| CIN_BlockAvar3 |  | BOOL | Авария блокировка 3 | Авария калорифера. Защита по мин. температуре | BOOL | ST_Avar_Freez
| CIN_BlockAvar4 |  | BOOL | Авария блокировка 4 | Ошибка датчика приточного воздуха | BOOL | ST_AI_AirSup_err
[5 empty] | Ошибка датчика воды калорифера | BOOL | ST_AI_Cal_Water_err
|  |  |  | SP | Текущий сезон 0 - зима, 1 - лето | BOOL | ST_Season
|  | SP_EnSystem | BOOL | Активировать систему | Ошибка ввода параметров сезона | BOOL | ST_Season_paramErr
|  | SP_GlobalRun | BOOL | Включение от глобального расписания | Насос калорифера в ручном режиме | BOOL | ST_CalPump_Manual
|  | SP_ResetAvar | BOOL | Сброс аварий | РезервBOOL1 | BOOL | ST_rezBOOL1
|  | SP_ResetFire | BOOL | Сброс пожара | РезервBOOL2 | BOOL | ST_rezBOOL2
|  | SP_CalValve_ForceEn | BOOL | Калорифер. Вкл принудительно управление клапаном | РезервBOOL3 | BOOL | ST_rezBOOL3
|  | SP_CalPump_ForceEn | BOOL | Калорифер. Вкл принудительно управление насосом | РезервBOOL4 | BOOL | ST_rezBOOL4
|  | SP_CalPump_ForceRun | BOOL | Калорифер. Запуск насоса принудительно | РезервBOOL5 | BOOL | ST_rezBOOL5
|  | SP_CoolValve_ForceEn | BOOL | Охладитель. Вкл принудительно управление клапаном | РезервBOOL6 | BOOL | ST_rezBOOL6
|  | SP_rezBOOL1 | BOOL | РезервBOOL1 | РезервBOOL7 | BOOL | ST_rezBOOL7
|  | SP_rezBOOL2 | BOOL | РезервBOOL2 | РезервBOOL8 | BOOL | ST_rezBOOL8
|  | SP_rezBOOL3 | BOOL | РезервBOOL3 | РезервBOOL9 | BOOL | ST_rezBOOL9
|  | SP_rezBOOL4 | BOOL | РезервBOOL4 | РезервBOOL10 | BOOL | ST_rezBOOL10
|  | SP_rezBOOL5 | BOOL | РезервBOOL5 | РезервBOOL11 | BOOL | ST_rezBOOL11
|  | SP_rezBOOL6 | BOOL | РезервBOOL6 | РезервBOOL12 | BOOL | ST_rezBOOL12
|  | SP_rezBOOL7 | BOOL | РезервBOOL7 | РезервBOOL13 | BOOL | ST_rezBOOL13
|  | SP_rezBOOL8 | BOOL | РезервBOOL8 | РезервBOOL14 | BOOL | ST_rezBOOL14
|  | SP_rezBOOL9 | BOOL | РезервBOOL9 | РезервBOOL15 | BOOL | ST_rezBOOL15
|  | SP_rezBOOL10 | BOOL | РезервBOOL10 | РезервBOOL16 | BOOL | ST_rezBOOL16
|  | SP_rezBOOL11 | BOOL | РезервBOOL11 | РезервBOOL17 | BOOL | ST_rezBOOL17
|  | SP_rezBOOL12 | BOOL | РезервBOOL12 | РезервBOOL18 | BOOL | ST_rezBOOL18
|  | SP_rezBOOL13 | BOOL | РезервBOOL13 | РезервBOOL19 | BOOL | ST_rezBOOL19
|  | SP_rezBOOL14 | BOOL | РезервBOOL14 | РезервBOOL20 | BOOL | ST_rezBOOL20
|  | SP_rezBOOL15 | BOOL | РезервBOOL15 | Статус насоса калорифера(0-откл,1-вкл,2-авария) | INT | ST_CalPump_Status
|  | SP_rezBOOL16 | BOOL | РезервBOOL16 | Статус клапана калорифера(0-откр,1-закр, 2-промеж) | INT | ST_CalValve_Status
|  | SP_rezBOOL17 | BOOL | РезервBOOL17 | Статус клапана охладителя(0-откр,1-закр, 2-промеж) | INT | ST_CoolValve_Status
|  | SP_rezBOOL18 | BOOL | РезервBOOL18 | Положение клапана калорифера(0..100%) | INT | ST_AO_CalValve
|  | SP_rezBOOL19 | BOOL | РезервBOOL19 | Положение клапана охладителя(0..100%) | INT | ST_AO_CoolValve
|  | SP_rezBOOL20 | BOOL | РезервBOOL20 | РезервINT2 | INT | ST_rezINT2
|  | SP_Rasp_HH_On | INT | Время включения(час) | РезервINT3 | INT | ST_rezINT3
|  | SP_Rasp_MM_On | INT | Время включения(минута) | РезервINT4 | INT | ST_rezINT4
|  | SP_Rasp_HH_Off | INT | Время отключения(час) | РезервINT5 | INT | ST_rezINT5
|  | SP_Rasp_MM_Off | INT | Время отключения(минута) | РезервINT6 | INT | ST_rezINT6
|  | SP_ModeVent | INT | Режим работы(0-откл, 1-вкл, 2-по расписанию, 3-ДУ) | РезервINT7 | INT | ST_rezINT7
|  | SP_Air_TE | INT | Уставка температуры воздуха(16..30°С) | РезервINT8 | INT | ST_rezINT8
|  | SP_MinAir_TE | INT | Минимальная температура подаваемого воздуха(16..30°С) | РезервINT9 | INT | ST_rezINT9
|  | SP_MaxAir_TE | INT | Максимальная температура подаваемого воздуха(16..30°С) | РезервINT10 | INT | ST_rezINT10
|  | SP_Season_Mode | INT | Режим сезона(0-зима,1-лето,2-авто) | РезервINT11 | INT | ST_rezINT11
|  | SP_Season_Summer_TE | INT | Температура перехода в лето | РезервINT12 | INT | ST_rezINT12
|  | SP_Season_Winter_TE | INT | Температура перехода в зиму | РезервINT13 | INT | ST_rezINT13
|  | SP_Season_TMR | INT | Время переключения сезона(часы) | РезервINT14 | INT | ST_rezINT14
|  | SP_CalValve_ForcePos | INT | Калорифер. Принудительно позиция(0..100%) | РезервINT15 | INT | ST_rezINT15
|  | SP_CoolValve_ForcePos | INT | Клапан охлаждения. Принудительно позиция(0..100%) | РезервINT16 | INT | ST_rezINT16
|  | SP_Cal_Preheat_TMR | INT | Время преднагрева(секунды) | РезервINT17 | INT | ST_rezINT17
|  | SP_Cal_MinAvar_TE | INT | Калорифер. Аварийно минимальная температура воды(5..15°С) | РезервINT18 | INT | ST_rezINT18
|  | SP_Cal_Preheat_TE | INT | Калорифер. Температура воды преднагрева(10..100°С) | РезервINT19 | INT | ST_rezINT19
|  | SP_Cal_VentOff_TE | INT | Калорифер. Температура в дежурном режиме(10..100°С) | РезервINT20 | INT | ST_rezINT20
|  | SP_Cal_VentOn_TE | INT | Калорифер. Температура в режиме работы вентиляторов(10..100°С) | Температура приточного воздуха | REAL | ST_AI_AirSup
|  | SP_rezINT1 | INT | РезервINT1 | Температура воды калорифера | REAL | ST_AI_Cal_Water
|  | SP_rezINT2 | INT | РезервINT2 | РезервREAL1 | REAL | ST_rezREAL1
|  | SP_rezINT3 | INT | РезервINT3 | РезервREAL2 | REAL | ST_rezREAL2
|  | SP_rezINT4 | INT | РезервINT4 | РезервREAL3 | ` | ST_rezREAL3
|  | SP_rezINT5 | INT | РезервINT5 | РезервREAL4 | REAL | ST_rezREAL4
|  | SP_rezINT6 | INT | РезервINT6 | РезервREAL5 | REAL | ST_rezREAL5
|  | SP_rezINT7 | INT | РезервINT7 | РезервREAL6 | REAL | ST_rezREAL6
|  | SP_rezINT8 | INT | РезервINT8 | РезервREAL7 | REAL | ST_rezREAL7
|  | SP_rezINT9 | INT | РезервINT9 | РезервREAL8 | REAL | ST_rezREAL8
|  | SP_rezINT10 | INT | РезервINT10 | РезервREAL9 | REAL | ST_rezREAL9
|  | SP_rezINT11 | INT | РезервINT11 | РезервREAL10 | REAL | ST_rezREAL10
|  | SP_rezINT12 | INT | РезервINT12 | РезервREAL11 | REAL | ST_rezREAL11
|  | SP_rezINT13 | INT | РезервINT13 | РезервREAL12 | REAL | ST_rezREAL12
|  | SP_rezINT14 | INT | РезервINT14 | РезервREAL13 | REAL | ST_rezREAL13
|  | SP_rezINT15 | INT | РезервINT15 | РезервREAL14 | REAL | ST_rezREAL14
|  | SP_rezINT16 | INT | РезервINT16 | РезервREAL15 | REAL | ST_rezREAL15
|  | SP_rezINT17 | INT | РезервINT17 | РезервREAL16 | REAL | ST_rezREAL16
|  | SP_rezINT18 | INT | РезервINT18 | РезервREAL17 | REAL | ST_rezREAL17
|  | SP_rezINT19 | INT | РезервINT19 | РезервREAL18 | REAL | ST_rezREAL18
|  | SP_rezINT20 | INT | РезервINT20 | РезервREAL19 | REAL | ST_rezREAL19
|  | SP_Cal_PIDP | REAL | Калорифер. ПИД параметр П | РезервREAL20 | REAL | ST_rezREAL20
|  | SP_Cal_PIDI | REAL | Калорифер. ПИД параметр И
|  | SP_Cal_PIDD | REAL | Калорифер. ПИД параметр Д
|  | SP_Cool_PIDP | REAL | Охладитель. ПИД параметр П
|  | SP_Cool_PIDI | REAL | Охладитель. ПИД параметр И
|  | SP_Cool_PIDD | REAL | Охладитель. ПИД параметр Д
|  | SP_rezREAL1 | REAL | РезервREAL1
|  | SP_rezREAL2 | REAL | РезервREAL2
|  | SP_rezREAL3 | REAL | РезервREAL3
|  | SP_rezREAL4 | REAL | РезервREAL4
|  | SP_rezREAL5 | REAL | РезервREAL5
|  | SP_rezREAL6 | REAL | РезервREAL6
|  | SP_rezREAL7 | REAL | РезервREAL7
|  | SP_rezREAL8 | REAL | РезервREAL8
|  | SP_rezREAL9 | REAL | РезервREAL9
|  | SP_rezREAL10 | REAL | РезервREAL10
|  | SP_rezREAL11 | REAL | РезервREAL11
|  | SP_rezREAL12 | REAL | РезервREAL12
|  | SP_rezREAL13 | REAL | РезервREAL13
|  | SP_rezREAL14 | REAL | РезервREAL14
|  | SP_rezREAL15 | REAL | РезервREAL15
|  | SP_rezREAL16 | REAL | РезервREAL16
|  | SP_rezREAL17 | REAL | РезервREAL17
|  | SP_rezREAL18 | REAL | РезервREAL18
|  | SP_rezREAL19 | REAL | РезервREAL19
|  | SP_rezREAL20 | REAL | РезервREAL20

## ПВ-Р1
IO in | Control In | SP | Type | Приточно-вытяжная система |  | Type | ST | Control Out | IO out
|  |  |  | Описание входов | Описание выходов
|  |  |  | IO in | IO out
Fire |  |  | BOOL | Пожар | Управление насосом калорифера 1 | BOOL |  |  | DO_C1_pumpRun
AvarU |  |  | BOOL | Авария питания | Управление насосом калорифера 2 | BOOL |  |  | DO_C2_pumpRun
DI_TS |  |  | BOOL | Авария термостата | Управление клапаном калорифера 1 | REAL |  |  | AO_VCal1
DI_C1_pumpAuto |  |  | BOOL | Насос калорифера 1 в авто | Управление клапаном калорифера 2 | REAL |  |  | AO_VCal2
DI_C1_pumpWork |  |  | BOOL | Насос калорифера 1 работает | Управление клапаном охладителя | REAL |  |  | AO_Vcool
DI_C2_pumpAuto |  |  | BOOL | Насос калорифера 2 в авто | Управление клапаном байпаса | REAL |  |  | AO_Bypass
DI_C2_pumpWork |  |  | BOOL | Насос калорифера 2 работает
DI_PDSRecup |  |  | BOOL | Перепад на рекуператоре | Contol Out
AI_C1_TE_water |  |  | REAL | Температура воды калорифера 1 | Сбросить аварии | BOOL |  | COUT_resetAvar
AI_C1_TE_water_err |  |  | BOOL | Ошибка температураы воды калорифера 1 | Запустить вентиляторы | BOOL |  | COUT_runVent
AI_C2_TE_water |  |  | REAL | Температура воды калорифера 2
AI_C2_TE_water_err |  |  | BOOL | Ошибка температураы воды калорифера 2
AI_TE_air |  |  | REAL | Температура приточного воздуха | ST
AI_TE_air_err |  |  | BOOL | Ошибка температуры приточного воздуха | Общая авария | BOOL | ST_avarCom
AI_TE_ext |  |  | REAL | Температура улицы | Авария установки. Заблокировано по пожару | BOOL | ST_avarBlockFire
AI_TE_ext_err |  |  | BOOL | Ошибка температуры улицы | Авария установки. Заблокировано по питанию | BOOL | ST_avarBlockU
[5 empty] | Авария установки. Мин. темп. приточного воздуха | BOOL | ST_avarAirMinTemp
|  |  |  | Contol In | Авария установки. Сработал термостат | BOOL | ST_avarTS
| CIN_blockAvar1 |  | BOOL | Авария блокировка 1 | Авария калорифера 1. Авария насоса | BOOL | ST_avarC1pump
| CIN_blockAvar2 |  | BOOL | Авария блокировка 2 | Авария калорифера 2. Авария насоса | BOOL | ST_avarC2pump
| CIN_blockAvar3 |  | BOOL | Авария блокировка 3 | Авария калорифера 1. Защита по мин. температуре | BOOL | ST_C1_avarFreez
| CIN_blockAvar4 |  | BOOL | Авария блокировка 4 | Авария калорифера 2. Защита по мин. температуре | BOOL | ST_C2_avarFreez
[5 empty] | Текущий сезон 0 - зима, 1 - лето | BOOL | ST_season
|  |  |  | SP | Ошибка параметров сезона | BOOL | ST_seasonErrParam
|  | SP_enSystem | BOOL | Активировать систему | Текущий режим летом 0 -охл, 1 -нагрев | BOOL | ST_summerCoolHeat
|  | SP_manualRun | BOOL | Включение вентустановки оператором | Состояние PDS рекуператора | BOOL | ST_PDSRecup
|  | SP_raspGlobal | BOOL | Включение от глобального расписания | Резерв2 | BOOL | ST_rez2
|  | SP_resetAvar | BOOL | Сброс аварий | Резерв3 | BOOL | ST_rez3
|  | SP_resetFire | BOOL | Сброс пожара | Ошибка датчика воздуха | BOOL | ST_AI_air_err
|  | SP_C1_V_forceEn | BOOL | Калорифер 1. Вкл принудительно управление клапаном | Ошибка датчика воды калорифера 1 | BOOL | ST_AI_C1_water_err
|  | SP_C1_P_forceEn | BOOL | Калорифер 1. Вкл принудительно управление насосом | Ошибка датчика воды калорифера 2 | BOOL | ST_AI_C2_water_err
|  | SP_C1_P_forceRun | BOOL | Калорифер 1. Запуск насоса принудительно | Резерв7 | BOOL | ST_rez7
|  | SP_C1_enIdleRun | BOOL | Калорифер 1. Активировать холостой прогон насоса | Резерв8 | BOOL | ST_rez8
|  | SP_C2_V_forceEn | BOOL | Калорифер 2. Вкл принудительно управление клапаном | Статус насоса калорифера 1 | INT | ST_statusPump1
|  | SP_C2_P_forceEn | BOOL | Калорифер 2. Вкл принудительно управление насосом | Статус насоса калорифера 2 | INT | ST_statusPump2
|  | SP_C2_P_forceRun | BOOL | Калорифер 2. Запуск насоса принудительно | Статус клапана калорифера 1 | INT | ST_statusCalV1
|  | SP_C2_enAdd | BOOL | Калорифер 2. Вкл догрев зимой | Статус клапана калорифера 2 | INT | ST_statusCalV2
|  | SP_C2_enIdleRun | BOOL | Калорифер 2. Активировать холостой прогон насоса | Статус клапана охладителя | INT | ST_statusCool
|  | SP_Cool_V_forceEn | BOOL | Охладитель. Вкл принудительно управление клапаном | Резерв14 | INT | ST_rez14
|  | SP_seasonAuto | BOOL | Определение сезона - автоматическое | Резерв15 | INT | ST_rez15
|  | SP_seasonManSummer | BOOL | Определение сезона - ручное Лето | Резерв16 | INT | ST_rez16
|  | SP_seasonManWinter | BOOL | Определение сезона - ручное Зима | Резерв17 | INT | ST_rez17
|  | SP_rez1 | BOOL | Резерв1 | Температура воздуха | REAL | ST_AI_air
|  | SP_rez2 | BOOL | Резерв2 | Температура воды калорифера 1 | REAL | ST_AI_C1_water
|  | SP_rez3 | BOOL | Резерв3 | Температура воды калорифера 2 | REAL | ST_AI_C2_water
|  | SP_rez4 | BOOL | Резерв4 | Положение клапана калорифера 1 | REAL | ST_AO_C1
|  | SP_rez5 | BOOL | Резерв5 | Положение клапана калорифера 2 | REAL | ST_AO_C2
|  | SP_rez6 | BOOL | Резерв6 | Положение клапана охладителя | REAL | ST_AO_Cool
|  | SP_rez7 | BOOL | Резерв7 | Положение байпаса | REAL | ST_Bypass
|  | SP_rez8 | BOOL | Резерв8 | Резерв25 | REAL | ST_rez25
|  | SP_rez9 | BOOL | Резерв9
|  | SP_rez10 | BOOL | Резерв10
|  | SP_HH_on | INT | Время включения(час)
|  | SP_MM_on | INT | Время включения(минута)
|  | SP_HH_off | INT | Время отключения(час)
|  | SP_MM_off | INT | Время отключения(минута)
|  | SP_priority | INT | Приоритет
|  | SP_seasonTimer | INT | Время измерения температуры перехода сезона
|  | SP_timeHeatCool | INT | Время переключения летом охл нагрев
|  | SP_timePreheat | INT | Время преднагрева
|  | SP_rez11 | INT | Резерв11
|  | SP_rez12 | INT | Резерв12
|  | SP_rez13 | INT | Резерв13
|  | SP_rez14 | INT | Резерв14
|  | SP_rez15 | INT | Резерв15
|  | SP_rez16 | INT | Резерв16
|  | SP_rez17 | INT | Резерв17
|  | SP_rez18 | INT | Резерв18
|  | SP_rez19 | INT | Резерв19
|  | SP_rez20 | INT | Резерв20
|  | SP_air | REAL | Температура воздуха
|  | SP_airMinTemp | REAL | Минимальная емпература воздуха
|  | SP_C1_V_forcePos | REAL | Калорифер 1. Принудительно позиция
|  | SP_C1_PIDP | REAL | Калорифер 1. ПИД параметр П
|  | SP_C1_PIDI | REAL | Калорифер 1. ПИД параметр И
|  | SP_C1_PIDD | REAL | Калорифер 1. ПИД параметр Д
|  | SP_C1_TE_MinAvar | REAL | Калорифер 1. Аварийно минимальная температура
|  | SP_C1_TE_Preheat | REAL | Калорифер 1. Температура воды преднагрева
|  | SP_C1_TE_VentOff | REAL | Калорифер 1. Температура при отключенном вентиляторе
|  | SP_C1_TE_VentOn | REAL | Калорифер 1. Температура при включенном вентиляторе
|  | SP_C2_V_forcePos | REAL | Калорифер 2. Принудительно позиция
|  | SP_C2_PIDP | REAL | Калорифер 2. ПИД параметр П
|  | SP_C2_PIDI | REAL | Калорифер 2. ПИД параметр И
|  | SP_C2_PIDD | REAL | Калорифер 2. ПИД параметр Д
|  | SP_C2_TE_MinAvar | REAL | Калорифер 2. Аварийно минимальная температура
|  | SP_C2_TE_Norm | REAL | Калорифер 2.Нормальная температура
|  | SP_Cool_V_forcePos | REAL | Клапан охлаждения. Принудительно позиция
|  | SP_Cool_PIDP | REAL | Охладитель. ПИД параметр П
|  | SP_Cool_PIDI | REAL | Охладитель. ПИД параметр И
|  | SP_Cool_PIDD | REAL | Охладитель. ПИД параметр Д
|  | SP_TE_HeatCool | REAL | Гистерезис переключения нагрев-охлаждение
|  | SP_seasonTEsummer | REAL | Температура перехода в лето
|  | SP_seasonTEwinter | REAL | Температура перехода в зиму
|  | SP_rez21 | REAL | Резерв21
|  | SP_rez22 | REAL | Резерв22
|  | SP_rez23 | REAL | Резерв23
|  | SP_rez24 | REAL | Резерв24
|  | SP_rez25 | REAL | Резерв25
|  | SP_rez26 | REAL | Резерв26
|  | SP_rez27 | REAL | Резерв27
|  | SP_rez28 | REAL | Резерв28
|  | SP_rez29 | REAL | Резерв29
|  | SP_rez30 | REAL | Резерв30

## ПВ-КОК1
IO in | Control In | SP | Type | Приточная система |  | Type | ST | Control Out | IO out
|  |  |  | Описание входов | Описание выходов
|  |  |  | IO in | IO out
Fire |  |  | BOOL | Пожар | Управление насосом калорифера 1 | BOOL |  |  | DO_C1_pumpRun
AvarU |  |  | BOOL | Авария питания | Управление насосом калорифера 2 | BOOL |  |  | DO_C2_pumpRun
DI_TS |  |  | BOOL | Авария термостата | Управление клапаном калорифера 1 | REAL |  |  | AO_VCal1
DI_C1_pumpAuto |  |  | BOOL | Насос калорифера 1 в авто | Управление клапаном калорифера 2 | REAL |  |  | AO_VCal2
DI_C1_pumpWork |  |  | BOOL | Насос калорифера 1 работает | Управление клапаном охладителя | REAL |  |  | AO_Vcool
DI_C2_pumpAuto |  |  | BOOL | Насос калорифера 2 в авто
DI_C2_pumpWork |  |  | BOOL | Насос калорифера 2 работает | Contol Out
AI_C1_TE_water |  |  | REAL | Температура воды калорифера 1 | Сбросить аварии | BOOL |  | COUT_resetAvar
AI_C1_TE_water_err |  |  | BOOL | Ошибка температураы воды калорифера 1 | Запустить вентиляторы | BOOL |  | COUT_runVent
AI_C2_TE_water |  |  | REAL | Температура воды калорифера 2
AI_C2_TE_water_err |  |  | BOOL | Ошибка температураы воды калорифера 2
AI_TE_air |  |  | REAL | Температура приточного воздуха | ST
AI_TE_air_err |  |  | BOOL | Ошибка температуры приточного воздуха | Общая авария | BOOL | ST_avarCom
AI_TE_ext |  |  | REAL | Температура улицы | Авария установки. Заблокировано по пожару | BOOL | ST_avarBlockFire
AI_TE_ext_err |  |  | BOOL | Ошибка температуры улицы | Авария установки. Заблокировано по питанию | BOOL | ST_avarBlockU
[5 empty] | Авария установки. Мин. темп. приточного воздуха | BOOL | ST_avarAirMinTemp
|  |  |  | Contol In | Авария установки. Сработал термостат | BOOL | ST_avarTS
| CIN_blockAvar1 |  | BOOL | Авария блокировка 1 | Авария калорифера 1. Авария насоса | BOOL | ST_avarC1pump
| CIN_blockAvar2 |  | BOOL | Авария блокировка 2 | Авария калорифера 2. Авария насоса | BOOL | ST_avarC2pump
| CIN_blockAvar3 |  | BOOL | Авария блокировка 3 | Авария калорифера 1. Защита по мин. температуре | BOOL | ST_C1_avarFreez
| CIN_blockAvar4 |  | BOOL | Авария блокировка 4 | Авария калорифера 2. Защита по мин. температуре | BOOL | ST_C2_avarFreez
[5 empty] | Текущий сезон 0 - зима, 1 - лето | BOOL | ST_season
|  |  |  | SP | Ошибка параметров сезона | BOOL | ST_seasonErrParam
|  | SP_enSystem | BOOL | Активировать систему | Текущий режим летом 0 -охл, 1 -нагрев | BOOL | ST_summerCoolHeat
|  | SP_manualRun | BOOL | Включение вентустановки оператором | Резерв1 | BOOL | ST_rez1
|  | SP_raspGlobal | BOOL | Включение от глобального расписания | Резерв2 | BOOL | ST_rez2
|  | SP_resetAvar | BOOL | Сброс аварий | Резерв3 | BOOL | ST_rez3
|  | SP_resetFire | BOOL | Сброс пожара | Ошибка датчика воздуха | BOOL | ST_AI_air_err
|  | SP_C1_V_forceEn | BOOL | Калорифер 1. Вкл принудительно управление клапаном | Ошибка датчика воды калорифера 1 | BOOL | ST_AI_C1_water_err
|  | SP_C1_P_forceEn | BOOL | Калорифер 1. Вкл принудительно управление насосом | Ошибка датчика воды калорифера 2 | BOOL | ST_AI_C2_water_err
|  | SP_C1_P_forceRun | BOOL | Калорифер 1. Запуск насоса принудительно | Резерв7 | BOOL | ST_rez7
|  | SP_C1_enIdleRun | BOOL | Калорифер 1. Активировать холостой прогон насоса | Резерв8 | BOOL | ST_rez8
|  | SP_C2_V_forceEn | BOOL | Калорифер 2. Вкл принудительно управление клапаном | Статус насоса калорифера 1 | INT | ST_statusPump1
|  | SP_C2_P_forceEn | BOOL | Калорифер 2. Вкл принудительно управление насосом | Статус насоса калорифера 2 | INT | ST_statusPump2
|  | SP_C2_P_forceRun | BOOL | Калорифер 2. Запуск насоса принудительно | Статус клапана калорифера 1 | INT | ST_statusCalV1
|  | SP_C2_enAdd | BOOL | Калорифер 2. Вкл догрев зимой | Статус клапана калорифера 2 | INT | ST_statusCalV2
|  | SP_C2_enIdleRun | BOOL | Калорифер 2. Активировать холостой прогон насоса | Статус клапана охладителя | INT | ST_statusCool
|  | SP_Cool_V_forceEn | BOOL | Охладитель. Вкл принудительно управление клапаном | Резерв14 | INT | ST_rez14
|  | SP_seasonAuto | BOOL | Определение сезона - автоматическое | Резерв15 | INT | ST_rez15
|  | SP_seasonManSummer | BOOL | Определение сезона - ручное Лето | Резерв16 | INT | ST_rez16
|  | SP_seasonManWinter | BOOL | Определение сезона - ручное Зима | Резерв17 | INT | ST_rez17
|  | SP_rez1 | BOOL | Резерв1 | Температура воздуха | REAL | ST_AI_air
|  | SP_rez2 | BOOL | Резерв2 | Температура воды калорифера 1 | REAL | ST_AI_C1_water
|  | SP_rez3 | BOOL | Резерв3 | Температура воды калорифера 2 | REAL | ST_AI_C2_water
|  | SP_rez4 | BOOL | Резерв4 | Положение клапана калорифера 1 | REAL | ST_AO_C1
|  | SP_rez5 | BOOL | Резерв5 | Положение клапана калорифера 2 | REAL | ST_AO_C2
|  | SP_rez6 | BOOL | Резерв6 | Положение клапана охладителя | REAL | ST_AO_Cool
|  | SP_rez7 | BOOL | Резерв7 | Резерв24 | REAL | ST_rez24
|  | SP_rez8 | BOOL | Резерв8 | Резерв25 | REAL | ST_rez25
|  | SP_rez9 | BOOL | Резерв9
|  | SP_rez10 | BOOL | Резерв10
|  | SP_HH_on | INT | Время включения(час)
|  | SP_MM_on | INT | Время включения(минута)
|  | SP_HH_off | INT | Время отключения(час)
|  | SP_MM_off | INT | Время отключения(минута)
|  | SP_priority | INT | Приоритет
|  | SP_seasonTimer | INT | Время измерения температуры перехода сезона
|  | SP_timeHeatCool | INT | Время переключения летом охл нагрев
|  | SP_timePreheat | INT | Время преднагрева
|  | SP_rez11 | INT | Резерв11
|  | SP_rez12 | INT | Резерв12
|  | SP_rez13 | INT | Резерв13
|  | SP_rez14 | INT | Резерв14
|  | SP_rez15 | INT | Резерв15
|  | SP_rez16 | INT | Резерв16
|  | SP_rez17 | INT | Резерв17
|  | SP_rez18 | INT | Резерв18
|  | SP_rez19 | INT | Резерв19
|  | SP_rez20 | INT | Резерв20
|  | SP_air | REAL | Температура воздуха
|  | SP_airMinTemp | REAL | Минимальная емпература воздуха
|  | SP_C1_V_forcePos | REAL | Калорифер 1. Принудительно позиция
|  | SP_C1_PIDP | REAL | Калорифер 1. ПИД параметр П
|  | SP_C1_PIDI | REAL | Калорифер 1. ПИД параметр И
|  | SP_C1_PIDD | REAL | Калорифер 1. ПИД параметр Д
|  | SP_C1_TE_MinAvar | REAL | Калорифер 1. Аварийно минимальная температура
|  | SP_C1_TE_Preheat | REAL | Калорифер 1. Температура воды преднагрева
|  | SP_C1_TE_VentOff | REAL | Калорифер 1. Температура при отключенном вентиляторе
|  | SP_C1_TE_VentOn | REAL | Калорифер 1. Температура при включенном вентиляторе
|  | SP_C2_V_forcePos | REAL | Калорифер 2. Принудительно позиция
|  | SP_C2_PIDP | REAL | Калорифер 2. ПИД параметр П
|  | SP_C2_PIDI | REAL | Калорифер 2. ПИД параметр И
|  | SP_C2_PIDD | REAL | Калорифер 2. ПИД параметр Д
|  | SP_C2_TE_MinAvar | REAL | Калорифер 2. Аварийно минимальная температура
|  | SP_C2_TE_Norm | REAL | Калорифер 2.Нормальная температура
|  | SP_Cool_V_forcePos | REAL | Клапан охлаждения. Принудительно позиция
|  | SP_Cool_PIDP | REAL | Охладитель. ПИД параметр П
|  | SP_Cool_PIDI | REAL | Охладитель. ПИД параметр И
|  | SP_Cool_PIDD | REAL | Охладитель. ПИД параметр Д
|  | SP_TE_HeatCool | REAL | Гистерезис переключения нагрев-охлаждение
|  | SP_seasonTEsummer | REAL | Температура перехода в лето
|  | SP_seasonTEwinter | REAL | Температура перехода в зиму
|  | SP_rez21 | REAL | Резерв21
|  | SP_rez22 | REAL | Резерв22
|  | SP_rez23 | REAL | Резерв23
|  | SP_rez24 | REAL | Резерв24
|  | SP_rez25 | REAL | Резерв25
|  | SP_rez26 | REAL | Резерв26
|  | SP_rez27 | REAL | Резерв27
|  | SP_rez28 | REAL | Резерв28
|  | SP_rez29 | REAL | Резерв29
|  | SP_rez30 | REAL | Резерв30
Settings
-
-

## ПВ-КН1
IO in | Control In | SP | Type | Приточно-вытяжная система |  | Type | ST | Control Out | IO out
|  |  |  | Описание входов | Описание выходов
|  |  |  | IO in | IO out
Fire |  |  | BOOL | Пожар | Управление насосом калорифера 1 | BOOL |  |  | DO_C1_pumpRun
AvarU |  |  | BOOL | Авария питания | Управление включением нагревателя | BOOL |  |  | DO_HeatOn
DI_TS |  |  | BOOL | Авария термостата | Управление клапаном калорифера 1 | REAL |  |  | AO_VCal1
DI_HeatOverheat |  |  | BOOL | Авария термостата электронагревателя | Управление мощностью нагревателя | REAL |  |  | AO_Hpower
DI_C1_pumpAuto |  |  | BOOL | Насос калорифера 1 в авто
DI_C1_pumpWork |  |  | BOOL | Насос калорифера 1 работает | Contol Out
AI_C1_TE_water |  |  | REAL | Температура воды калорифера 1 | Сбросить аварии | BOOL |  | COUT_resetAvar
AI_C1_TE_water_err |  |  | BOOL | Ошибка температураы воды калорифера 1 | Запустить вентиляторы | BOOL |  | COUT_runVent
AI_TE_air |  |  | REAL | Температура приточного воздуха
AI_TE_air_err |  |  | BOOL | Ошибка температуры приточного воздуха | ST
AI_TE_ext |  |  | REAL | Температура улицы | Общая авария | BOOL | ST_avarCom
AI_TE_ext_err |  |  | BOOL | Ошибка температуры улицы | Авария установки. Заблокировано по пожару | BOOL | ST_avarBlockFire
[5 empty] | Авария установки. Заблокировано по питанию | BOOL | ST_avarBlockU
|  |  |  | Contol In | Авария установки. Мин. темп. приточного воздуха | BOOL | ST_avarAirMinTemp
| CIN_blockAvar1 |  | BOOL | Авария блокировка 1 | Авария установки. Сработал термостат | BOOL | ST_avarTS
| CIN_blockAvar2 |  | BOOL | Авария блокировка 2 | Авария калорифера 1. Авария насоса | BOOL | ST_avarC1pump
| CIN_blockAvar3 |  | BOOL | Авария блокировка 3 | Авария калорифера 1. Защита по мин. температуре | BOOL | ST_C1_avarFreez
| CIN_blockAvar4 |  | BOOL | Авария блокировка 4 | Авария установки. Перегрев электрокалорифера | BOOL | ST_avarOverheat
[5 empty] | Текущий сезон 0 - зима, 1 - лето | BOOL | ST_season
|  |  |  | SP | Ошибка параметров сезона | BOOL | ST_seasonErrParam
|  | SP_enSystem | BOOL | Активировать систему | Резерв2 | BOOL | ST_rez2
|  | SP_manualRun | BOOL | Включение вентустановки оператором | Резерв3 | BOOL | ST_rez3
|  | SP_raspGlobal | BOOL | Включение от глобального расписания | Ошибка датчика воздуха | BOOL | ST_AI_air_err
|  | SP_resetAvar | BOOL | Сброс аварий | Ошибка датчика воды калорифера 1 | BOOL | ST_AI_C1_water_err
|  | SP_resetFire | BOOL | Сброс пожара | Резерв4 | BOOL | ST_rez4
|  | SP_C1_V_forceEn | BOOL | Калорифер 1. Вкл принудительно управление клапаном | Резерв5 | BOOL | ST_rez5
|  | SP_C1_P_forceEn | BOOL | Калорифер 1. Вкл принудительно управление насосом | Резерв6 | BOOL | ST_rez6
|  | SP_C1_P_forceRun | BOOL | Калорифер 1. Запуск насоса принудительно | Статус насоса калорифера 1 | INT | ST_statusPump1
|  | SP_C1_enIdleRun | BOOL | Калорифер 1. Активировать холостой прогон насоса | Статус клапана калорифера 1 | INT | ST_statusCalV1
|  | SP_H_forceEn | BOOL | Нагреватель. Вкл принудительно управление клапаном | Статус нагревателя | INT | ST_statusHeat
|  | SP_H_enAdd | BOOL | Нагреватель. Вкл догрев | Резерв7 | INT | ST_rez7
|  | SP_seasonAuto | BOOL | Определение сезона - автоматическое | Резерв8 | INT | ST_rez8
|  | SP_seasonManSummer | BOOL | Определение сезона - ручное Лето | Резерв9 | INT | ST_rez9
|  | SP_seasonManWinter | BOOL | Определение сезона - ручное Зима | Резерв10 | INT | ST_rez10
|  | SP_rez1 | BOOL | Резерв1 | Резерв11 | INT | ST_rez11
|  | SP_rez2 | BOOL | Резерв2 | Резерв12 | INT | ST_rez12
|  | SP_rez3 | BOOL | Резерв3 | Температура воздуха | REAL | ST_AI_air
|  | SP_rez4 | BOOL | Резерв4 | Температура воды калорифера 1 | REAL | ST_AI_C1_water
|  | SP_rez5 | BOOL | Резерв5 | Положение клапана калорифера 1 | REAL | ST_AO_C1
|  | SP_rez6 | BOOL | Резерв6 | Мощность электронагревателя | REAL | ST_AO_H
|  | SP_rez7 | BOOL | Резерв7 | Резерв13 | REAL | ST_rez13
|  | SP_rez8 | BOOL | Резерв8 | Резерв14 | REAL | ST_rez14
|  | SP_rez9 | BOOL | Резерв9 | Резерв15 | REAL | ST_rez15
|  | SP_rez10 | BOOL | Резерв10 | Резерв16 | REAL | ST_rez16
|  | SP_HH_on | INT | Время включения(час) | Резерв17 | REAL | ST_rez17
|  | SP_MM_on | INT | Время включения(минута) | Резерв18 | REAL | ST_rez18
|  | SP_HH_off | INT | Время отключения(час) | Резерв19 | REAL | ST_rez19
|  | SP_MM_off | INT | Время отключения(минута) | Резерв20 | REAL | ST_rez20
|  | SP_priority | INT | Приоритет
|  | SP_seasonTimer | INT | Время измерения температуры перехода сезона
|  | SP_produv | INT | Время продува
|  | SP_timePreheat | INT | Время преднагрева
|  | SP_rez11 | INT | Резерв11
|  | SP_rez12 | INT | Резерв12
|  | SP_rez13 | INT | Резерв13
|  | SP_rez14 | INT | Резерв14
|  | SP_rez15 | INT | Резерв15
|  | SP_rez16 | INT | Резерв16
|  | SP_rez17 | INT | Резерв17
|  | SP_rez18 | INT | Резерв18
|  | SP_rez19 | INT | Резерв19
|  | SP_rez20 | INT | Резерв20
|  | SP_air | REAL | Температура воздуха
|  | SP_airMinTemp | REAL | Минимальная емпература воздуха
|  | SP_C1_V_forcePos | REAL | Калорифер 1. Принудительно позиция
|  | SP_C1_PIDP | REAL | Калорифер 1. ПИД параметр П
|  | SP_C1_PIDI | REAL | Калорифер 1. ПИД параметр И
|  | SP_C1_PIDD | REAL | Калорифер 1. ПИД параметр Д
|  | SP_C1_TE_MinAvar | REAL | Калорифер 1. Аварийно минимальная температура
|  | SP_C1_TE_Preheat | REAL | Калорифер 1. Температура воды преднагрева
|  | SP_C1_TE_VentOff | REAL | Калорифер 1. Температура при отключенном вентиляторе
|  | SP_C1_TE_VentOn | REAL | Калорифер 1. Температура при включенном вентиляторе
|  | SP_H_forcePower | REAL | Нагреватель. Принудительно мощность
|  | SP_H_PIDP | REAL | Нагреватель. ПИД параметр П
|  | SP_H_PIDI | REAL | Нагреватель. ПИД параметр И
|  | SP_H_PIDD | REAL | Нагреватель. ПИД параметр Д
|  | SP_seasonTEsummer | REAL | Температура перехода в лето
|  | SP_seasonTEwinter | REAL | Температура перехода в зиму
|  | SP_rez21 | REAL | Резерв21
|  | SP_rez22 | REAL | Резерв22
|  | SP_rez23 | REAL | Резерв23
|  | SP_rez24 | REAL | Резерв24
|  | SP_rez25 | REAL | Резерв25
|  | SP_rez26 | REAL | Резерв26
|  | SP_rez27 | REAL | Резерв27
|  | SP_rez28 | REAL | Резерв28
|  | SP_rez29 | REAL | Резерв29
|  | SP_rez30 | REAL | Резерв30
Settings
-
-

## ПВ-Н1
IO in | Control In | SP | Type | Приточно-вытяжная система |  | Type | ST | Control Out | IO out
|  |  |  | Описание входов | Описание выходов
|  |  |  | IO in | IO out
Fire |  |  | BOOL | Пожар | Управление включением нагревателя | BOOL |  |  | DO_HeatOn
AvarU |  |  | BOOL | Авария питания | Управление мощностью нагревателя | REAL |  |  | AO_Hpower
DI_HeatOverheat |  |  | BOOL | Авария термостата электронагревателя
AI_TE_air |  |  | REAL | Температура приточного воздуха | Contol Out
AI_TE_air_err |  |  | BOOL | Ошибка температуры приточного воздуха | Сбросить аварии | BOOL |  | COUT_resetAvar
AI_TE_ext |  |  | REAL | Температура улицы | Запустить вентиляторы | BOOL |  | COUT_runVent
AI_TE_ext_err |  |  | BOOL | Ошибка температуры улицы
ST
|  |  |  | Contol In | Общая авария | BOOL | ST_avarCom
| CIN_blockAvar1 |  | BOOL | Авария блокировка 1 | Авария установки. Заблокировано по пожару | BOOL | ST_avarBlockFire
| CIN_blockAvar2 |  | BOOL | Авария блокировка 2 | Авария установки. Заблокировано по питанию | BOOL | ST_avarBlockU
| CIN_blockAvar3 |  | BOOL | Авария блокировка 3 | Авария установки. Мин. темп. приточного воздуха | BOOL | ST_avarAirMinTemp
| CIN_blockAvar4 |  | BOOL | Авария блокировка 4 | Авария установки. Перегрев электрокалорифера | BOOL | ST_avarOverheat
[5 empty] | Резерв1 | BOOL | ST_rez1
|  |  |  | SP | Текущий сезон 0 - зима, 1 - лето | BOOL | ST_season
|  | SP_enSystem | BOOL | Активировать систему | Ошибка параметров сезона | BOOL | ST_seasonErrParam
|  | SP_manualRun | BOOL | Включение вентустановки оператором | Резерв2 | BOOL | ST_rez2
|  | SP_raspGlobal | BOOL | Включение от глобального расписания | Резерв3 | BOOL | ST_rez3
|  | SP_resetAvar | BOOL | Сброс аварий | Резерв4 | BOOL | ST_rez4
|  | SP_resetFire | BOOL | Сброс пожара | Резерв5 | BOOL | ST_rez5
|  | SP_H_forceEn | BOOL | Нагреватель. Вкл принудительно управление клапаном | Ошибка датчика воздуха | BOOL | ST_AI_air_err
|  | SP_seasonAuto | BOOL | Определение сезона - автоматическое | Резерв6 | BOOL | ST_rez6
|  | SP_seasonManSummer | BOOL | Определение сезона - ручное Лето | Резерв7 | BOOL | ST_rez7
|  | SP_seasonManWinter | BOOL | Определение сезона - ручное Зима | Резерв8 | BOOL | ST_rez8
|  | SP_rez1 | BOOL | Резерв1 | Статус нагревателя | INT | ST_statusHeat
|  | SP_rez2 | BOOL | Резерв2 | Резерв9 | INT | ST_rez9
|  | SP_rez3 | BOOL | Резерв3 | Резерв10 | INT | ST_rez10
|  | SP_rez4 | BOOL | Резерв4 | Резерв11 | INT | ST_rez11
|  | SP_rez5 | BOOL | Резерв5 | Резерв12 | INT | ST_rez12
|  | SP_rez6 | BOOL | Резерв6 | Резерв13 | INT | ST_rez13
|  | SP_rez7 | BOOL | Резерв7 | Резерв14 | INT | ST_rez14
|  | SP_rez8 | BOOL | Резерв8 | Температура воздуха | REAL | ST_AI_air
|  | SP_rez9 | BOOL | Резерв9 | Мощность электронагревателя | REAL | ST_AO_H
|  | SP_rez10 | BOOL | Резерв10 | Резерв15 | REAL | ST_rez15
|  | SP_HH_on | INT | Время включения(час) | Резерв16 | REAL | ST_rez16
|  | SP_MM_on | INT | Время включения(минута) | Резерв17 | REAL | ST_rez17
|  | SP_HH_off | INT | Время отключения(час) | Резерв18 | REAL | ST_rez18
|  | SP_MM_off | INT | Время отключения(минута) | Резерв19 | REAL | ST_rez19
|  | SP_priority | INT | Приоритет | Резерв20 | REAL | ST_rez20
|  | SP_seasonTimer | INT | Время измерения температуры перехода сезона
|  | SP_produv | INT | Время продува
|  | SP_rez11 | INT | Резерв11
|  | SP_rez12 | INT | Резерв12
|  | SP_rez13 | INT | Резерв13
|  | SP_rez14 | INT | Резерв14
|  | SP_rez15 | INT | Резерв15
|  | SP_rez16 | INT | Резерв16
|  | SP_rez17 | INT | Резерв17
|  | SP_rez18 | INT | Резерв18
|  | SP_rez19 | INT | Резерв19
|  | SP_rez20 | INT | Резерв20
|  | SP_air | REAL | Температура воздуха
|  | SP_airMinTemp | REAL | Минимальная емпература воздуха
|  | SP_H_forcePower | REAL | Нагреватель. Принудительно мощность
|  | SP_H_PIDP | REAL | Нагреватель. ПИД параметр П
|  | SP_H_PIDI | REAL | Нагреватель. ПИД параметр И
|  | SP_H_PIDD | REAL | Нагреватель. ПИД параметр Д
|  | SP_seasonTEsummer | REAL | Температура перехода в лето
|  | SP_seasonTEwinter | REAL | Температура перехода в зиму
|  | SP_rez21 | REAL | Резерв21
|  | SP_rez22 | REAL | Резерв22
|  | SP_rez23 | REAL | Резерв23
|  | SP_rez24 | REAL | Резерв24
|  | SP_rez25 | REAL | Резерв25
|  | SP_rez26 | REAL | Резерв26
|  | SP_rez27 | REAL | Резерв27
|  | SP_rez28 | REAL | Резерв28
|  | SP_rez29 | REAL | Резерв29
|  | SP_rez30 | REAL | Резерв30
Settings
-
-

## ПВ-НОН1
IO in | Control In | SP | Type | Приточная система |  | Type | ST | Control Out | IO out
|  |  |  | Описание входов | Описание выходов
|  |  |  | IO in | IO out
Fire |  |  | BOOL | Пожар | Управление насосом калорифера 1 | BOOL |  |  | DO_C1_pumpRun
AvarU |  |  | BOOL | Авария питания | Управление насосом калорифера 2 | BOOL |  |  | DO_C2_pumpRun
DI_TS |  |  | BOOL | Авария термостата | Управление клапаном калорифера 1 | REAL |  |  | AO_VCal1
DI_C1_pumpAuto |  |  | BOOL | Насос калорифера 1 в авто | Управление клапаном калорифера 2 | REAL |  |  | AO_VCal2
DI_C1_pumpWork |  |  | BOOL | Насос калорифера 1 работает | Управление клапаном охладителя | REAL |  |  | AO_Vcool
DI_C2_pumpAuto |  |  | BOOL | Насос калорифера 2 в авто
DI_C2_pumpWork |  |  | BOOL | Насос калорифера 2 работает | Contol Out
AI_C1_TE_water |  |  | REAL | Температура воды калорифера 1 | Сбросить аварии | BOOL |  | COUT_resetAvar
AI_C1_TE_water_err |  |  | BOOL | Ошибка температураы воды калорифера 1 | Запустить вентиляторы | BOOL |  | COUT_runVent
AI_C2_TE_water |  |  | REAL | Температура воды калорифера 2
AI_C2_TE_water_err |  |  | BOOL | Ошибка температураы воды калорифера 2
AI_TE_air |  |  | REAL | Температура приточного воздуха | ST
AI_TE_air_err |  |  | BOOL | Ошибка температуры приточного воздуха | Общая авария | BOOL | ST_avarCom
AI_TE_ext |  |  | REAL | Температура улицы | Авария установки. Заблокировано по пожару | BOOL | ST_avarBlockFire
AI_TE_ext_err |  |  | BOOL | Ошибка температуры улицы | Авария установки. Заблокировано по питанию | BOOL | ST_avarBlockU
[5 empty] | Авария установки. Мин. темп. приточного воздуха | BOOL | ST_avarAirMinTemp
|  |  |  | Contol In | Авария установки. Сработал термостат | BOOL | ST_avarTS
| CIN_blockAvar1 |  | BOOL | Авария блокировка 1 | Авария калорифера 1. Авария насоса | BOOL | ST_avarC1pump
| CIN_blockAvar2 |  | BOOL | Авария блокировка 2 | Авария калорифера 2. Авария насоса | BOOL | ST_avarC2pump
| CIN_blockAvar3 |  | BOOL | Авария блокировка 3 | Авария калорифера 1. Защита по мин. температуре | BOOL | ST_C1_avarFreez
| CIN_blockAvar4 |  | BOOL | Авария блокировка 4 | Авария калорифера 2. Защита по мин. температуре | BOOL | ST_C2_avarFreez
[5 empty] | Текущий сезон 0 - зима, 1 - лето | BOOL | ST_season
|  |  |  | SP | Ошибка параметров сезона | BOOL | ST_seasonErrParam
|  | SP_enSystem | BOOL | Активировать систему | Текущий режим летом 0 -охл, 1 -нагрев | BOOL | ST_summerCoolHeat
|  | SP_manualRun | BOOL | Включение вентустановки оператором | Резерв1 | BOOL | ST_rez1
|  | SP_raspGlobal | BOOL | Включение от глобального расписания | Резерв2 | BOOL | ST_rez2
|  | SP_resetAvar | BOOL | Сброс аварий | Резерв3 | BOOL | ST_rez3
|  | SP_resetFire | BOOL | Сброс пожара | Ошибка датчика воздуха | BOOL | ST_AI_air_err
|  | SP_C1_V_forceEn | BOOL | Калорифер 1. Вкл принудительно управление клапаном | Ошибка датчика воды калорифера 1 | BOOL | ST_AI_C1_water_err
|  | SP_C1_P_forceEn | BOOL | Калорифер 1. Вкл принудительно управление насосом | Ошибка датчика воды калорифера 2 | BOOL | ST_AI_C2_water_err
|  | SP_C1_P_forceRun | BOOL | Калорифер 1. Запуск насоса принудительно | Резерв7 | BOOL | ST_rez7
|  | SP_C1_enIdleRun | BOOL | Калорифер 1. Активировать холостой прогон насоса | Резерв8 | BOOL | ST_rez8
|  | SP_C2_V_forceEn | BOOL | Калорифер 2. Вкл принудительно управление клапаном | Статус насоса калорифера 1 | INT | ST_statusPump1
|  | SP_C2_P_forceEn | BOOL | Калорифер 2. Вкл принудительно управление насосом | Статус насоса калорифера 2 | INT | ST_statusPump2
|  | SP_C2_P_forceRun | BOOL | Калорифер 2. Запуск насоса принудительно | Статус клапана калорифера 1 | INT | ST_statusCalV1
|  | SP_C2_enAdd | BOOL | Калорифер 2. Вкл догрев зимой | Статус клапана калорифера 2 | INT | ST_statusCalV2
|  | SP_C2_enIdleRun | BOOL | Калорифер 2. Активировать холостой прогон насоса | Статус клапана охладителя | INT | ST_statusCool
|  | SP_Cool_V_forceEn | BOOL | Охладитель. Вкл принудительно управление клапаном | Резерв14 | INT | ST_rez14
|  | SP_seasonAuto | BOOL | Определение сезона - автоматическое | Резерв15 | INT | ST_rez15
|  | SP_seasonManSummer | BOOL | Определение сезона - ручное Лето | Резерв16 | INT | ST_rez16
|  | SP_seasonManWinter | BOOL | Определение сезона - ручное Зима | Резерв17 | INT | ST_rez17
|  | SP_rez1 | BOOL | Резерв1 | Температура воздуха | REAL | ST_AI_air
|  | SP_rez2 | BOOL | Резерв2 | Температура воды калорифера 1 | REAL | ST_AI_C1_water
|  | SP_rez3 | BOOL | Резерв3 | Температура воды калорифера 2 | REAL | ST_AI_C2_water
|  | SP_rez4 | BOOL | Резерв4 | Положение клапана калорифера 1 | REAL | ST_AO_C1
|  | SP_rez5 | BOOL | Резерв5 | Положение клапана калорифера 2 | REAL | ST_AO_C2
|  | SP_rez6 | BOOL | Резерв6 | Положение клапана охладителя | REAL | ST_AO_Cool
|  | SP_rez7 | BOOL | Резерв7 | Резерв24 | REAL | ST_rez24
|  | SP_rez8 | BOOL | Резерв8 | Резерв25 | REAL | ST_rez25
|  | SP_rez9 | BOOL | Резерв9
|  | SP_rez10 | BOOL | Резерв10
|  | SP_HH_on | INT | Время включения(час)
|  | SP_MM_on | INT | Время включения(минута)
|  | SP_HH_off | INT | Время отключения(час)
|  | SP_MM_off | INT | Время отключения(минута)
|  | SP_priority | INT | Приоритет
|  | SP_seasonTimer | INT | Время измерения температуры перехода сезона
|  | SP_timeHeatCool | INT | Время переключения летом охл нагрев
|  | SP_timePreheat | INT | Время преднагрева
|  | SP_rez11 | INT | Резерв11
|  | SP_rez12 | INT | Резерв12
|  | SP_rez13 | INT | Резерв13
|  | SP_rez14 | INT | Резерв14
|  | SP_rez15 | INT | Резерв15
|  | SP_rez16 | INT | Резерв16
|  | SP_rez17 | INT | Резерв17
|  | SP_rez18 | INT | Резерв18
|  | SP_rez19 | INT | Резерв19
|  | SP_rez20 | INT | Резерв20
|  | SP_air | REAL | Температура воздуха
|  | SP_airMinTemp | REAL | Минимальная емпература воздуха
|  | SP_C1_V_forcePos | REAL | Калорифер 1. Принудительно позиция
|  | SP_C1_PIDP | REAL | Калорифер 1. ПИД параметр П
|  | SP_C1_PIDI | REAL | Калорифер 1. ПИД параметр И
|  | SP_C1_PIDD | REAL | Калорифер 1. ПИД параметр Д
|  | SP_C1_TE_MinAvar | REAL | Калорифер 1. Аварийно минимальная температура
|  | SP_C1_TE_Preheat | REAL | Калорифер 1. Температура воды преднагрева
|  | SP_C1_TE_VentOff | REAL | Калорифер 1. Температура при отключенном вентиляторе
|  | SP_C1_TE_VentOn | REAL | Калорифер 1. Температура при включенном вентиляторе
|  | SP_C2_V_forcePos | REAL | Калорифер 2. Принудительно позиция
|  | SP_C2_PIDP | REAL | Калорифер 2. ПИД параметр П
|  | SP_C2_PIDI | REAL | Калорифер 2. ПИД параметр И
|  | SP_C2_PIDD | REAL | Калорифер 2. ПИД параметр Д
|  | SP_C2_TE_MinAvar | REAL | Калорифер 2. Аварийно минимальная температура
|  | SP_C2_TE_Norm | REAL | Калорифер 2.Нормальная температура
|  | SP_Cool_V_forcePos | REAL | Клапан охлаждения. Принудительно позиция
|  | SP_Cool_PIDP | REAL | Охладитель. ПИД параметр П
|  | SP_Cool_PIDI | REAL | Охладитель. ПИД параметр И
|  | SP_Cool_PIDD | REAL | Охладитель. ПИД параметр Д
|  | SP_TE_HeatCool | REAL | Гистерезис переключения нагрев-охлаждение
|  | SP_seasonTEsummer | REAL | Температура перехода в лето
|  | SP_seasonTEwinter | REAL | Температура перехода в зиму
|  | SP_rez21 | REAL | Резерв21
|  | SP_rez22 | REAL | Резерв22
|  | SP_rez23 | REAL | Резерв23
|  | SP_rez24 | REAL | Резерв24
|  | SP_rez25 | REAL | Резерв25
|  | SP_rez26 | REAL | Резерв26
|  | SP_rez27 | REAL | Резерв27
|  | SP_rez28 | REAL | Резерв28
|  | SP_rez29 | REAL | Резерв29
|  | SP_rez30 | REAL | Резерв30
Settings
-
-

## Вентилятор
IO in | Control In | SP | Type | Вентилятор |  | Type | ST | Control Out | IO out
|  |  |  | Описание входов | Описание выходов
|  |  |  | IO in | IO out
DI_Auto |  |  | BOOL | Авто режим вентилятора | Пуск вентилятора | BOOL |  |  | DO_Run
DI_Work |  |  | BOOL | Работа вентилятора | RPM вентилятора | REAL |  |  | AO_RPM
DI_Avar |  |  | BOOL | Авария вентилятора(ПЧ)
DI_PDS |  |  | BOOL | Перепад давления на вентиляторе | Contol Out
DI_Overheat |  |  | BOOL | Перегрев обмоток вентилятора | -
DI_OpenZasl |  |  | BOOL | Заслонка открыта
ST
[5 empty] | Общая авария | BOOL | ST_Avar_Common
|  |  |  | Contol In | Авария вентилятора. Сигнал авария | BOOL | ST_Avar_DI
| CIN_Run |  | BOOL | Запустить | Авария вентилятора. Авария статуса | BOOL | ST_Avar_Status
| CIN_ResetAvar |  | BOOL | Сброс аварий | Авария вентилятора. Отсутствие перепада давления | BOOL | ST_Avar_PDS
[5 empty] | Авария вентилятора. Перегрев обмоток | BOOL | ST_Avar_Overheat
|  |  |  | SP | Авария заслонки. Авария статуса | BOOL | ST_Avar_ZaslNotMove
|  | SP_ForceEn | BOOL | Принудительно вкл | Статус вентилятора. Ручной режим | BOOL | ST_Manual
|  | SP_ForceRun | BOOL | Принудительно пуск | РезервBOOL1 | BOOL | ST_rezBOOL1
|  | SP_rezBOOL1 | BOOL | РезервBOOL1 | РезервBOOL2 | BOOL | ST_rezBOOL2
|  | SP_rezBOOL2 | BOOL | РезервBOOL2 | РезервBOOL3 | BOOL | ST_rezBOOL3
|  | SP_rezBOOL3 | BOOL | РезервBOOL3 | РезервBOOL4 | BOOL | ST_rezBOOL4
|  | SP_rezBOOL4 | BOOL | РезервBOOL4 | РезервBOOL5 | BOOL | ST_rezBOOL5
|  | SP_rezBOOL5 | BOOL | РезервBOOL5 | РезервBOOL6 | BOOL | ST_rezBOOL6
|  | SP_rezBOOL6 | BOOL | РезервBOOL6 | РезервBOOL7 | BOOL | ST_rezBOOL7
|  | SP_rezBOOL7 | BOOL | РезервBOOL7 | РезервBOOL8 | BOOL | ST_rezBOOL8
|  | SP_rezBOOL8 | BOOL | РезервBOOL8 | РезервBOOL9 | BOOL | ST_rezBOOL9
|  | SP_rezBOOL9 | BOOL | РезервBOOL9 | Статус вентилятора(0-откл,1-работа,2-авария) | INT | ST_Vent_Status
|  | SP_ForceRPM | INT | Принудительно RPM(0..100%) | Статус перепада давления(0-не сраб, 1-сработал, 2-авария) | INT | ST_PDS_Status
|  | SP_RPM | INT | Уставка RPM(0..100%) | Статус заслонки(0-закр,1-открыта,2-авария) | INT | ST_Zasl_Status
|  | SP_Run_TMR | INT | Время пуска(секунды) | Текущая произодительность(0..100%) | INT | ST_AO_RPM
|  | SP_MoveZasl_TMR | INT | Время движения заслонки(секунды) | РезервINT1 | INT | ST_rezINT1
|  | SP_rezINT1 | INT | РезервINT1 | РезервINT2 | INT | ST_rezINT2
|  | SP_rezINT2 | INT | РезервINT2 | РезервINT3 | INT | ST_rezINT3
|  | SP_rezINT3 | INT | РезервINT3 | РезервINT4 | INT | ST_rezINT4
|  | SP_rezINT4 | INT | РезервINT4 | РезервINT5 | INT | ST_rezINT5
|  | SP_rezINT5 | INT | РезервINT5 | РезервINT6 | INT | ST_rezINT6
|  | SP_rezINT6 | INT | РезервINT6 | РезервINT7 | INT | ST_rezINT7
|  | SP_rezINT7 | INT | РезервINT7 | РезервINT8 | INT | ST_rezINT8
|  | SP_rezINT8 | INT | РезервINT8 | РезервINT9 | INT | ST_rezINT9
|  | SP_rezINT9 | INT | РезервINT9 | РезервREAL1 | REAL | ST_rezREAL1
|  | SP_rezREAL1 | REAL | РезервREAL1 | РезервREAL2 | REAL | ST_rezREAL2
|  | SP_rezREAL2 | REAL | РезервREAL2 | РезервREAL3 | REAL | ST_rezREAL3
|  | SP_rezREAL3 | REAL | РезервREAL3 | РезервREAL4 | REAL | ST_rezREAL4
|  | SP_rezREAL4 | REAL | РезервREAL4 | РезервREAL5 | REAL | ST_rezREAL5
|  | SP_rezREAL5 | REAL | РезервREAL5 | РезервREAL6 | REAL | ST_rezREAL6
|  | SP_rezREAL6 | REAL | РезервREAL6 | РезервREAL7 | REAL | ST_rezREAL7
|  | SP_rezREAL7 | REAL | РезервREAL7 | РезервREAL8 | REAL | ST_rezREAL8
|  | SP_rezREAL8 | REAL | РезервREAL8 | РезервREAL9 | REAL | ST_rezREAL9
|  | SP_rezREAL9 | REAL | РезервREAL9
Settings
|  |  |  | Есть сигнал Работа? | enWork
|  |  |  | Есть перепад давления? | enPDS
|  |  |  | Есть перегрев обмоток? | enOverHeat
|  |  |  | Есть заслонка? | enZasl

## Фильтр
IO in | Control In | SP | Type | Фильтр |  | Type | ST | Control Out | IO out
|  |  |  | Описание входов | Описание выходов
|  |  |  | IO in | IO out
DI_PDS |  |  | BOOL | Перепад | -
Contol Out
Contol In
| CIN_enable |  | BOOL | Активировать | ST
| CIN_resetAvar |  | BOOL | Сброс аварий | Общая авария | BOOL | ST_Avar_Common
| CIN_ventRun |  | BOOL | Включен вентилятор | Забит | BOOL | ST_Avar_Clogged
[5 empty] | Авария статуса | BOOL | ST_Avar_Status
|  |  |  | SP | РезервBOOL1 | BOOL | ST_rezBOOL1
|  | SP_rezBOOL1 | BOOL | РезервBOOL1 | РезервBOOL2 | BOOL | ST_rezBOOL2
|  | SP_rezBOOL2 | BOOL | РезервBOOL2 | РезервBOOL3 | BOOL | ST_rezBOOL3
|  | SP_rezBOOL3 | BOOL | РезервBOOL3 | Статус(0-норма, 1-забит, 2-авария датчика) | INT | ST_FltrStatus
|  | SP_rezINT1 | INT | РезервINT1 | РезервINT1 | INT | ST_rezINT1
|  | SP_rezINT2 | INT | РезервINT2 | РезервINT2 | INT | ST_rezINT2
|  | SP_rezINT3 | INT | РезервINT3 | РезервINT3 | INT | ST_rezINT3
|  | SP_rezREAL1 | REAL | РезервREAL1 | РезервREAL1 | REAL | ST_rezREAL1
|  | SP_rezREAL2 | REAL | РезервREAL2 | РезервREAL2 | REAL | ST_rezREAL2
|  | SP_rezREAL3 | REAL | РезервREAL3 | РезервREAL3 | REAL | ST_rezREAL3

## Диагностика
IO in | Control In | SP | Type | Общая авария |  | Type | ST | Control Out | IO out
|  |  |  | Описание входов | Описание выходов
|  |  |  | IO in | IO out
Contol In
| in1 |  | BOOL | Авария1
| in2 |  | BOOL | Авария2 | Contol Out
| in3 |  | BOOL | Авария3 | -
| in4 |  | BOOL | Авария4
| in5 |  | BOOL | Авария5 | ST
| in6 |  | BOOL | Авария6 | Глобальная авария | BOOL | ST_avarGlobal
| in7 |  | BOOL | Авария7 | Резерв1 | BOOL | ST_rez1
| in8 |  | BOOL | Авария8 | Резерв2 | BOOL | ST_rez2
| in9 |  | BOOL | Авария9 | Резерв3 | BOOL | ST_rez3
| in10 |  | BOOL | Авария10 | Резерв4 | BOOL | ST_rez4
| in11 |  | BOOL | Авария11 | Резерв5 | BOOL | ST_rez5
| in12 |  | BOOL | Авария12 | Резерв6 | BOOL | ST_rez6
| in13 |  | BOOL | Авария13 | Резерв7 | BOOL | ST_rez7
| in14 |  | BOOL | Авария14 | Резерв8 | BOOL | ST_rez8
| in15 |  | BOOL | Авария15 | Резерв9 | BOOL | ST_rez9
| in16 |  | BOOL | Авария16 | Резерв10 | INT | ST_rez10
| in17 |  | BOOL | Авария17 | Резерв11 | INT | ST_rez11
| in18 |  | BOOL | Авария18 | Резерв12 | INT | ST_rez12
| in19 |  | BOOL | Авария19 | Резерв13 | INT | ST_rez13
| in20 |  | BOOL | Авария20 | Резерв14 | INT | ST_rez14
| in21 |  | BOOL | Авария21 | Резерв15 | INT | ST_rez15
| in22 |  | BOOL | Авария22 | Резерв16 | INT | ST_rez16
| in23 |  | BOOL | Авария23 | Резерв17 | INT | ST_rez17
| in24 |  | BOOL | Авария24 | Резерв18 | INT | ST_rez18
| in25 |  | BOOL | Авария25
| in26 |  | BOOL | Авария26
Settings
-
Авария модулей
|  |  |  | Описание входов | Описание выходов
|  |  |  | IO in | IO out
|  |  |  | - | -
|  |  |  | Contol In | Contol Out
| module4 |  | BOOL | Модуль4 | -
| module5 |  | BOOL | Модуль5 | ST
| module6 |  | BOOL | Модуль6 | Общая авария модулей | BOOL | ST_moduleErrCom
| module7 |  | BOOL | Модуль7 | Авария модуля4 | BOOL | ST_moduleErr4
| module8 |  | BOOL | Модуль8 | Авария модуля5 | BOOL | ST_moduleErr5
| module9 |  | BOOL | Модуль9 | Авария модуля6 | BOOL | ST_moduleErr6
| module10 |  | BOOL | Модуль10 | Авария модуля7 | BOOL | ST_moduleErr7
| module11 |  | BOOL | Модуль11 | Авария модуля8 | BOOL | ST_moduleErr8
| module12 |  | BOOL | Модуль12 | Авария модуля9 | BOOL | ST_moduleErr9
| module13 |  | BOOL | Модуль13 | Авария модуля10 | BOOL | ST_moduleErr10
| module14 |  | BOOL | Модуль14 | Авария модуля11 | BOOL | ST_moduleErr11
| module15 |  | BOOL | Модуль15 | Авария модуля12 | BOOL | ST_moduleErr12
| module16 |  | BOOL | Модуль16 | Авария модуля13 | BOOL | ST_moduleErr13
| module17 |  | BOOL | Модуль17 | Авария модуля14 | BOOL | ST_moduleErr14
| module18 |  | BOOL | Модуль18 | Авария модуля15 | BOOL | ST_moduleErr15
| module19 |  | BOOL | Модуль19 | Авария модуля16 | BOOL | ST_moduleErr16
| module20 |  | BOOL | Модуль20 | Авария модуля17 | BOOL | ST_moduleErr17
[5 empty] | Авария модуля18 | BOOL | ST_moduleErr18
[5 empty] | Авария модуля19 | BOOL | ST_moduleErr19
[5 empty] | Авария модуля20 | BOOL | ST_moduleErr20
Settings
-